Legenda ku oprave 0,4 kV káblu AYKY 3x240+120 z rozvodne =BFA/5.2, napájajúceho rozvádzač RIS 1 slúžiaceho na zásobovanie EE MDS súbor budov  pri bývalej  Spínacej stanici Vajnorská 122.

Meracím vozom potrebné overiť miesto poruchy a následne vykonať opravu. Keďže porucha sa predpokladá v úseku chráničky pod telesom cestnej komunikácie najvhodnejším riešením sa javí výmena tejto časti káblu s dvomi spojkami a opravou požiarnych prestupov. Zvyšok káblovej trasy je uložený v pochôdznom energokanáli bez nutnosti výkopových prác. Uvedený typ  káblu máme na sklade (bubon pod prístreškom za SMH) a po odrezaní poškodeného vieme dodať potrebnú dĺžku.

Nástup na prácu potrebné nahlásiť min. 2 dni vopred, ak bude použitá spojka teplom zmraštivá s použitím plameňa potrebné uviesť.

Popis fotografií

Sekcia od trafostanice 110/22kV po chráničky popod Magnetovú:

20260219_124259  pohľad  na trasu a výstup kábla z chráničky (vpravo hrubý uložený na tenkých)

20260219_124309 detail predošlého pohľadu

20260219_131640 pohľad na vstupnú šachtu od cesty Magnetová smerom ku  trafostanici 110/22 kV Vajnorská122 (zarastená, vidno len vetraciu rúru) cca 10m od chráničky

20260219_131651 pohľad na vstupnú šachtu od trafostanici 110/22 kV Vajnorská122 smerom ku  ceste Magnetová (zarastená, vidno len vetraciu rúru) cca 10m od chráničky

Sekcia od vstupného objektu po chráničku popod Magnetovú:

20260219_133201 pohľad  na trasu a výstup kábla z chráničky (vľavo hrubý uložený na tenkých)

20260219_133212 detail predošlého pohľadu

BA 19.2.2026

Ing. Robert Csóka
Technik elektroprevádzky