Hlavné súčasti správy po oprave kábla

- Identifikácia kábla a poruchy:

  - Číslo kábla, trasa, napäťová úroveň (napr. 400V AC).

  - Presná lokalizácia miesta poruchy (GPS, staničenie).

  - Popis poškodenia (mechanické, prepálenie, izolácia).

- Opis realizovanej opravy:

  - Metóda opravy (napr. použitie zmršťovacej spojky 3M, zalievacia spojka).

  - Typ použitej káblovej spojky alebo koncovky.

  - Uzemnenie plášťa a tienenia kábla.

- Výsledky meraní a skúšok (pred a po oprave):

  - Meranie izolačného odporu (Megger test) – fáza/fáza, fáza/zem.

  - Skúška kontinuity vodičov.

  - Meranie odporu uzemnenia (tienenia).

- Záverečné hodnotenie:

  - Vyhlásenie o funkčnosti a bezpečnosti pre opätovné zapojenie.

  - Podpis zodpovedného revízneho technika/elektrikára.

Power and Cables +4

Čo musí správa obsahovať podľa noriem

- Použitý materiál: Káblové spojky musia spĺňať požiadavky na tesnosť a odolnosť voči vlhkosti.

- Uzemnenie: Správne uzemnenie rozvádzača a káblov je kľúčové pre bezpečnosť.

- Foto-dokumentácia: Odporúča sa zdokumentovať miesto pred opravou, po odhalení poruchy, nanesení spojky a finálnom uložení.

SSE.sk +1

Ak opravu vykonáva externá firma, táto správa ("Certificate and Warranty") je nevyhnutná pre preukázanie spoľahlivosti opravy.

oprava kábla 400 v vysokého napatia sprava po oprave

Po oprave kábla s napätím

400 V (čo je v slovenskej distribučnej sieti nízke napätie, nie vysoké) musí byť vypracovaná správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške (tzv. revízna správa). Tento dokument potvrdzuje, že oprava bola vykonaná v súlade s technickými normami a zariadenie je bezpečné pre ďalšiu prevádzku.

Sez-kes +2

Náležitosti správy po oprave kábla

Správa musí obsahovať výsledky povinných meraní a skúšok vykonaných podľa normy STN 33 2000-4-41:

ZSE Drive

- Identifikácia kábla: Typ kábla (napr. CYKY-J 5x16), jeho dĺžka, uloženie a presné miesto opravy (spojky).

- Meranie izolačného odporu: Overenie, či izolácia medzi žilami a voči zemi spĺňa predpísané hodnoty (spravidla min. 2 MΩ pre nízke napätie).

- Meranie impedancie vypínacej slučky: Kľúčový parameter pre správne fungovanie ochrany pred úrazom elektrickým prúdom (samočinné odpojenie napájania).

- Skúška spojitosti ochranného vodiča: Overenie prepojenia vodičov PE/PEN v mieste opravy.

- Vizuálna kontrola: Zápis o mechanickom upevnení, označení a krytí živých častí.

ZSE Drive +2

Postup pred uvedením do prevádzky

- Lokalizácia a oprava: Identifikácia miesta poruchy a montáž káblovej spojky.

- Meranie a revízia: Vykonanie revíznych meraní revíznym technikom s platným osvedčením.

- Vystavenie protokolu: Podpis revíznej správy s verdiktom "zariadenie je schopné bezpečnej prevádzky".

- Zakreslenie do dokumentácie: Miesto opravy (spojka) musí byť zakreslené do dokumentácie skutočného vyhotovenia.

Ak by išlo o reálne vysoké napätie (napr. 22 kV), správa by musela obsahovať aj výsledky napäťovej skúšky zvýšeným napätím (skúška dielektrickej pevnosti).