Výmena uzatváracieho ventilu za regulačný na NCHÚV v Teplárni Východ, Bratislava

### Rozsah výmeny:

demontáž starého uzatváracieho a  montáž nového regulačného ventilu

dodanie regulačného ventilu, ktorý bude osadený na mieste starého uzatváracieho a musí spĺňať parametre pôvodného...DN, PN, L, D2, materiál, Q

servopohon zostáva zachovaný a nie je predmetom výmeny
demontáž servopohonu

montáž na nový regulačný ventil

nastavenie po montáži

dodávateľ má kompatibilitu overiť a garantovať

dodávka nových tesnení a spojovacieho materiálu

existujúce príruby a prípadné redukcie potrubia  budú zachované, pokiaľ sa nezistí technický problém

### Skúšky a uvedenie do prevádzky:

skúška tesnosti (len prírubové spoje / aj samotný ventil), - vykoná sa skúška tesnosti prírubových spojov prevádzkovým tlakom ( ventil bude mať certifikát zo skúšobne)

funkčná skúška ventilu so servopohonom

plné otvorenie a zatvorenie

kontrola v rozsahu 0 až 100% t.j. otvorený zatvorený a medzipolohy

kontrola správneho zdvihu,

reakcie na riadiaci signál

regulácia v rozsahu min. – max. prietoku

Požadovaná dokumentácia:

protokol o montáži

protokol o skúške tesnosti

protokol o funkčnej skúške

technický list dodaného ventilu

vyhlásenie o zhode / certifikáty materiálov

požaduje sa dokumentácia aj v elektronickej forme

### Technické parametre uzatváracieho ventilu:

Typ pôvodného ventilu: V40 113 040 –  nový regulačný ventil má byť priamy, s prevedením na elektropohon, prírubový,materiál nerez, DN 80, L=310mm, D2=160mm, I. pracovný stupeň (do 200°C)

Menovitá svetlosť: DN80

Menovitý tlak: PN16

Materiál telesa: oceľ 42 2942

Sedlo telesa: základný materiál telesa

Kuželka: nerezová oceľ

Sedlo kuželky: základný materiál kuželky

Vreteno: nerezová oceľ

Tesnenie: bezazbestové

Pripojenie: prírubové, podľa ČSN

Stavebná dĺžka: podľa EN 558-1

Požaduje sa plná zameniteľnosť nového ventilu z hľadiska:

prírubového rozchodu

stavebnej dĺžky

napojenia a spolupráce so servopohonom (vreteno, uchytenie, zdvih)