## Identifikácia a dáta merania
[7 empty] | Číslo zákazky: |  |  | ZK-26-5350
Model prístroja |  |  | HIOKI 3554 BATTERY HiTESTER |  |  |  | Objednávateľ: |  | MH Teplárenský holding, a.s. Bratislava
|  | S/N: | 170617752 | [9 empty] | Nízka kapacita, NEFUNKĆNÉ
|  | ver: | V1.00 |  |  |  |  | Odberateľ: | MH Teplárenský holding, a.s. Bratislava |  |  |  | Vnútorný odpor nad hraničnou hodnotou
|  | Datum: | 2026-07-28 |  |  |  |  | UPS: | Powerwat+ 33180 RMX 90 kVA UPS2 B |  |  |  |  | Nominální hodnota Ri dle katalogu | [16 empty] | 4.9
|  | Pozícia merenia: | UPS |  |  |  |  | S/N: | I01172002321 |  |  |  | Sem vlož data Hiokiho | Počet míst měřeného odporu | [16 empty] | 1 |  | 1 | 3
[8 empty] | Meral: | TP, LS |  |  |  |  | Počet míst měřeného odporu | [16 empty] | 1 |  | 1 | 3
Pozícia batérie | R-Range [ohm] | Resistance [mohm] | R-Lim1 [mohm] | R-Lim2 [mohm] | Voltage [volt] | V-Range | V-Lim [volt] | Temp [C] | Result | Date | Time | [21 empty] | Hodnoty ku grafu |  | Výrobca
1 | 30mΩ | 9.19 |  |  | 13.16 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:58:25 | 0 | 1,2026-07-28,10:58:25,30mΩ,9.19,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.16,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 2 | 13 | 22 | 27 | 32 | 35 | 36 | 39 | 40 | 43 | 47 | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 62 | 9,19 | 13,16 | 9.19 | 13.16 | 4.9 | 6.37
2 | 30mΩ | 12.59 |  |  | 13.52 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:58:46 | 0 | 2,2026-07-28,10:58:46,30mΩ,12.59,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.52,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 2 | 13 | 22 | 27 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 1,.5 | 13,52 | #VALUE! | 13.52 | 4.9 | 6.37
3 | 30mΩ | 7.82 |  |  | 13.52 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:58:56 | 0 | 3,2026-07-28,10:58:56,30mΩ,7.82,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.52,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 2 | 13 | 22 | 27 | 32 | 35 | 36 | 39 | 40 | 43 | 47 | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 62 | 7,82 | 13,52 | 7.82 | 13.52 | 4.9 | 6.37
4 | 30mΩ | 11.01 |  |  | 13.50 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:59:10 | 0 | 4,2026-07-28,10:59:10,30mΩ,11.01,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.50,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 2 | 13 | 22 | 27 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 1,.0 | 13,50 | #VALUE! | 13.5 | 4.9 | 6.37
5 | 30mΩ | 7.49 |  |  | 13.54 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:59:19 | 0 | 5,2026-07-28,10:59:19,30mΩ,7.49,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.54,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 2 | 13 | 22 | 27 | 32 | 35 | 36 | 39 | 40 | 43 | 47 | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 62 | 7,49 | 13,54 | 7.49 | 13.54 | 4.9 | 6.37
6 | 30mΩ | 9.67 |  |  | 13.50 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:59:35 | 0 | 6,2026-07-28,10:59:35,30mΩ,9.67,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.50,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 2 | 13 | 22 | 27 | 32 | 35 | 36 | 39 | 40 | 43 | 47 | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 62 | 9,67 | 13,50 | 9.67 | 13.5 | 4.9 | 6.37
7 | 30mΩ | 7.00 |  |  | 13.51 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:59:43 | 0 | 7,2026-07-28,10:59:43,30mΩ,7.00,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.51,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 2 | 13 | 22 | 27 | 32 | 35 | 36 | 39 | 40 | 43 | 47 | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 62 | 7,00 | 13,51 | 7 | 13.51 | 4.9 | 6.37
8 | 30mΩ | 7.00 |  |  | 13.53 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:59:53 | 0 | 8,2026-07-28,10:59:53,30mΩ,7.00,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.53,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 2 | 13 | 22 | 27 | 32 | 35 | 36 | 39 | 40 | 43 | 47 | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 62 | 7,00 | 13,53 | 7 | 13.53 | 4.9 | 6.37
9 | 30mΩ | 6.68 |  |  | 13.45 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 11:00:10 | 0 | 9,2026-07-28,11:00:10,30mΩ,6.68,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.45,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 2 | 13 | 22 | 27 | 32 | 35 | 36 | 39 | 40 | 43 | 47 | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 62 | 6,68 | 13,45 | 6.68 | 13.45 | 4.9 | 6.37
10 | 30mΩ | 7.54 |  |  | 13.45 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 11:00:42 | 0 | 10,2026-07-28,11:00:42,30mΩ,7.54,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.45,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 7,54 | 13,45 | 7.54 | 13.45 | 4.9 | 6.37
11 | 30mΩ | 7.47 |  |  | 13.51 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 11:01:07 | 0 | 11,2026-07-28,11:01:07,30mΩ,7.47,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.51,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 7,47 | 13,51 | 7.47 | 13.51 | 4.9 | 6.37
12 | 30mΩ | 9.03 |  |  | 13.49 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 11:01:18 | 0 | 12,2026-07-28,11:01:18,30mΩ,9.03,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.49,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 9,03 | 13,49 | 9.03 | 13.49 | 4.9 | 6.37
13 | 3Ω | 2.591 |  |  | -14.46 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 11:01:40 | 0 | 13,2026-07-28,11:01:40,3Ω,2.591,Ω,,Ω,,Ω,60V,-14.46,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 26 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | 44 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 60 | 2,59 | -1,.4 | 2.59 | #VALUE! | 4.9 | 6.37
14 | 30mΩ | 9.85 |  |  | 13.50 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 11:01:56 | 0 | 14,2026-07-28,11:01:56,30mΩ,9.85,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.50,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 9,85 | 13,50 | 9.85 | 13.5 | 4.9 | 6.37
15 | 30mΩ | 10.39 |  |  | 13.51 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 11:02:05 | 0 | 15,2026-07-28,11:02:05,30mΩ,10.39,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.51,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 34 | 37 | 38 | 41 | 42 | 45 | 49 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 64 | 1,.3 | 13,51 | #VALUE! | 13.51 | 4.9 | 6.37
16 | 30mΩ | 7.37 |  |  | 13.47 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 11:02:23 | 0 | 16,2026-07-28,11:02:23,30mΩ,7.37,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.47,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 7,37 | 13,47 | 7.37 | 13.47 | 4.9 | 6.37
17 | 30mΩ | 6.96 |  |  | 13.48 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 11:02:41 | 0 | 17,2026-07-28,11:02:41,30mΩ,6.96,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.48,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 6,96 | 13,48 | 6.96 | 13.48 | 4.9 | 6.37
18 | 30mΩ | 6.51 |  |  | 13.40 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 11:03:02 | 0 | 18,2026-07-28,11:03:02,30mΩ,6.51,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.40,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 6,51 | 13,40 | 6.51 | 13.4 | 4.9 | 6.37
19 | 30mΩ | 6.71 |  |  | 13.53 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 11:03:15 | 0 | 19,2026-07-28,11:03:15,30mΩ,6.71,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.53,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 6,71 | 13,53 | 6.71 | 13.53 | 4.9 | 6.37
20 | 30mΩ | 7.08 |  |  | 13.44 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 11:03:27 | 0 | 20,2026-07-28,11:03:27,30mΩ,7.08,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.44,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 7,08 | 13,44 | 7.08 | 13.44 | 4.9 | 6.37
21 | 30mΩ | 9.24 |  |  | 13.54 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 11:03:34 | 0 | 21,2026-07-28,11:03:34,30mΩ,9.24,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.54,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 9,24 | 13,54 | 9.24 | 13.54 | 4.9 | 6.37
22 | 30mΩ | 7.59 |  |  | 13.58 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 11:03:52 | 0 | 22,2026-07-28,11:03:52,30mΩ,7.59,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.58,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 7,59 | 13,58 | 7.59 | 13.58 | 4.9 | 6.37
23 | 30mΩ | 6.00 |  |  | 13.53 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 11:04:00 | 0 | 23,2026-07-28,11:04:00,30mΩ,6.00,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.53,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 6,00 | 13,53 | 6 | 13.53 | 4.9 | 6.37
24 | 30mΩ | 7.93 |  |  | 13.51 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 11:04:24 | 0 | 24,2026-07-28,11:04:24,30mΩ,7.93,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.51,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 7,93 | 13,51 | 7.93 | 13.51 | 4.9 | 6.37
25 | 30mΩ | 6.63 |  |  | 13.50 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 11:04:51 | 0 | 25,2026-07-28,11:04:51,30mΩ,6.63,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.50,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 6,63 | 13,50 | 6.63 | 13.5 | 4.9 | 6.37
26 | 30mΩ | 5.70 |  |  | 13.53 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 11:06:15 | 0 | 26,2026-07-28,11:06:15,30mΩ,5.70,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.53,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 5,70 | 13,53 | 5.7 | 13.53 | 4.9 | 6.37
27 | 30mΩ | 6.37 |  |  | 13.48 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 11:06:34 | 0 | 27,2026-07-28,11:06:34,30mΩ,6.37,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.48,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 6,37 | 13,48 | 6.37 | 13.48 | 4.9 | 6.37
28 | 30mΩ | 6.15 |  |  | 13.52 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 11:06:47 | 0 | 28,2026-07-28,11:06:47,30mΩ,6.15,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.52,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 6,15 | 13,52 | 6.15 | 13.52 | 4.9 | 6.37
29 | 30mΩ | 6.18 |  |  | 13.51 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 11:06:57 | 0 | 29,2026-07-28,11:06:57,30mΩ,6.18,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.51,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 6,18 | 13,51 | 6.18 | 13.51 | 4.9 | 6.37
30 | 30mΩ | 6.31 |  |  | 13.54 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 11:07:19 | 0 | 30,2026-07-28,11:07:19,30mΩ,6.31,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.54,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 6,31 | 13,54 | 6.31 | 13.54 | 4.9 | 6.37
31 | 30mΩ | 5.69 |  |  | 13.53 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 11:07:26 | 0 | 31,2026-07-28,11:07:26,30mΩ,5.69,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.53,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 5,69 | 13,53 | 5.69 | 13.53 | 4.9 | 6.37
32 | 30mΩ | 6.69 |  |  | 13.45 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 11:08:05 | 0 | 32,2026-07-28,11:08:05,30mΩ,6.69,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.45,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 6,69 | 13,45 | 6.69 | 13.45 | 4.9 | 6.37
33 | 30mΩ | 6.59 |  |  | 13.45 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 11:08:51 | 0 | 33,2026-07-28,11:08:51,30mΩ,6.59,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.45,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 6,59 | 13,45 | 6.59 | 13.45 | 4.9 | 6.37
34 | 30mΩ | 7.73 |  |  | 13.50 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 11:09:46 | 0 | 34,2026-07-28,11:09:46,30mΩ,7.73,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.50,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 7,73 | 13,50 | 7.73 | 13.5 | 4.9 | 6.37
35 | 30mΩ | 5.51 |  |  | 13.49 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 11:10:01 | 0 | 35,2026-07-28,11:10:01,30mΩ,5.51,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.49,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 5,51 | 13,49 | 5.51 | 13.49 | 4.9 | 6.37
36 | 30mΩ | 8.17 |  |  | 13.51 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 11:10:09 | 0 | 36,2026-07-28,11:10:09,30mΩ,8.17,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.51,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 8,17 | 13,51 | 8.17 | 13.51 | 4.9 | 6.37
37 | 30mΩ | 5.93 |  |  | 13.51 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 11:10:21 | 0 | 37,2026-07-28,11:10:21,30mΩ,5.93,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.51,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 5,93 | 13,51 | 5.93 | 13.51 | 4.9 | 6.37
38 | 30mΩ | 6.98 |  |  | 13.50 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 11:10:30 | 0 | 38,2026-07-28,11:10:30,30mΩ,6.98,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.50,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 6,98 | 13,50 | 6.98 | 13.5 | 4.9 | 6.37
39 | 30mΩ | 8.69 |  |  | 13.53 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 11:10:57 | 0 | 39,2026-07-28,11:10:57,30mΩ,8.69,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.53,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 8,69 | 13,53 | 8.69 | 13.53 | 4.9 | 6.37
40 | 30mΩ | 6.79 |  |  | 13.49 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 11:11:07 | 0 | 40,2026-07-28,11:11:07,30mΩ,6.79,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.49,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 6,79 | 13,49 | 6.79 | 13.49 | 4.9 | 6.37
[12 empty] | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | , | , | #VALUE! | #VALUE! | 4.9 | 6.37
[12 empty] | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | , | , | #VALUE! | #VALUE! | 4.9 | 6.37
| Batérie: | Leaftron LTL12-100 12V/100 Ah |  | Internal Resistance |  | 4.9 |  | mΩ |  |  |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | L,af | , | #VALUE! | #VALUE! | 4.9 | 6.37