## Identifikácia a dáta merania
[7 empty] | Číslo zákazky: |  |  | ZK-26-5350
Model prístroja |  |  | HIOKI 3554 BATTERY HiTESTER |  |  |  | Objednávateľ: |  | MH Teplárenský holding, a.s. Bratislava |  |  |  | NEFUNKĆNÉ batérie, nízka kapacita
|  | S/N: | 170617752 | [9 empty] | Vnútorný odpor nad hraničnou hodnotou
|  | ver: | V1.00 |  |  |  |  | Odberateľ: | MH Teplárenský holding, a.s. Bratislava
|  | Datum: | 2026-07-28 |  |  |  |  | UPS: | Powerwat+ 33180 RMX 90 kVA UPS1 A |  |  |  |  | Nominální hodnota Ri dle katalogu | [16 empty] | 4.9
|  | Pozícia merenia: | UPS |  |  |  |  | S/N: | I0115B007738 |  |  |  | Sem vlož data Hiokiho | Počet míst měřeného odporu | [16 empty] | 1 |  | 1 | 3
[8 empty] | Meral: | TP, LS |  |  |  |  | Počet míst měřeného odporu | [16 empty] | 1 |  | 1 | 3
Pozícia batérie | R-Range [ohm] | Resistance [mohm] | R-Lim1 [mohm] | R-Lim2 [mohm] | Voltage [volt] | V-Range | V-Lim [volt] | Temp [C] | Result | Date | Time | [21 empty] | Hodnoty ku grafu |  | Výrobca
1 | 30mΩ | 5.86 |  |  | 13.45 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:27:41 | 0 | 1,2026-07-28,10:27:41,30mΩ,5.86,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.45,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 2 | 13 | 22 | 27 | 32 | 35 | 36 | 39 | 40 | 43 | 47 | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 62 | 5,86 | 13,45 | 5.86 | 13.45 | 4.9 | 6.37
2 | 30mΩ | 9.36 |  |  | 13.43 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:28:15 | 0 | 2,2026-07-28,10:28:15,30mΩ,9.36,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.43,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 2 | 13 | 22 | 27 | 32 | 35 | 36 | 39 | 40 | 43 | 47 | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 62 | 9,36 | 13,43 | 9.36 | 13.43 | 4.9 | 6.37
3 | 30mΩ | 9.97 |  |  | 13.42 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:28:23 | 0 | 3,2026-07-28,10:28:23,30mΩ,9.97,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.42,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 2 | 13 | 22 | 27 | 32 | 35 | 36 | 39 | 40 | 43 | 47 | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 62 | 9,97 | 13,42 | 9.97 | 13.42 | 4.9 | 6.37
4 | 30mΩ | 7.57 |  |  | 13.57 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:28:41 | 0 | 4,2026-07-28,10:28:41,30mΩ,7.57,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.57,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 2 | 13 | 22 | 27 | 32 | 35 | 36 | 39 | 40 | 43 | 47 | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 62 | 7,57 | 13,57 | 7.57 | 13.57 | 4.9 | 6.37
5 | 30mΩ | 16.97 |  |  | 13.48 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:28:51 | 0 | 5,2026-07-28,10:28:51,30mΩ,16.97,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.48,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 2 | 13 | 22 | 27 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 1,.9 | 13,48 | #VALUE! | 13.48 | 4.9 | 6.37
6 | 30mΩ | 8.48 |  |  | 13.41 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:29:02 | 0 | 6,2026-07-28,10:29:02,30mΩ,8.48,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.41,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 2 | 13 | 22 | 27 | 32 | 35 | 36 | 39 | 40 | 43 | 47 | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 62 | 8,48 | 13,41 | 8.48 | 13.41 | 4.9 | 6.37
7 | 30mΩ | 7.88 |  |  | 13.51 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:29:11 | 0 | 7,2026-07-28,10:29:11,30mΩ,7.88,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.51,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 2 | 13 | 22 | 27 | 32 | 35 | 36 | 39 | 40 | 43 | 47 | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 62 | 7,88 | 13,51 | 7.88 | 13.51 | 4.9 | 6.37
8 | 30mΩ | 10.89 |  |  | 13.46 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:29:18 | 0 | 8,2026-07-28,10:29:18,30mΩ,10.89,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.46,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 2 | 13 | 22 | 27 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 1,.8 | 13,46 | #VALUE! | 13.46 | 4.9 | 6.37
9 | 300mΩ | 62.6 |  |  | 13.51 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:30:05 | 0 | 9,2026-07-28,10:30:05,300mΩ,62.6,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.51,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 2 | 13 | 22 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 6,.6 | 13,51 | #VALUE! | 13.51 | 4.9 | 6.37
10 | 300mΩ | 10.3 |  |  | 13.40 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:30:36 | 0 | 10,2026-07-28,10:30:36,300mΩ,10.3,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.40,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 29 | 34 | 37 | 38 | 41 | 42 | 45 | 49 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 64 | 1,.3 | 13,40 | #VALUE! | 13.4 | 4.9 | 6.37
11 | 30mΩ | 8.22 |  |  | 13.52 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:30:57 | 0 | 11,2026-07-28,10:30:57,30mΩ,8.22,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.52,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 8,22 | 13,52 | 8.22 | 13.52 | 4.9 | 6.37
12 | 30mΩ | 8.76 |  |  | 13.50 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:31:10 | 0 | 12,2026-07-28,10:31:10,30mΩ,8.76,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.50,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 8,76 | 13,50 | 8.76 | 13.5 | 4.9 | 6.37
13 | 30mΩ | 8.83 |  |  | 13.50 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:31:19 | 0 | 13,2026-07-28,10:31:19,30mΩ,8.83,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.50,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 8,83 | 13,50 | 8.83 | 13.5 | 4.9 | 6.37
14 | 30mΩ | 6.00 |  |  | 13.48 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:31:32 | 0 | 14,2026-07-28,10:31:32,30mΩ,6.00,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.48,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 6,00 | 13,48 | 6 | 13.48 | 4.9 | 6.37
15 | 30mΩ | 8.24 |  |  | 13.48 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:31:46 | 0 | 15,2026-07-28,10:31:46,30mΩ,8.24,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.48,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 8,24 | 13,48 | 8.24 | 13.48 | 4.9 | 6.37
16 | 3Ω | 0.391 |  |  | 13.49 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:32:24 | 0 | 16,2026-07-28,10:32:24,3Ω,0.391,Ω,,Ω,,Ω,60V,13.49,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 26 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | 44 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 59 | 0,39 | 13,49 | 0.39 | 13.49 | 4.9 | 6.37
17 | 30mΩ | 7.61 |  |  | 13.43 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:32:46 | 0 | 17,2026-07-28,10:32:46,30mΩ,7.61,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.43,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 7,61 | 13,43 | 7.61 | 13.43 | 4.9 | 6.37
18 | 30mΩ | 6.48 |  |  | 13.47 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:33:09 | 0 | 18,2026-07-28,10:33:09,30mΩ,6.48,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.47,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 6,48 | 13,47 | 6.48 | 13.47 | 4.9 | 6.37
19 | 30mΩ | 6.93 |  |  | 13.40 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:33:22 | 0 | 19,2026-07-28,10:33:22,30mΩ,6.93,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.40,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 6,93 | 13,40 | 6.93 | 13.4 | 4.9 | 6.37
20 | 30mΩ | 11.14 |  |  | 13.48 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:33:51 | 0 | 20,2026-07-28,10:33:51,30mΩ,11.14,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.48,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 34 | 37 | 38 | 41 | 42 | 45 | 49 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 64 | 1,.1 | 13,48 | #VALUE! | 13.48 | 4.9 | 6.37
21 | 30mΩ | 9.99 |  |  | 13.47 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:34:41 | 0 | 21,2026-07-28,10:34:41,30mΩ,9.99,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.47,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 9,99 | 13,47 | 9.99 | 13.47 | 4.9 | 6.37
22 | 3Ω | 0.364 |  |  | 13.50 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:35:25 | 0 | 22,2026-07-28,10:35:25,3Ω,0.364,Ω,,Ω,,Ω,60V,13.50,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 26 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | 44 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 59 | 0,36 | 13,50 | 0.36 | 13.5 | 4.9 | 6.37
23 | 30mΩ | 10.25 |  |  | 13.44 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:35:42 | 0 | 23,2026-07-28,10:35:42,30mΩ,10.25,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.44,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 34 | 37 | 38 | 41 | 42 | 45 | 49 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 64 | 1,.2 | 13,44 | #VALUE! | 13.44 | 4.9 | 6.37
24 | 30mΩ | 14.67 |  |  | 13.56 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:36:37 | 0 | 24,2026-07-28,10:36:37,30mΩ,14.67,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.56,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 34 | 37 | 38 | 41 | 42 | 45 | 49 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 64 | 1,.6 | 13,56 | #VALUE! | 13.56 | 4.9 | 6.37
25 | 30mΩ | 10.22 |  |  | 13.44 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:36:47 | 0 | 25,2026-07-28,10:36:47,30mΩ,10.22,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.44,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 34 | 37 | 38 | 41 | 42 | 45 | 49 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 64 | 1,.2 | 13,44 | #VALUE! | 13.44 | 4.9 | 6.37
26 | 30mΩ | 6.88 |  |  | 13.49 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:37:27 | 0 | 26,2026-07-28,10:37:27,30mΩ,6.88,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.49,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 6,88 | 13,49 | 6.88 | 13.49 | 4.9 | 6.37
27 | 30mΩ | 6.73 |  |  | 13.45 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:37:43 | 0 | 27,2026-07-28,10:37:43,30mΩ,6.73,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.45,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 6,73 | 13,45 | 6.73 | 13.45 | 4.9 | 6.37
28 | 30mΩ | 7.09 |  |  | 13.48 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:37:53 | 0 | 28,2026-07-28,10:37:53,30mΩ,7.09,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.48,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 7,09 | 13,48 | 7.09 | 13.48 | 4.9 | 6.37
29 | 30mΩ | 9.53 |  |  | 13.46 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:38:08 | 0 | 29,2026-07-28,10:38:08,30mΩ,9.53,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.46,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 9,53 | 13,46 | 9.53 | 13.46 | 4.9 | 6.37
30 | 30mΩ | 9.77 |  |  | 13.43 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:38:16 | 0 | 30,2026-07-28,10:38:16,30mΩ,9.77,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.43,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 9,77 | 13,43 | 9.77 | 13.43 | 4.9 | 6.37
31 | 30mΩ | 9.19 |  |  | 13.49 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:40:30 | 0 | 31,2026-07-28,10:40:30,30mΩ,9.19,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.49,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 9,19 | 13,49 | 9.19 | 13.49 | 4.9 | 6.37
32 | 30mΩ | 6.81 |  |  | 13.50 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:40:47 | 0 | 32,2026-07-28,10:40:47,30mΩ,6.81,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.50,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 6,81 | 13,50 | 6.81 | 13.5 | 4.9 | 6.37
33 | 30mΩ | 6.24 |  |  | 13.41 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:45:28 | 0 | 33,2026-07-28,10:45:28,30mΩ,6.24,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.41,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 6,24 | 13,41 | 6.24 | 13.41 | 4.9 | 6.37
34 | 3Ω | 1.171 |  |  | 13.47 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:45:56 | 0 | 34,2026-07-28,10:45:56,3Ω,1.171,Ω,,Ω,,Ω,60V,13.47,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 26 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | 44 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 59 | 1,17 | 13,47 | 1.17 | 13.47 | 4.9 | 6.37
35 | 30mΩ | 6.36 |  |  | 13.47 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:46:18 | 0 | 35,2026-07-28,10:46:18,30mΩ,6.36,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.47,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 6,36 | 13,47 | 6.36 | 13.47 | 4.9 | 6.37
36 | 30mΩ | 8.39 |  |  | 13.40 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:46:37 | 0 | 36,2026-07-28,10:46:37,30mΩ,8.39,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.40,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 8,39 | 13,40 | 8.39 | 13.4 | 4.9 | 6.37
37 | 30mΩ | 9.49 |  |  | 13.44 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:46:57 | 0 | 37,2026-07-28,10:46:57,30mΩ,9.49,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.44,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 9,49 | 13,44 | 9.49 | 13.44 | 4.9 | 6.37
38 | 30mΩ | 6.14 |  |  | 13.49 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:47:12 | 0 | 38,2026-07-28,10:47:12,30mΩ,6.14,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.49,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 6,14 | 13,49 | 6.14 | 13.49 | 4.9 | 6.37
39 | 30mΩ | 6.74 |  |  | 13.51 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:47:43 | 0 | 39,2026-07-28,10:47:43,30mΩ,6.74,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.51,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 6,74 | 13,51 | 6.74 | 13.51 | 4.9 | 6.37
40 | 30mΩ | 9.19 |  |  | 13.16 | V |  |  | °C | 2026-07-28 | 10:52:43 | 0 | 40,2026-07-28,10:52:43,30mΩ,9.19,mΩ,,mΩ,,mΩ,60V,13.16,V,,V,,°C,OFF,,,,,, | 3 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 9,19 | 13,16 | 9.19 | 13.16 | 4.9 | 6.37
[12 empty] | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | , | , | #VALUE! | #VALUE! | 4.9 | 6.37
[12 empty] | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | , | , | #VALUE! | #VALUE! | 4.9 | 6.37
| Batérie: | Leaftron LTL12-100 12V/100 Ah |  | Internal Resistance |  | 4.9 |  | mΩ |  |  |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | L,af | , | #VALUE! | #VALUE! | 4.9 | 6.37