## Výkaz výmer
ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Rekonštrukcia odovzdávacej stanice tepla
Objekt: Odovzdávacia stanica tepla OST770
Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s.
Miesto: ul. Súhvezdná 2, Bratislava |  |  |  |  | Dátum: 29. 4. 2024
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| DDC | Dodávka riadiaceho systém DDC
1 | Alfabox-X | AlfaBox-X, dátový koncentrátor | ks | 1
2 | GSM | AlfaModul.GSM, rozširujúci modul GSM/GPRS pre AlfaBox+ | ks | 1
3 | MBusXG | AlfaModul.MBusXG, rozširujúci modul rozhrania M-Bus pre AlfaBox+ | ks | 1
4 | IE-SW-EL05-5TX | Sieťový prepínač neriadený 5xRJ45 10/100BaseT(X) | ks | 1
5 | PXC7.E400M | Automatizačná stanica modulárna, 200 IO, 2xRS485, BACnet/IP/SC | ks | 1
6 | PXM40-1 | TCP/IP Dotykový panel 10" | ks | 1
7 | TXS1.12F10 | Modul napájania 24V js, 1,2A | ks | 1
8 | TXM1.8X | Super univerzálny modul | ks | 1
9 | TXM1.16D | Modul binárnych vstupov, 16 vstupov | ks | 1
10 | TXM1.8U | Univerzálny modul | ks | 3
11 | TXM1.6R | Modul výstupných relé | ks | 2
12 | TXA1.K12 | Adresné kľúče 1-12 Nulovací kľúč 2x | ks | 1
| DPER | Dodávka periférie
13 | QAC22 | Snímač vonkajšej teploty LG Ni1000, -50...70°C | ks | 1
14 | QAD22 | Príložný snímač teploty, LG Ni 1000, -30...130 °C | ks | 6
15 | QAA24 | Snímač priestorovej teploty LG Ni 1000 | ks | 2
16 | SZ4 | Snímač zaplavenia | ks | 2
| RDS | Rozvádzač RDS
17 | 8804000 | Skriňa VX25 800x2000x400 | ks | 1
18 | 8104245 | Bočnice pre VX25 2000x400 | pár | 1
19 | 4118000 | Držiak na dokumentáciu | ks | 1
20 | 210150011.S | Časové relé jednofunkčné, kontakty 1P | ks | 1
21 | Y7-110405 | Časové relé, 1 prep.kont., ZRER/W | ks | 1
22 | 210191041 | Montáž ventilátora pre vetranie rozvádzača vrátne dvojice mriežok | ks | 1
23 | 3238100 | Filtroventilátor 55m3/h, 230V | ks | 1
24 | 3237200 | Výstupný filter | ks | 2
25 | 3237080 | Kryt proti striekajúcej vode | ks | 2
26 | 210110101 | Spínač koncový (dverový) vrátane zapojenia | ks | 1
27 | 4315710 | Dverový polohový spínač | ks | 1
28 | 210100351.S | Upchávka pre káble alebo šnúry do 4 žíl do P 21 | ks | 63
29 | 345710032900.S | Vývodka káblová PG 7 z PA s PG závitom, -5 až 60 °C, IP66, UV odolná | ks | 30
30 | 345710033000.S | Vývodka káblová PG 9 z PA s PG závitom, -5 až 60 °C, IP66, UV odolná | ks | 15
31 | 345710033200.S | Vývodka káblová PG13.5 z PA s PG závitom, -5 až 60 °C, IP66, UV odolná | ks | 16
32 | 345710033400.S | Vývodka káblová PG 21 z PA s PG závitom, -5 až 60 °C, IP66, UV odolná | ks | 2
33 | 210110507.S | Prepínač vačkový | ks | 1
34 | Y7-31607 | Hlavný vypínač, 3-pól, 63A, P3-63/EA/SVB | ks | 1
35 | 210110404.S | Modulárne vypínače 4P do 63 A na DIN lištu | ks | 1
36 | Y7-284909 | Vypínač, 3+N pól, In=63A, ZP-A63/3N | ks | 1
37 | Y7-248291 | Vypínacia spúšť na podpätie s oneskorením 0.4s 230V, Z-USD/230 | ks | 1
38 | 210111004.S | Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 3P | ks | 2
39 | Y7-266876 | Zásuvka na DIN lištu s clonkami a kolíkom, Z-SD230-BS | ks | 2
40 | 210120005.S | Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 trojpólové do 32 A | ks | 1
41 | Y7-112223 | Poistkový odpínač pre pre valcové poistky C10 do 32A, 3-pól, C10-SLS/32/3 | ks | 1
42 | C10G25 | Valcová poistka GG 500V AC 25A C10(10,3x38mm), C10G25 | ks | 3
43 | 2101200311 | Poistkový spodok pre prístrojové poistky vrátane zapojenia | ks | 15
44 | 3450661300 | Svorka ZSI 2,5 | ks | 15
45 | 3450110100 | Poistka sklenenná | ks | 15
46 | 210120401.S | Istič vzduchový jednopólový do 63 A | ks | 8
47 | Y7-264839 | Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A, PL7-B2/1 | ks | 1
48 | Y7-262699 | Istič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A, PL7-C2/1 | ks | 2
49 | Y7-262674 | Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, PL7-B10/1 | ks | 3
50 | Y7-262676 | Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A, PL7-B16/1 | ks | 2
51 | 210120403.S | Istič vzduchový dvojpólový do 63 A | ks | 1
52 | Y7-263356 | Istič PL7, char C, 2-pólový, Icn=10kA, In=6A, PL7-C6/2 | ks | 1
53 | 210120404.S | Istič vzduchový trojpólový do 63 A | ks | 2
54 | Y7-116709 | Istič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=4A, PL7-B4/3 | ks | 1
55 | Y7-263389 | Istič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A, PL7-B16/3 | ks | 1
56 | 210120410.S | Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A | ks | 2
57 | Y7-263535 | Chránič s nadprúdovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03, In=16A, PFL7-16/1N/B/003-A | ks | 2
58 | 210120423.S | Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól | ks | 1
59 | Y7-158331 | Zvodič prepätia triedy B+C, 4-pól sada pre TN-S, SPBT12-280/4 | ks | 1
60 | 210130120.S | Prídavné bloky pomocných kontaktov | ks | 4
61 | Y7-131785 | Jednotka pom.kontaktov pre zvodiče prepätia, 1p kont, ASAUXSC-SPM | ks | 1
62 | Y7-286052 | Jednotka pomocných kontaktov priechodná 1z1v, pre PL, PFL, ZP-A, Z-MS, ZP-IHK | ks | 3
63 | 210130201.S | Motorové spúšťače do 32 A | ks | 3
64 | Y7-248397 | Spínač motorov 2-pól (pre 1-fáz motory), Ir=4.00-6.30, Z-MS-6,3/2 | ks | 1
65 | Y7-248412 | Spínač motorov 3-pól, Ir=10.0-16.0, Z-MS-16/3 | ks | 2
66 | 210140491.S | Ovládacie hlavice M22 podsvietené | ks | 1
67 | Y7-216925 | Ovládacia hlavica tlačidla, presvetlené, zapustené, bez aretácie, krúžok titán, červená, M22-DL-R | ks | 1
68 | Y7-216558 | Prvok LED, skrutkové svorky, čelné upevnenie, 12-30VAC/DC, 8-15mA, červená, M22-LED-R | ks | 1
69 | Y7-279437 | Upevňovací adaptér, čelná montáž, 4 kont./LED prvky, M22-A4 | ks | 1
70 | Y7-216376 | Kontaktný prvok, skrutkové svorky, čelné upevnenie, 1Z, M22-K10 | ks | 1
71 | 210140484.S | Ovládacie hlavice M22 nepodsvietené otočné | ks | 3
72 | Y7-216520 | Prepínač s otočnou hlavicou, s aretáciou, kompletný prístroj, 2Z, M22-WRK3/K20 | ks | 3
73 | 210170001 | Jednofázový transformátor | ks | 1
74 | T1N-200-230/24 | Transformátor 230 V/24 V, 200 VA | ks | 1
75 | 210150002.S | Pomocné relé AC/DC 12 - 250V vrátane zapojenia, kontakty 3 P | ks | 4
76 | 405280240000 | Relé 2p kontakty 250 V/8 A, cievka Un=24 V AC | ks | 3
77 | 405282300000 | Relé 2p kontakty 250 V/8 A, cievka Un=230 V AC | ks | 1
78 | 9565 | Pätica so skrutkovými svorkami | ks | 4
79 | 210150102.S | Monitorovacie relé kontrola sledu a výpadku fáz | ks | 1
80 | Y7-148598 | Podpäťové relé 230/400, 1x prepínací kontakt, REUVM | ks | 1
81 | 220511020 | Zapojenie zásuvky 1xRJ45 | ks | 1
82 | Y7-107413 | Konektor RJ45, M22-RJ45-SA | ks | 1
83 | 210192571.S | Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štítku pre vodič do 2,5 mm2 | ks | 151
84 | 1608510000 | Modulárna svorka pružinová ZDU 2.5 | ks | 133
85 | 1608520000 | Modulárna svorka pružinová modrá ZDU 2.5BL | ks | 8
86 | 1608640000 | Modulárna svorka pružinová zelenožltá ZPE 2.5 | ks | 10
87 | 210192572 | Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia a popisného štítku pre vodič do 6 mm2 | ks | 10
88 | 1608620000 | Modulárna svorka pružinová ZDU 6 | ks | 3
89 | 1608630000 | Modulárna svorka pružinová ZDU 6BL | ks | 1
90 | 1608670000 | Modulárna svorka pružinová zelená ZPE 6 | ks | 1
91 | 1632050000 | Modulárna svorka pružinová ZDU 4 | ks | 3
92 | 1632060000 | Modulárna svorka pružinová ZDU 4BL | ks | 1
93 | 1632080000 | Modulárna svorka pružinová zelenožltá ZPE 4 | ks | 1
94 | 220511025 | Montáž konektoru (zástrčky) | ks | 4
95 | SXKJ-DIN-GY | Modul dátový pre 1xRJ45 keystone na DIN | ks | 4
96 | XSXKJ-10G-STP-BK | Keystone RH45 | ks | 4
97 | 210192722.S | Označovací štítok pre prístroje - nadpis v rozvádzačoch vrátane popisu lepený | ks | 74
98 | 5489511000 | Štítok pre rozvádzače lepený | ks | 74
99 | 210800007.S | Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 1,5mm2 | m | 144
100 | 341110010500.S | Vodič medený CYY 1,5 mm2 | m | 151.2
|  | 144 * 1,05 |  | 151.2
101 | 210800008.S | Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 2,5mm2 | m | 35
102 | 341110010600.S | Vodič medený CYY 2,5 mm2 | m | 36.75
|  | 35 * 1,05 |  | 36.75
103 | 210800009.S | Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 4mm2 | m | 20
104 | 341110010700.S | Vodič medený CYY 4 mm2 | m | 21
|  | 20 * 1,05 |  | 21
105 | 210800010.S | Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 6mm2 | m | 20
106 | 341110010800.S | Vodič medený CYY 6 mm2 | m | 21
|  | 20 * 1,05 |  | 21
| 22-M | Montáže oznam. a zabezp. zariadení
107 | 220511025 | Montáž konektoru (zástrčky) | ks | 10
108 | 383150010000 | Keystone Jack, RJ45/s, Cat.6e | ks | 10
109 | MV | Murárske výpomoci | %
110 | PM | Podružný materiál | %
111 | PPV | Podiel pridružených výkonov | %
| 36-M | Montáž prev.,mer. a regul.zariadení
112 | 360190082.S | Uloženie dielektrického koberca | m2 | 4
113 | RW2A601 | Dielektrický koberec hr. 4,5 mm | m2 | 4.2
|  | 4 * 1,05 |  | 4.2
114 | 360270340 | Montáž riadiacej stanice | ks | 1
115 | 360270316 | Montáž a zapojenie modulu riadiaceho systému a koncetrátora dát | ks | 10
116 | 360270314 | Montáž a zapojenie ovládacieho panela | ks | 1
117 | 360270399 | Montáž, zapojenie a konfigurácia sieťového prepínača | ks | 1
118 | 360410179.S | Montáž elektronického signalizačného člena | ks | 1
119 | 360410400.S | Montáž exterierového snímača teploty | ks | 1
120 | 360410405.S | Montáž priestorového snímača teploty | ks | 2
121 | 360410410.S | Montáž príložného snímača teploty na potrubie | ks | 7
122 | 360410420.S | Montáž ponorného snímača teploty pre vodu | ks | 6
123 | 360410450.S | Montáž snímača tlaku kvapalín a plynov | ks | 6
124 | 360411015.S | Montáž príložného termostatu kapilárneho | ks | 2
125 | 360413001.S | Uvedenie a zablombovanie merača tepla | ks | 4
126 | 360413002.S | Uvedenie a zablombovanie vodomeru | ks | 3
127 | 360430091.S | Montáž solenoidového ventila, typ 2 VE - závit do G 1/2" | ks | 2
128 | 360430140.S | Montáž servopohonu na škrtiace klapky a 3-cestné ventily | ks | 2
129 | 361410103 | Montáž a zapojenie dátového koncentrátora | ks | 1
130 | 361410308 | Montáž a zapojenie motora | ks | 3
131 | MV | Murárske výpomoci | %
132 | PM | Podružný materiál | %
133 | PPV | Podiel pridružených výkonov | %
| 21-M | Elektromontáže
134 | 210010024.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16, uložená pevne | m | 97
135 | 8595057616035 | Rúrka ohybná MONOFLEX EN 320 N PVC sv. šedá/RAL 7038 1416E K50 | m | 101.85
|  | 97 * 1,05 |  | 101.85
136 | 210010351.S | Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m | ks | 19
137 | 8595057655980 | Krabica pancierová KA - sv. šedá/RAL7035 8107 KA | ks | 19
138 | 210010581.S | Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC, D 16 uložená pevne | m | 110
139 | 345710000100 | Rúrka tuhá hrdlová PVC 1516E KA, D 16, KOPOS | m | 115.5
|  | 110 * 1,05 |  | 115.5
140 | 210020303 | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpery | m | 78
141 | 8595568902627 | Záves - F - žiarovo pozinkované ponorom DZZ/B F | ks | 78
142 | 8595568902603 | Rýchlospojka F - žiarovo pozinkované ponorom DZRS/B F | ks | 156
143 | 8595568903167 | Žľab káblový drôtový F - žiarovo pozinkované ponorom DZ 60X60 BF | m | 81.9
|  | 78 * 1,05 |  | 81.9
144 | 210020661.S | Konštrukcia oceľová, tenkostenná (Jöckl) všeobecná výroba, montáž vrátane, základného náteru | kg | 55
145 | 145520000100.S | Profil oceľový 40x20x2 mm zváraný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový | t | 0.026
146 | 145540000500.S | Profil oceľový 50x2 mm zváraný tenkostenný uzavretý štvorcový | t | 0.026
147 | 246220000900.S | Farba syntetická suríková S 2005 | kg | 0.308
148 | 246420001200.S | Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok | kg | 0.103
149 | 210100251.S | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2 | ks | 18
150 | 210100253.S | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 50 mm2 | ks | 1
151 | 210100259.S | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2 | ks | 4
152 | 210100311.S | Príplatok za ukončenie tienenia kábla vrátane zapojenia | ks | 72
153 | 210100501.S | Ukončenie celoplastových káblov páskou SL alebo zmršťovacou záklopkou do 2 x 1 mm2 | ks | 46
154 | 210100503.S | Ukončenie celoplastových káblov páskou SL alebo zmršťovacou záklopkou do 4 x 1 mm2 | ks | 26
155 | 210110001.S | Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia | ks | 3
156 | 345340003000.S | Spínač jednopólový nástenný IP 44 | ks | 3
157 | 210110009.S | Jednopólové tlačítko - radenie 1/0, nástenný IP 44, vrátane zapojenia | ks | 1
158 | Y7-216525 | Tlačidlo núdzového zastavenia O38mm, uvoľnenie vytiahnutím, v skrinke, 1Z 1V, M22-PV/KC11/IY | ks | 1
159 | 210111031.S | Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE | ks | 2
160 | 345510001210.S | Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44 | ks | 2
161 | 210190001.S | Montáž rozvodnice do váhy 20 kg | ks | 1
162 | MI78311 | Zásuvková skriňa Mi-78311 | ks | 1
163 | 210193053.S | Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ | ks | 1
164 | RE1.0 | Elektromerový rozvádzač nástenný RE 1.0 N W 40A P0 | KS | 1
165 | 210201345.S | Zapojenie LED svietidla IP66, priemyselné stropné - nástenné | ks | 16
166 | PT38 W | LED svietidlo priemyselné stropné 38 W, 6400/5570 lm, IP66 | ks | 8
167 | PT45 W | LED svietidlo priemyselné stropné 45 W, 8000/6890 lm, IP66 | ks | 8
168 | 210203040.S | Montáž a zapojenie núdzového LED svietidla 3-18 W | ks | 4
169 | PT4,5 W | LED svietidlo núdzové 4,5 W, 500 lm, IP66 | ks | 4
170 | 210220001.S | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10 | m | 22
171 | 354410054700.S | Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm | kg | 8.8
172 | 210220031.S | Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 | ks | 1
173 | 345610005100.S | Svorkovnica ekvipotencionálna EVP2-SK | ks | 1
174 | 210220243.S | Svorka FeZn spojovacia SS | ks | 2
175 | 354410003400.S | Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou | ks | 2
176 | 210220431.S | Svorka ECu 57F25 krížová SK | ks | 21
177 | 354410006900.S | Svorka CU krížová označenie SK CU | ks | 21
178 | 210220435.S | Svorka ECu 57F25 pripojovacia SP | ks | 11
179 | 354410008300.S | Svorka CU pripájaca označenie SP 1 CU | ks | 11
180 | 210220438.S | Svorka ECu 57F25 na potrubie ST | ks | 23
181 | 354410009000.S | Svorka CU na potrubia označenie ST CU | ks | 23
182 | 210800146.S | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 170
183 | 341110000700.S | Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 | m | 178.5
|  | 170 * 1,05 |  | 178.5
184 | 210800147.S | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 | m | 36
185 | 341110000800.S | Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2 | m | 37.8
|  | 36 * 1,05 |  | 37.8
186 | 210800152.S | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x1,5 | m | 32
187 | 341110001300.S | Kábel medený CYKY 4x1,5 mm2 | m | 33.6
|  | 32 * 1,05 |  | 33.6
188 | 210800159.S | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5 | m | 20
189 | 341110002000.S | Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2 | m | 21
|  | 20 * 1,05 |  | 21
190 | 210800161.S | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 | m | 3
191 | 341110002200.S | Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2 | m | 3.15
|  | 3 * 1,05 |  | 3.15
192 | 210800519.S | Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6 | m | 62
193 | 341110012300.S | Vodič medený H07V-U 6 mm2 | m | 65.1
|  | 62 * 1,05 |  | 65.1
194 | 210800521.S | Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16 | m | 5
195 | 341110012500.S | Vodič medený H07V-U 16 mm2 | m | 5.25
|  | 5 * 1,05 |  | 5.25
196 | 210860261 | Kábel pre riadiace a automatizačné systémy pevne uložený 1x2x0,8mm | m | 530
197 | 3410351715 | Kábel pevný tienený J-Y(ST)Y 1x2x0,8 | m | 556.5
|  | 530 * 1,05 |  | 556.5
198 | 210860262 | Kábel pre riadiace a automatizačné systémy pevne uložený 2x2x0,8mm | m | 198
199 | 3410351716 | Kábel pevný tienený J-Y(ST)Y 2x2x0,8 | m | 207.9
|  | 198 * 1,05 |  | 207.9
200 | 210950101.S | Označovací štítok na kábel | ks | 94
201 | 345840003100.S | Označovač káblov | ks | 94
202 | MD | Mimostavenisková doprava | %
203 | MV | Murárske výpomoci | %
204 | PD | Presun dodávok | %
205 | PM | Podružný materiál | %
206 | PPV | Podiel pridružených výkonov | %
| HZS | HZS
207 | DDC/OZIV | Oživenie softvérovej konfigurácie podstanice na 1 I/O bod | I/0 | 43
208 | DDC-SW | Vypracovanie software podstanice na 1 I/O bod | I/0 | 43
209 | DI-SW/OZIV | Vypracovanie software pre ProCop vrátane oživenia na 1 I/O bod | I/0 | 43
210 | DDC-C | Vypracovanie software podstanice a ProCop pre čerpadlo Modbus | ks | 3
211 | DDC-M | Vypracovanie software podstanice a ProCop pre merač tepla M-Bus | ks | 3
212 | DDC-V | Vypracovanie software podstanice a ProCop pre vodomer M-Bus | ks | 3
213 | HZS000111.S | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 36
214 | HZS000112.S | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie | hod | 20
215 | HZS000114.S | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 16
216 | HZS-003 | Komplexné skúšky | hod | 72
217 | HZS-005 | Individuálne skúšky zariadení | hod | 22
218 | PROJ-DOKU | Náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | I/0 | 43
219 | SW-003 | Rozšírenie licencie o pripojenie 1x PCX.. | ks | 1
220 | SW-004 | Rozšírenie licencie o pripojenie meračov energií | ks | 6
Celkom