MH Teplárenský holding, a.s.,

Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Vysvetlenie súťažných podkladov

Na základe žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov k súťaži uskutočňovanej v zmysle interných pokynov spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s., pre predmet zákazky „Oprava blokového transformátora T12 v MHTH závod Košice“, ktoré boli obstarávateľovi doručené, Vám zasielame nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1: Je možné vykonať revíziu transformátora v hale TEKO, alebo na stanovišti?

Odpoveď č. 1: Áno, revíziu je možné vykonať v hale v priestoroch závode MHTH Košice. (K dispozícii je 80T mostový žeriav. Plocha  a ďalšie priestory pre skladovanie príslušenstva)

Otázka č. 2: Požadujete dodať nové VVN priechodky? Alebo ponechať jestvujúce?

Odpoveď č. 2: Požadujeme nové VVN priechodky v súlade s bodom č.6 technickej špecifikácie "vykonanie revízie transformátorových priechodiek vrátane dodania materiálu pre výmenu priechodiek"

Otázka č. 3: •	V prípade dodávky nových priechodiek požadujeme zaslanie výrobného štítku jestvujúcich priechodiek.

Odpoveď č. 3: Údaje jestvujúcich priechodiek:

a.	VVN - Typ: KVP 123/630

b.	VN - Typ: 30f/3000

c.	uzol transformátora Typ: 45f/1000

Otázka č. 4: Prajete si vymeniť plynové relé, teplomery, ventily?

Odpoveď č. 4: Áno. Požadujeme vymeniť vzhľadom na vysoký vek súčasných zariadení.

V Košiciach dňa 11.12.2025