## Hárok1
Výkaz Výmer
Názov stavby: |  | Rekonštrukcia r6kV kobka č.7 vývod na T1 | Arch. číslo: |  |  |  | 2024-01
Miesto stavby: |  | ROBOTNÍCKA 17, 036 80 MARTIN | Číslo výkazu: |  |  |  | ENG-24-MHTH-20-240109-VV
Investor: |  | MH TEPLÁRENSKÝ HOLDING, A.S | Dátum sprac.: |  |  |  | 2024-01-10
Objekt: |  | Rekonštrukcia centrálneho operátorského velína r6kV k.č. 7 | Revízia: |  |  |  | 0
Spracoval: |  | Ing. Alexej Kapalla | Kontroloval: |  |  |  | Ing. Mário Nika
P.Č. | Kat. Číslo | Popis | M.J. | Množstvo celkom | Dodávky jednotková cena v EUR bez DPH | Dodávky spolu v EUR bez DPH | Montáž jednotková cena v EUR bez DPH | Montáž spolu v EUR bez DPH
1 |  | demontáž a likvidácia komplet stávajúcej silovej časti 6kV (zbernice od hlavných prípojníc rozvodne po káblové vývody, vrátane podperných a priechodkových izolátorov, odpojovače, vypínače, prístroje poháňané tlakovzuchom, jestvujúce ochrany, jestvujúce meracie transformátory) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
2 |  | demontáž a likvidácia pomocnej ovládacej, signalizačnej a napájacej kabeláže a drobného príslušenstva predmetnej kobky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
3 |  | inžinierske práce (výpočet nastavenia ochranných funkcií o konfigurácia, parametrizácia, sekundárne skúšky a funkčné skúšky terminálov, pripojenie terminálov do RIS MICROSCADA vrátane vytvorenia/úprav databáz a vizualizácie, rozšírenie licencie RIS, vrátane všetkých skúšok). | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
4 |  | výmena všetkých 6kV silových AL prepojov, spojok, podperných izolátorov a 6kV priechodiek v rámci predmetnej kobky za nové (v celej trase od káblových koncoviek po hlavné prípojnice rozvodne), | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
5 |  | dodávka a montáž komunikačnej kabeláže v rámci rozvodne (pripojenie REF do RIS), | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
6 |  | Ekologická likvidácia pôvodných komponentov | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
7 |  | Odpojenie a zaistenie pracoviska | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
8 |  | Odpojenie a demontáž pôvodných meracích obvodov (skriňa ochrán + r22kV k.č.3) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
9 |  | VD4 12.12.40 P200 - 12kV, 1250A, 40kA/3s - motorový pohon (-MAS) 220V DC - ZAP (-MBC Instantaneous) cievka 220V DC - VYP (-MBO1, -MBO2 Instantaneous) cievka 220V DC - pomocné kontakty (-BGB1) 8NO+8NC - elektrická signalizácia (-BGS2) stavu pružiny 1NO+1NC - 64-pinová zásuvka a zástrčka pre pripojenie pomocných obvodov - páka pre núdzové napínanie pružiny | ks | 1 |  | 0 |  | 0
10 |  | Podvozok do kobky pre VD4 12.12.40 P200 výška podvozku 250mm, rozteč kolies 310mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
11 |  | Ochranný terminál REF 620 NBFNAANNNACEBNF11G | ks | 1 |  | 0 |  | 0
12 |  | Odpojovač QAK 12,1250,40 /1.P.3.11.FE.200/3 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
13 |  | TPU 43.23 10/30/30VA 0.2S FS5/5P20,FS5/5P20 1000/5/5/5A | ks | 3 |  | 0 |  | 0
14 |  | TJP 4,0K 6/√3//0,1/√3/0,1/3kV 10/30VA, 0.2/3P | ks | 3 |  | 0 |  | 0
15 | EQ96K 1000/5A | Ampérmeter 1000/5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
16 | A9F07306 | modulárny istič iC60H - 3P - 6A - char. C | ks | 2 |  | 0 |  | 0
17 | A9F07106 | modulárny istič iC60H - 1P - 6A - char. C | ks | 1 |  | 0 |  | 0
18 | ZS1b | Skúšobná svorkovnica | ks | 1 |  | 0 |  | 0
19 | A9N61526 | Istič ACTI9 C60H-DC 2P 6A char.C 500VDC | ks | 7 |  | 0 |  | 0
20 | A9N61522 | Istič ACTI9 C60H-DC 2P 2A char.C 500VDC | ks | 1 |  | 0 |  | 0
21 | CA3KN22MD | pomocný ministykač 2Z + 2V 10A 690V - cívka 220V DC | ks | 2 |  | 0 |  | 0
22 | LC1D12MD | stykač 3P(3Z) 12A AC-3 440V-pomocné kontakty 1Z+1V-cívka 220V DC | ks | 4 |  | 0 |  | 0
23 | SUS-95-G/W-220V-DC | Signálka biela/zelená kríž 220VDC | ks | 2 |  | 0 |  | 0
24 | SUS-95-Q-G/W-220V-DC | Signálka biela/zelená kríž 220VDC (štvorec) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
25 | A9A26919 | Poruchový a signalizační kontakt Acti9, iOF-SD/OF, 2-100 mA | ks | 3 |  | 0 |  | 0
26 | XB5AA21 | čierne celé tlač. Ø22 s návratom 1NO neoznačené | ks | 1 |  | 0 |  | 0
27 | HIS-06-O-220V-DC | Signálka orandžová 220VDC | ks | 1 |  | 0 |  | 0
28 | EQ96K X/100V 0...6/7,2kV | Analógový voltmeter 0-250V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
29 | EPS10-D-8357-C8 | Voltmetrický prepínač | ks | 1 |  | 0 |  | 0
30 | A9N26904 | 1 OF Signalizačný kontakt 0,1-6A | ks | 5 |  | 0 |  | 0
31 |  | ÖLFLEX CLASSIC 110 41x1mm2 | m | 15 |  | 0 |  | 0
32 |  | CYKY-J 5x4mm2 | m | 45 |  | 0 |  | 0
33 |  | CYKY-J 5x2,5mm2 | m | 30 |  | 0 |  | 0
34 |  | CYKY-O 3x2,5mm2 | m | 35 |  | 0 |  | 0
35 |  | CYKY-J 24x1,5mm2 | m | 50 |  | 0 |  | 0
36 |  | CYKY-J 19x2,5mm2 | m | 15 |  | 0 |  | 0
37 |  | CYKY-J 4x4mm2 | m | 30 |  | 0 |  | 0
38 | 2007-8821 | oddeľovací svorka 8 mm pružinová svorka Osadenie: L orandžová pre MTP | ks | 18 |  | 0 |  | 0
39 | 2007-8892 | Bočnica oddeľovacia bez možnosti blokovania, hrúbka 1,5mm, oranžová | ks | 7 |  | 0 |  | 0
40 | 2007-8811 | dvojúrovňová oddeľovací a meracie svorka 8 mm pružinové pripojenie sivá pre MTN | ks | 9 |  | 0 |  | 0
41 | 2007-8899 | Zámok spínania, pre odpojovaciu páčku, žltý | ks | 12 |  | 0 |  | 0
42 | 2007-8442 | Mostík prepojovací izol. 2-násobný 30A oranžový pre meracie svorky | ks | 9 |  | 0 |  | 0
43 | 282-435/011-000 | Mostík prepojovací izol. 3-násobný pre meracie svorky MTP | ks | 3 |  | 0 |  | 0
44 | 282-882 | zaisťovacie viečko pre meracie svorky | ks | 12 |  | 0 |  | 0
45 | GR29012 | Lišta DIN 35x15 1,5mm dierovaná galvanizovaná | ks | 3 |  | 0 |  | 0
46 | OEZ:07449 | Pružná spojka PS-CU 60/10 | ks | 6 |  | 0 |  | 0
47 | 4FF 200 41.1 | Uzaver zámkov kovový zinkovaný | ks | 16 |  | 0 |  | 0
48 |  | Žľab káblový rebrovaný sivý 60x60mm 2m | ks | 5 |  | 0 |  | 0
49 |  | Kryt káblového žľabu sivý 60mm 2m | ks | 5 |  | 0 |  | 0
50 |  | Tyč plochá Cu 60x10mm 6m | ks | 14 |  | 0 |  | 0
51 |  | Priechodka DGFI 12/75 | ks | 9 |  | 0 |  | 0
52 |  | Podperný izolátor SGB 12N A1/k1 POT | ks | 12 |  | 0 |  | 0
53 | 474063 | Držiak pre Cu pásové vodiče | ks | 12 |  | 0 |  | 0
54 | 310028 | Svorník pre uzemnenie | ks | 6 |  | 0 |  | 0
55 |  | Pánty | ks | 20 |  | 0 |  | 0
56 |  | CYA červená 1mm2 1bal 100m | bal | 2 |  | 0 |  | 0
57 |  | CYA biela 1mm2 100m | bal | 1 |  | 0 |  | 0
58 |  | CYA čierna 1mm2 100m | bal | 1 |  | 0 |  | 0
59 |  | CYA čierna 2,5mm2 100m | bal | 1 |  | 0 |  | 0
60 |  | CYA čierna 1,5mm2 100m | bal | 1 |  | 0 |  | 0
61 |  | CYA ZŽ 6mm2 100m | bal | 1 |  | 0 |  | 0
62 |  | CYA zŽ 16mm2 | m | 15 |  | 0 |  | 0
63 |  | Trupka UPRM 32 | m | 15 |  | 0 |  | 0
64 |  | Príchytka CL32 | ks | 100 |  | 0 |  | 0
65 |  | FXP 32 | m | 25 |  | 0 |  | 0
66 |  | Spojka SM32 | ks | 30 |  | 0 |  | 0
67 | I KQG10x14x1 | Dier. plech štvorev radový Fe, otvor: 10x10mm, rozteč: 14mm, (1000x2000x1.0mm) | ks | 4 |  | 0 |  | 0
68 |  | Farba orandžová RAL2000 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
69 |  | Farba základná sivá RAL7001 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
70 |  | Farba zelená RAL6001 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
71 |  | Farba žltá RAL1023 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
72 |  | Vyspravenie o oprava stien kobky - vyspravenie, nátery a pod. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
73 |  | Vývodky, oká, Wago svorky 2002-130X a pod. Materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
74 |  | Pásovina FeZn 30x4 | m | 2 |  | 0 |  | 0
75 |  | FTP cat5 | m | 5 |  | 0 |  | 0
76 |  | Šróbovina pre celú kobku podľa potreby | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
77 |  | Výroba a osadenie nových dverí pre ovládaciu skriňu | ks | 4 |  | 0 |  | 0
78 |  | Označenie kobky, rozvádazča, komponentov - plastové štítky gravirované Biela/Čierna | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
79 |  | Káblové štítky - Hliníkové, gravírované | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
80 |  | Popisovacie bužírky s odkazom na všetky vodiče do 10mm2 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
81 |  | Pomocné konštrukcie (U-profil 65x42) a pod | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
82 |  | Zapojenie komponentov celej kobky - zloženie komponentov do rozvádzača- kompletáž rozvádzača podľa STN EN 61439-1:2010 , STN EN 61439-2:2012, certifikáty ,kusové skúšky ,typové skúšky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
83 |  | Dopravné náklady | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
84 |  | Funkčné skúšky a testy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
85 |  | Oživenie a spustenie | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
86 |  | Zaškolenie obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
87 |  | Stavebný dozor | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
88 |  | Inžinierska činnosť | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
89 |  | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
90 |  | Projektová dokumentácia skutkového vyhotovenia | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
91 |  | Likvidácia a odvoz odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
92 |  | Utesnenie káblového prechodu v objekte – požiarny prestup | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
93 |  | Podiel pridružených výkonov | % | 7 |  | 0 |  | 0
|  | Cena spolu za dodávky v EUR bez DPH | kpl |  |  | 0
|  | Cena spolu za práce v EUR bez DPH | kpl |  |  |  |  | 0
|  | Cena spolu za časť rozpočtu v EUR bez DPH | kpl |  | 0
Každá firma, ktorá vypracováva cenovú ponuku na daný projekt je povinná si skontrolovať rozpočet (výkaz výmer) podľa realizačnej dokumentácie. Prípadné chýbajúce položky je povinná doplniť do svojej ponuky. Každú zmenu oproti projektu je potrebné riešiť s projektantom elektro. Elektroinštalačná firma je povinná zrealizovať elektrickú inštaláciu podľa súčasne platných STN a podľa platnej požiarnej vyhlášky.
Zhotoviteľ je povinný si obhliadkou zaistiť dôkladné zdokumentovanie predmetu diela a vo výslednej ponuke zohľadniť všetky prípadne chýbajúce prvky.