Otázka č. 1:

Stavebnu dlzku mame pri tejto dimenzii mensiu co by nemuselo byt prekazkou. Ide o 600 mm.Je to ok?

Odpoveď č. 1:

Pôvodná armatúra DN 400 má 900mm. Menšia stavebná dĺžka nie je problém.

Otázka č. 2:

Pri tlaku čo uvádzate 2,5 MPa potrebujeme ponúknuť tlakovú triedu PN 40 nie PN 25. Ta je nedostačujúca. Je to ok?

Odpoveď č. 2:

Tlak 2,5 MPa je maximálny konštrukčný tlak horúcovodnej siete, na ktorú bola dimenzovaná sieť v období jej realizácie (1984) a boli v nej zaradené čerpadlá bez FM.

V súčasnej dobe prevádzkujeme čerpadlá len s FM a prevádzkový tlak sa pohybuje od 1MPa do 1,2MPa, z tohto dôvodu je požadované PN 25 a nie PN40.

Otázka č. 3:

Aká ma byť charakteristika regulácie? Equipercentná ci lineárna?

Odpoveď č. 3:

Požaduje sa regulácia lineárnou charakteristikou.