MHTH a. s. závod Košice – Tím strojného zariadenia

# Protokol č. UTT 41/24/Pr

# Informatívna kontrola

| # Údaje o skúšanom objekte | # Údaje o skúšobnej technike |
| --- | --- |
| # Prevádzka : Rozvod tepla | # Použitý UZ prístroj: Dakota ultrasonics |
| # Miesto : Výkop š.09100 | # Použitá UZ sonda: „250“ 5 Mhz |
| # Zariadenie : prívodné / vratne HV potrubie | # Kalibrácia: Stupňovitá mierka |
| # Komponent : Potrubie DN 300 | # Presnosť merania : ± 0,1 mm |
| # Systém merania : vytypované miesta | # Protokol vypracoval : Pravec Stanislav |
| # Dátum kontroly : 10.40.2024 | # Č. certifikačného osvedčenia : UTT 186/19/III |

Prehliadka:

- Prehliadka odizolovaného HV potrubia potvrdila výskyt netesnosti na prívodnom potrubí v mieste už totálne degradovaného uloženia. Prívodne aj vratné potrubie v úseku výkopu s rozsiahlymi koróznymi lokalitami.

Meranie hrúbok stien:

Predpokladaná pôvodná hrúbka steny potrubia pre DN 300 – 8 mm.

Horizontálny úsek potrubia rovný:

- Hrúbky stien prívodne potrubie uloženie pri podchode                     netesnosť 100% úbytok

- Hrúbky stien vratne uloženie os poruchy pri podchode     od 4,9 mm do 5,1 mm  úbytok do 45%

- Hrúbky stien hrana potrubného kanála prívod:                 od 5,1 mm do 5,2 mm    úbytok do 40%

- Hrúbky stien hrana potrubného kanála vratka:                 od 5,2 mm do 5,5 mm    úbytok do 35%

Odporučenia:

- Odporúčaná výmena časti prívodného a vratného potrubia o dĺžke cca 5,5m.

Prívodné potrubie  DN 300

Š. 09110

Plošný úbytok hrúbky steny potrubia dosahujúci

40%

Odporučená výmena úseku prívodného HV potrubia o dĺžke 5 m

Vstup do podchodu Hlavná ul.

100 % úbytok

netesnosť

Š. 09100

vratne potrubie  DN 300

Š. 09110

Plošný úbytok hrúbky steny vratného potrubia dosahujúci

35%

Informatívna fotodokumentácia stavu betónového stropu potrubného kanála päta kompenzátora smer na š. 09110

Záver : Na rozsahu výkopu a celkovej dĺžke HV potrubia cca 20 m boli zaznamenané viaceré       korózne lokality, na základe čoho sa dá predpokladať aj zvýšené poškodenie zvyšku etapy.  Odporúčame uvažovať o jej kompletnej výmene.

Odporučená výmena úseku vratného HV potrubia o dĺžke 5 m

Úbytok hrúbky steny vratného potrubia dosahujúci

45% os poruchy