Priemyselná 2, 040 01 Košice, Slovensko

Tel.:+421-55-7290949

Fax:+421-55-7999261

e-mail : kelcompo@stonline.sk

POSÚDENIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI OBJEKTOV TEKO, a.s.

Posudzovaný objekt:

SO 4.2. Kotolňa TEKO I a TEKO II

SO 5.1. Strojovňa a medzistrojovňa

SO 001 Prístavba HVB

Arch. č. práce u objednávateľa: 45 0000 2814

Posudzovaný objekt:

SO 001 Prístavba HVB - revízia 1

Arch. č. práce u objednávateľa: 45 0000 5652

Vypracoval: Ing. Ivan Zmajkovič

Kontroloval: Ing. Ján Kandráč, CSc.

Košice

marec   2011

POSÚDENIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI

OBJEKTU SO 001 - Prístavba HVB,

zmena využitia miestnosti č. 3.05,

Tepláreň Košice, a.s.

Technická správa

Paré :					1

Revízia :				1

Počet strán :		34 A4

Prílohy:				4 A1

Košice

marec 2011

ÚVOD

Predkladaná technická správa rieši protipožiarnu bezpečnosť  zmeny využitia miestnosti č. 3.05 dozorňa horúcovodných kotlov, na 3. NP jestvujúceho objektu SO 001 – Prístavba HVB Teplárne Košice, a.s.

Predmetný objekt nemal spracované komplexné riešenie protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavby. V októbri roku 2009 bola v protipožiarnom zabezpečení stavby riešená  prekvalifikácia a posúdená časť objektu (len požiarne riziko a únikové cesty) firmou HPK engineering, a.s. Prekvalifikácia a posúdenie sa týkalo len niektorých priestorov na 2. a 3. NP, pričom neboli posúdené priestory 1.NP.

Posúdenie protipožiarnej bezpečnosti objektu bolo spracované v marci 2010, firmou RISK CONSULT, s.r.o.

Prevádzkovateľ v súčasnosti požaduje vypracovať PBS pre zmenu využitia  miestnosti č. 3.05 dozorňa horúcovodných kotlov, na 3. NP, na kanceláriu operatívneho riadenia HVB.

Špecialista PO spoločnosti RISK CONSULT, s.r.o. spracoval zmenu využitia miestnosti v riešení protipožiarnej bezpečnosti objektu  objektu SO 001 – Prístavba HVB  na základe požiadaviek prevádzkovateľa v zmysle:

- novelizovaného zákona č. 562/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

- platnej vykonávacej vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. a náväzných vyhlášok a STN noriem v oblasti ochrany pred požiarmi:

- Vyhláška MV SR č. 95/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky

protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov,

elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní

komínov a dymovodov

- Vyhláška MV SR č. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri

manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín

- Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z.  o požiarnej prevencii v znení novely č.591/2005 Z.z.

- Vyhláška MV SR č. 285/2001 Z.z., ktorou sa určujú vlastnosti požiarnych uzáverov

- Vyhláška MV SR č.719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti prenosných hasiacich

prístrojov, podmienky ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelných kontrol

- Vyhláška MV SR  č. 699/2005 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov

- Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného

označenia pri práci

- STN 92 0201-1	Požiarna bezpečnosť stavieb (PBS). Požiarne riziko, veľkosť požiarnych úsekov

- STN 92 0201-2	PBS.	Stavebné konštrukcie

- STN 92 0201-3	PBS.	Únikové cesty a evakuácia osôb

- STN 92 0201-4	PBS.	Odstupové vzdialenosti

- STN 92 0202-1	PBS.	Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi

- STN 92 0400	PBS.	Zásobovanie vodou na hasenie požiarov

- STN 92 0800	PBS.	Horľavé kvapaliny

- STN 92 0111	Protipožiarne zariadenia. Grafické značky pre výkresy požiarnej ochrany

- STN 73 0818	PBS.	Obsadenie objektov osobami

- STN 73 0837	PBS.	Požiarna bezpečnosť stavieb. Jednotlivé a radové garáže.

- STN 73 0873	PBS.	Požiarne vodovody

- STN 73 0875	PBS.	Navrhovanie elektrickej požiarnej signalizácie

Podkladom pre spracovanie tejto dokumentácie bolo :

- výkresy skreslenia skutkového stavu objektu spracované firmou ZINCHEM, a.s. z júla  r. 2009

- prekvalifikácia vybraných miestností v Teko – protipožiarne zabezpečenie stavby vypracované firmou HPK engineering, a.s. z 10/2009,

- osobná obhliadka a konzultácie s poverenými pracovníkmi prevádzkovateľa,

- požiadavka prevádzkovateľa na zmenu využitia predmetnej miestnosti a príslušné stavebné úpravy.

1.0  CHARAKTERISTIKA STAVBY

Jestvujúci objekt  prístavba HVB slúži k administratívnym účelom a k riadeniu technologických procesov Teplárne Košice.

1.1 Dispozičné a architektonické riešenie

Objekt  Prístavba HVB pozostáva z troch nadzemných podlaží spojených navzájom vonkajším oplášteným oceľovým dvojramenným schodiskom. Objekt je ďalej prepojený dverami na úrovni +4,5m s priestormi strojovne a kotolne a na úrovni +8,00m spojovacím mostom s administratívnou budovou.

1.2 Stavebno-technické riešenie

Konštrukčné riešenie objektu zvislé obvodové konštrukcie tvorí oceľová konštrukcia s výplňou zo siporexových panelov na ležato (6x1,2m) hr. 200mm. Vnútorné priečky murované tehla hr. 125mm. Vodorovné konštrukcie stropy sú zo železobetónových panelov. Nosná konštrukcia strechy je oceľová (I-profily) s betónovými panelmi. Zastrešenie je plochá jednoplášťová strecha s hydroizolačnou povrchovou vrstvou z asfaltovej lepenky.

## Výplne okien objektu sú typového prevedenia plastové, na 1. NP drevené so sklom s drátenou vložkou. Vonkašie vráta oceľové, vnútorné drevené. Podlahy sú z PVC a keramické-dlažba, dozorne plávajúca podlaha. Vnútorné povrchové úpravy objektu sú zo štukových omietok.

1.3 Zmena využitia

Zmena využitia sa týka miestnosti č. 3.05 na 3. NP, ktorá slúžila ako dozorňa horúcovodných kotlov. Po stavebných úpravách zahŕňajúcich zmenšeniu podlahovej plochy miestnosti, obnovy stavebných konštrukcií a výmeny jej vybavenia, bude slúžiť ako kancelácia operatívneho riadenia HVB. V priečkou oddelenej časti chodby bude situovaná šatňa m. č. 3.25, s kovovými skrinkami. Počet pôvodne uvažovaných osob zostáva nezmenený.

2.0 RIEŠENIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY

2.1 Delenie objektu na požiarne úseky (PÚ)

Pri delení objektu do PÚ Š PO vychádzal z požiadaviek a zásad:

- zabezpečiť bezpečný únik osôb,

- rozsah prípadných škôd má byť čo najmenší,

- náklady spojené s delením do PÚ majú byť čo najmenšie.

Posudzovaná stavba bola rozdelená do požiarnych úsekov v súlade s Prílohou č. 1 Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. a náväzných STN noriem takto:

N1.1/N3 -  priestory 3 podlaží

N1.2 -  priestor 1.05

N2.1 -  priestory 2.01, 2.S.1

N2.2 -  priestory 2.S.2, 2.S.3

N2.3 -  priestor 2.02

N3.1 -  priestor 3.S.1

Požiarny úsek N3.1, m.č. 3.05 nebude samostatným PÚ, miestnosť bude pričlenená k PU N1.1/N3. Pôvodné označenie PU N3.2 bude zmenené na N3.1.

2.2 Určenie požiarneho rizika, veľkosti požiarnych úsekov

Výpočet požiarneho rizika bol spracovaný pomocou schváleného výpočtového programu  "Požiarna bezpečnosť stavieb", (Compeko, autor M. Dekánek). Požiarnotechnické výpočty sú doložené vo výpočtovej časti tejto technickej správy.

Požiarne riziko pre PÚ v zmysle čl. 3.1.1 odst. a), vyjadrené výpočtovým požiarnym zaťažením bolo určené podľa čl. 3.2.2 STN 92 0201-1 (pozri výpočtovú časť).

Veľkosť PÚ bola stanovená v zmysle čl. 4.1.1  STN 92 0201-1.

| Požiarny úsek | Skutočná plocha PÚ | Dovolená plocha PÚ | Vyhovuje |
| --- | --- | --- | --- |
| N1.1/N3 | 832,28 m2 | 3887,11 m2/podlažie | Áno |
| N1.2 | 59,15 m2 | 3608, 44 m2 | Áno |
| N2.1 | 514,40 m2 | 2136,86 m2 | Áno |
| N2.2 | 37,96 m2 | 2890,31 m2 | Áno |
| N2.3 | 71,73 m2 | 3436,75 m2 | Áno |
| N3.1 | 351,20 m2 | 2955,97 m2 | Áno |

Skutočné veľkosti PÚ sú menšie ako dovolené, teda vyhovujú.

2.3  Určenie stupňa požiarnej bezpečnosti PÚ a požiadavky na stavebné konštrukcie

Konštrukčný celok je nehorľavý v zmysle čl. 2.6.2 STN 920201-2. Konštrukčné prvky (steny, stropy) v zmysle čl. 2.5.1 ods. a) STN 920201-2 sú druhu D1 a spĺňajú požiadavky čl. 2.5.2 STN 920201-2. Zastrešenie je navrhované ako plochá jednoplášťová strecha s hydroizolačnou povrchovou vrstvou z asfaltovej lepenky. Požiadavky na požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií sú limitované vypočítaným stupňom požiarnej bezpečnosti (SPB) požiarneho úseku.

Pre PÚ boli vypočítaný SPB nasledovne:

N1.1/N3 -  I. SPB

N1.2 -  II. SPB

N2.1 -  II. SPB

N2.2 -  II. SPB

N2.3 -  II. SPB

N3.1 -  I. SPB

| Stavebná konštrukcia | Požadovaná požiarna odolnosť (min) | Skutočná požiarna odolnosť (min) | Vyhovuje |
| --- | --- | --- | --- |
| Požiarne stropy – oceľ.konštr. + ŽB panely hr.200 mm | 45 | 60 | Áno |
| Požiarne steny – tehla CDm, hr.125 a 300mm | 45 | 90 | Áno |
| Obv. steny – oceľ + siporex panely hr. 200mm | 45 | 60 | Áno |

Porovnanie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií bolo vykonané v zmysle STN 730821.

Nosné a nenosné požiarne steny  spĺňajú kritériá REI a EI v zmysle STN 92 0201-2, čl. 5.2.2.a), b).

Obvodové steny z vnútornej strany spĺňajú kritériá REW (STN 92 0201-2, čl. 5.4.3) a z vonkajšej strany REI 30 a 45 (čl.5.4.5).

Zastrešenie je navrhované ako plochá strecha s hydroizolačnou povrchovou vrstvou z asfaltovej lepenky. Horľavá povrchová vrstva má max hrúbku do 15mm.

Nosná konštrukcia strechy je oceľová (I-profily) s betónovými panelmi,  spĺňa kritériá R 30 v zmysle požiadavky čl. 5.11.1. STN 920201-2.

Strešný plášť je tvorený s hydroizolačnou povrchovou vrstvou z lepenky Bitagit., povrchová vrstva je horľavá, avšak hrúbky max 15 mm.

Požiadavka na inštaláciu požiarnych uzáverov (dverí) v požiarnodeliacich konštrukciách je uplatnená v zmysle rozdelenia objektu do PÚ. Požiarne uzávery so samozatváračom typu EW-C 30/D3 musia byť inštalované na rozhraní požiarnych úsekov, tak ako je zachytrené vo výkresovej dokumentácii. V zmysle §45 ods.4) Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. sa musí požiarny uzáver automaticky uzatvárať po každom otvorení, alebo po vzniku požiaru.

Schodisko spájajúce káblový priestor 2.S.1 s velínom 3.S.1, musí byť opatrené požiarnym uzáverom – poklopom tupu EW 30/D3, resp. výstup z točitého schodiska musí byť oddelený priečkou s požiarnou odolnosťou REI 30 a požiarnym uzáverom EW-C 30/D3

Všetky prestupy káblov z a do samostatných PÚ je potrebné vyhotoviť v zmysle čl.117 STN 382156 certifikovaným tesnením prestupov s požiarnou odolnosťou rovnakou akú má konštrukcia, ktorou káble prestupujú, požaduje sa maximálne 60 min. V tomto prípade je potrebné tesnenie prestupov s požiarnou odolnosťou 45 minút vo vyhotovení D1. Rovnako je potrebné utesniť prechody technológie (potrubia, apod.)  požiarnodeliacimi konštrukciami. V prípade prechodu VZT potrubia cez požiarnodeliace konštrukcie je potrebné inštalovať protipožiarne klapy typu EW-30/D1.

2.4 Únikové cesty

V objekte bolo stanovené obsadenie osobami v zmysle STN 73 0818 pre 2.NP v počte 26 osôb a pre 3NP v počte 48 osôb. Prevádzkovateľ však stanovil maximálny počet osôb v celom objekte na 20. Z priestorov objektu vedie viac nechránených únikových ciest na voľné priestranstvo cez schodisko na obvode budovy a do susedných požiarnych úsekov.

Únikové cesty spĺňajú požiadavky Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ako aj STN 92 02001-3 vzhľadom k času evakuácie a dĺžky únikovej cesty. Únikové cesty sú vybavené značkami v zmysle nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z.z.

2.5 Potreba požiarnej vody

Objekt je zásobovaný pitnou vodou a úžitkovou vodou z vnútroareálového vodovodu pomocou existujúcej vodovodnej prípojky. Potreba vody na hasenie požiarov bola stanovená  pre objekt v zmysle tab 2 STN 92 0400 ods2), čo je 12l.s-1, pričom kapacita vodného zdroja sa požaduje min 22m3, čo zodpovedá dodávke vody počas 30min.  Najmenšia dimenzia vodovodného potrubia musí byť DN=100mm.

Pre PÚ N1.1/N3 je potrebné navrhnúť hadicové zariadenie vo vnútri stavby podľa čl. 3.4.2.a) STN 92 0400, pre ostatné PÚ nie.

V objekte sú však inštalované vnútorné požiarne hydranty C52, po jednom kuse na 2. a 3. NP.   Podľa čl. 4.9 STN 92 0400 svetlosť potrubia DN, na ktorom sú inštalované hydranty, a svetlosť vonkajších hydrantov sa odporúča nenavrhovať menšia ako DN80.

Potreba požiarnej vody pre objekt bola stanovená vzhľadom k PÚ pre súčasné hasenie z hadicových zariadení vnútri stavby a vonkajších hydrantov. Odberné miesta – vonkajšie hydranty musia spĺňať požiadavky § 8 Vyhl. MV SR 699/2004 Z.z. a v zmysle ods. 9 tohto paragrafu nadzemné hydranty a podzemné hydranty na vonkajšom vodovode sa navrhujú tak, aby boli umiestnené mimo požiarne nebezpečného priestoru požiarneho úseku, najmenej 5 m a najviac 80 m od stavieb; ich vzájomná vzdialenosť môže byť najviac 160 m. V areáli podniku sa nachádzajú 2 hydranty  H8 a H10 vo vzdialenosti 34 a 22m od vstupu do objektu, čím sú splnené požiadavky legislatívy.

2.6 Návrh elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)

Potreba EPS bola preverená podľa STN 73 0875 pri zohľadnení všetkých východiskových podkladov objektu. Nie je potrebné inštalovať EPS.

2.7 Návrh hasiacich prístrojov

Typ, počet a veľkosť prenosných hasiacich prístrojov bol navrhnutý v zmysle STN 92 0202-1. Navrhnuté boli prenosné hasiace prístroje (PHP) snehové, práškové, o hmotnosti 5 a 6kg. Umiestnené budú tak ako sú zachytené vo výkresovej dokumentácii a musia byť inštalované podl'a čl. 7 normy STN 92 0202 - 1 – tj. musia byť osadené tak, aby rukoväť prístroja bola max. 1,20 m nad podlahou a musia byť označené piktogramom. Okrem normy STN 92 0202 - 1 pre navrhovanie PHP, platí Vyhláška MV SR č.719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti prenosných hasiacich prístrojov, podmienky ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelných kontrol, z ktorej vyplývajú povinnosti pre prevádzkovateľa objektu.

2.8 Určenie odstupových vzdialeností

Odstupové vzdialenosti od jednotlivých priečelí a ich častí existujúcej stavby boli posúdené výpočtom. Najväčšie vypočítané odstupové vzdialenosti od priečelí objektu sú :

- južné priečelie 1.NP – 2,1m

- východné priečelie 1.NP – 2,6m

- severné priečelie 1.NP - 1,6m

- južné priečelie 2. NP (1) – 1,0m

- južné priečelie 2. NP (2) – 1,4m

- východné priečelie 1.NP – 1,5m

- východné priečelie 2. a 3. N P – 1,7m

- severné priečelie 2. a 3.NP – 1,9m

- južné priečelie 3. NP (1) – 1,8m

- južné priečelie 3. NP (2) – 0,4m

- západné priečelie 3.NP – 1,4m

Vzdialenosti susediacich objektov od priečelí posudzovaného objektu sú nasledovné:

- od južného priečelia je po objekt č. 3.2 vzdialenosť 9,2 m,

- od východného priečelia je po objekt č. 1.1 vzdialenosť 16m,

- od severného priečelia je po objekt č. 5.1d vzdialenosť 2m.

Vypočítané odstupové vzdialenosti sú menšie ako skutočné – vyhovujú.

###### 2.9 Zariadenia na protipožiarny zásah

K objektu vedú spevnené betónové prístupové cesty a vyhovujú požiadavkám §82 Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z.

Nástupné plochy sa v zmysle §83 ods.1, písm. a) Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. nevyžadujú. Okolo objektu sa nachádzajú betónové plochy s dostatočnou únosnosťou a rozmermi, ktoré spĺňajú požiadavky §83 ods.2,  Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z..

Vnútorná zásahová cesta sa v zmysle §84 ods.1, Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. nevyžaduje.

2.10 Vetranie

Vetranie objektu je prirodzené okennými otvormi.

###### 2.11 Elektroinštalácia

###### Vnútorný rozvod ako aj napájanie objektu bude vykonané podľa platných STN. Pred uvedením do prevádzky bola vydaná východisková revízna správa.

2.12 Vykurovanie

Vykurovanie objektu je ústredné, teplovodné.

###### 2.13 Bezpečnostné značenie

###### Bezpečnostné   značenie bude urobené v zmysle NV č. 387/2006 Z.z. značkami:

Pre všetky priestory: - Nepovolaným vstup zakázaný

- Zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa

Pre rozvodné zariadenia el. prúdu : - Nehas vodou ani penovým hasiacim prístrojom.

- Hlavný vypínač el. prúdu

Ďalej musia byť príslušnými značkami označené  prenosné hasiace prístroje, únikové cesty a východy.

3.0 ZÁVER

Z predkladaného priešenia protipožiarnej bezpečnosti objektu SO 001 Prístavba HVB Teko vypracovaného v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany pred požiarmi, vyplývajú nasledovné opatrenia:

- vzhľadom k rozdeleniu objektu do PÚ je potrebné inštalovať požiarne uzávery (dvere)  tak, ako sú zachytené vo výkresovej dokumentácii

- k oddeleniu káblového priestoru s velínom cez otvor  v podlahe, vybudovať požiarnu stenu s požiarnym uzáverom v miestnosti velína z dôvodu nižších investičných nákladov,

- je potrebné utesniť prestupy káblov cez požiarnodeliace konštrukcie certifikovaným tesnením prestupov v zmysle čl. 117 STN 382156 s požadovanou požiarnou odolnosťou a v požadovanom vyhotovení (pozri 2.3)

- je potrebné utesniť prechody technológie (potrubia apod) cez požiarnodeliace konštrukcie materiálom s požadovanou požiarnou odolnosťou takou, akú má daná konštrukcia.

Po zapracovaní vyššie uvedených opatrení bude objekt spĺňať požiadavky v zmysle Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., STN 382156, STN 92 0201-1 až 4 a náväzných noriem z oblasti ochrany pred požiarmi.

Špecialista PO však upozorňuje, že objekt bol postavený v zmysle platných STN noriem v čase výstavby a pokiaľ prevádzkovateľ neuskutoční rekonštrukciu podliehajúcu stavebnému konaniu a následne k vydaniu stavebného povolenia, nie je povinný urobiť odporúčané opatrenia vychádzajúceho z tohto požiarnobezpečnostného hodnotenia a súčasne platnej legislatívy.

Výpočtová časť

Akcia: Aktualizácia dokumentácie PO

Stavba: Prístavba HVB Teko

Požiarny úsek: N1.1/N3

========================================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                    pn          an           ps           as            S           hs          Požiarne

Číslo  Názov                      kg/m2                    kg/m2                       m2          m           podlažie

========================================================================================================================

1.04   Schodisko                    5.0       0.80           0.0        0.90           16.12     11.50            áno

1.05   Dielňa pohonov              40.0       1.00           0.0        0.90           57.96      3.80            áno

2.03   Chodba                       5.0       0.80           5.0        0.90           19.94      3.50            áno

2.04   Kancelária tech. MAR        40.0       1.00          10.0        0.90           11.70      3.50            áno

2.05   Dielňa MaR                  40.0       1.00           7.0        0.90           10.08      3.50            áno

2.06   Dielňa MaR                  40.0       1.00           7.0        0.90            6.93      3.50            áno

2.08   Umyvárka                     5.0       0.80           2.0        0.90            3.00      3.50            áno

2.09   WC                           5.0       0.80           2.0        0.90            1.82      3.50            áno

2.10   WC                           5.0       0.80           2.0        0.90            1.82      3.50            áno

2.11   Miestnosť upratov.          10.0       0.80           2.0        0.90            3.50      2.80            áno

2.12   Chodba                       5.0       0.80           7.0        0.90           10.65      3.50            áno

2.13   Dielňa MaR                  40.0       1.00          10.0        0.90           30.93      3.50            áno

2.14   Dielňa MaR                  40.0       1.00          10.0        0.90           11.20      3.50            áno

2.15   Kancelária tech.MaR         40.0       1.00          10.0        0.90           11.20      3.50            áno

2.16   Kanc.ZM.MaR a elekt.        40.0       1.00          10.0        0.90           57.24      3.50            áno

3.01   Sál počítačov TIS           30.0       1.00           2.0        0.90           40.50      3.50            áno

3.02   Chodba                       5.0       0.80           0.0        0.90           48.93      3.50            áno

3.03   Kanc. progamát.TIS          40.0       1.00          10.0        0.90           11.30      3.50            áno

3.04   Kanc. progamát.TIS          40.0       1.00          10.0        0.90           11.91      3.50            áno

3.05   Kanc. oper. riadenia        40.0       1.00          10.0        0.90          105.05      3.50            áno

3.06   Chodba                       5.0       0.80           7.0        0.90           11.56      3.50            áno

3.07   Šatňa zmen. inžinier        15.0       0.70           2.0        0.90           13.63      3.50            áno

3.08   Sociál. priestory            5.0       0.80           5.0        0.90            5.36      3.50            áno

3.09   Kanc. tech. MaR             40.0       1.00          10.0        0.90           12.39      3.50            áno

3.10   Chodba                       5.0       0.80           2.0        0.90           11.05      3.50            áno

3.12   Chodba                       5.0       0.80           2.0        0.90           10.68      3.50            áno

3.13   Kanc. tech. elektro         40.0       1.00          10.0        0.90           15.29      3.50            áno

3.14   Kanc. tech. prevádz.        40.0       1.00          10.0        0.90           14.48      3.50            áno

3.15   Dispečing tepl.súst.        15.0       0.90          10.0        0.90           57.24      3.50            áno

3.16   Miest. zmen. inž.           30.0       1.00          10.0        0.90           10.19      3.50            áno

3.17   Miest. zmen. inž.           30.0       1.00          10.0        0.90           11.20      3.50            áno

3.25   Šatňa                       15.0       0.70           3.0        0.90           16.91      3.50            áno

3.S.2  Chodba                       5.0       0.80           5.0        0.90           16.11      3.50            áno

3.S.3  Miestnosť ochrán            25.0       0.80           7.0        0.90           28.41      3.50            áno

3.S.4  Chodba a spoj. most          5.0       0.80           5.0        0.90          126.00      3.50            áno

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

========================================================================================================================

Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                    Šírka             Výška           Plocha            Číslo               Počet

Číslo  Názov                         m                 m               m2             skupiny             otvorov

========================================================================================================================

1.04   Schodisko                    3.00              6.80            20.40             001                  1

2.04   Kancelária tech. MAR         1.20              1.80             2.16             001                  1

2.13   Dielňa MaR                   1.20              1.80             2.16             001                  1

2.13   Dielňa MaR                   1.50              1.80             2.70             001                  1

2.14   Dielňa MaR                   2.40              1.80             4.32             001                  1

2.15   Kancelária tech.MaR          2.40              1.80             4.32             001                  1

2.16   Kanc.ZM.MaR a elekt.         1.20              1.80             2.16             001                  2

2.16   Kanc.ZM.MaR a elekt.         1.50              1.80             2.70             001                  2

3.03   Kanc. progamát.TIS           1.20              1.80             2.16             001                  1

3.04   Kanc. progamát.TIS           1.20              1.80             2.16             001                  1

3.05   Kanc. oper. riadenia         3.30              1.80             5.94             001                  1

3.05   Kanc. oper. riadenia         4.80              1.80             8.64             001                  1

3.08   Sociál. priestory            0.60              0.60             0.36             001                  2

3.09   Kanc. tech. MaR              1.20              1.80             2.16             001                  1

3.13   Kanc. tech. elektro          1.20              1.80             2.16             001                  1

3.14   Kanc. tech. prevádz.         1.20              1.80             2.16             001                  1

3.15   Dispečing tepl.súst.         1.20              1.80             2.16             001                  2

3.15   Dispečing tepl.súst.         1.50              1.80             2.70             001                  2

3.16   Miest. zmen. inž.            2.40              1.80             4.32             001                  1

3.17   Miest. zmen. inž.            2.40              1.80             4.32             001                  1

3.25   Šatňa                        1.50              1.80             2.70             001                  1

3.S.4  Chodba a spoj. most          4.80              1.80             8.64             001                  2

3.S.4  Chodba a spoj. most          1.20              1.20             1.44             001                 10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

========================================================================================================================

V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                 pn            an           ps        as         p        a         b          pv

Číslo  Názov                   kg/m2                      kg/m2               kg/m2                          kg/m2

========================================================================================================================

+ 1.04   Schodisko                    5.0      0.80           0.0     0.90        5.0     0.80     0.850        3.40

1.05   Dielňa pohonov              40.0      1.00           0.0     0.90       40.0     1.00     0.850       34.00

2.03   Chodba                       5.0      0.80           5.0     0.90       10.0     0.85     0.850        7.20

2.04   Kancelária tech. MAR        40.0      1.00          10.0     0.90       50.0     0.98     0.850       41.70

2.05   Dielňa MaR                  40.0      1.00           7.0     0.90       47.0     0.99     0.850       39.40

2.06   Dielňa MaR                  40.0      1.00           7.0     0.90       47.0     0.99     0.850       39.40

2.08   Umyvárka                     5.0      0.80           2.0     0.90        7.0     0.83     0.850        4.90

2.09   WC                           5.0      0.80           2.0     0.90        7.0     0.83     0.850        4.90

2.10   WC                           5.0      0.80           2.0     0.90        7.0     0.83     0.850        4.90

2.11   Miestnosť upratov.          10.0      0.80           2.0     0.90       12.0     0.82     0.850        8.30

2.12   Chodba                       5.0      0.80           7.0     0.90       12.0     0.86     0.850        8.80

2.13   Dielňa MaR                  40.0      1.00          10.0     0.90       50.0     0.98     0.850       41.70

2.14   Dielňa MaR                  40.0      1.00          10.0     0.90       50.0     0.98     0.850       41.70

2.15   Kancelária tech.MaR         40.0      1.00          10.0     0.90       50.0     0.98     0.850       41.70

2.16   Kanc.ZM.MaR a elekt.        40.0      1.00          10.0     0.90       50.0     0.98     0.850       41.70

3.01   Sál počítačov TIS           30.0      1.00           2.0     0.90       32.0     0.99     0.850       27.00

3.02   Chodba                       5.0      0.80           0.0     0.90        5.0     0.80     0.850        3.40

3.03   Kanc. progamát.TIS          40.0      1.00          10.0     0.90       50.0     0.98     0.850       41.70

3.04   Kanc. progamát.TIS          40.0      1.00          10.0     0.90       50.0     0.98     0.850       41.70

3.05   Kanc. oper. riadenia        40.0      1.00          10.0     0.90       50.0     0.98     0.850       41.70

3.06   Chodba                       5.0      0.80           7.0     0.90       12.0     0.86     0.850        8.80

3.07   Šatňa zmen. inžinier        15.0      0.70           2.0     0.90       17.0     0.72     0.850       10.50

3.08   Sociál. priestory            5.0      0.80           5.0     0.90       10.0     0.85     0.850        7.20

3.09   Kanc. tech. MaR             40.0      1.00          10.0     0.90       50.0     0.98     0.850       41.70

3.10   Chodba                       5.0      0.80           2.0     0.90        7.0     0.83     0.850        4.90

3.12   Chodba                       5.0      0.80           2.0     0.90        7.0     0.83     0.850        4.90

3.13   Kanc. tech. elektro         40.0      1.00          10.0     0.90       50.0     0.98     0.850       41.70

3.14   Kanc. tech. prevádz.        40.0      1.00          10.0     0.90       50.0     0.98     0.850       41.70

3.15   Dispečing tepl.súst.        15.0      0.90          10.0     0.90       25.0     0.90     0.850       19.10

3.16   Miest. zmen. inž.           30.0      1.00          10.0     0.90       40.0     0.98     0.850       33.20

3.17   Miest. zmen. inž.           30.0      1.00          10.0     0.90       40.0     0.98     0.850       33.20

3.25   Šatňa                       15.0      0.70           3.0     0.90       18.0     0.73     0.850       11.20

3.S.2  Chodba                       5.0      0.80           5.0     0.90       10.0     0.85     0.850        7.20

3.S.3  Miestnosť ochrán            25.0      0.80           7.0     0.90       32.0     0.82     0.850       22.40

3.S.4  Chodba a spoj. most          5.0      0.80           5.0     0.90       10.0     0.85     0.850        7.20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ priestory bez požiarneho rizika

Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika:

-----------------------------------------------------------------

Súčiniteľ b bol počítaný pre celý požiarny úsek globálne

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek

-----------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie               pv =    24.628 kg/m2

Súčiniteľ horľavých látok                   a =     0.953

Súčiniteľ stavebných podmienok              b =     0.850

Pôdorysná plocha požiarneho úseku           S =   832.280 m2

Priemerná výška požiarneho úseku           hs =     3.673 m

Plocha otvorov požiarneho úseku            So =   124.620 m2

Priemerná výška otvorov požiarneho úseku   ho =     2.543 m

-----------------------------------------------------------------

VEĽKOSŤ POŽIARNEHO ÚSEKU

============================================================

Akcia: Aktualizácia dokumentácie PO

Stavba: Prístavba HVB Teko

Požiarny úsek: N1.1/N3

------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ         pv =   24.63

Súčiniteľ horľavých látok PÚ             a =    0.95

Počet nadzemných podlaží stavby:       npn =    3

Počet podzemných podlaží stavby:       npp =    0

Konštrukčný celok je nehorľavý

Požiarny úsek je v nadzemných podlažiach

Požiarna výška stavby:                  hp =    8.00 m

Dovolený počet podlaží PÚ z1 =  5 (Vyhl. MV SR č. 94/2004)

Skutočný počet podlaží PÚ z  =  3

------------------------------------------------------------

Podlažie         Skutočná plocha [m2]        Smax [m2]

------------------------------------------------------------

1. podlažie PÚ           74.08                3887.11

2. podlažie PÚ          180.01                3887.11

3. podlažie PÚ          578.19                3887.11

============================================================

Stavebné konštrukcie

=================================================================

Stavba: Prístavba HVB Teko             PÚ: N1.1/N3

-----------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ:   24.63 kg/m2

Súčiniteľ a PÚ:                     0.95

Počet nadzemných podlaží stavby:    3

Počet podzemných podlaží stavby:    0

Konštrukčný celok:                nehorľavý

Požiarna výška stavby:              8.00 m

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: I

Požiarna odolnosť vybraných stavebných konštrukcií

=================================================================

Pol.  Stavebná konštrukcia                                   POSK

-----------------------------------------------------------------

1b)  Požiarne steny a stropy v nadzemných podlažiach        30

1c)  Požiarne steny a stropy v posl. nadzem. podlaží        30

2b)  Požiarne uzávery otvorov v nadzemných podlažiach      30/D3

2c)  Požiarne uzávery otvorov v posl. nadzem. podlaží      30/D3

3a2) Obv. steny zaisť. stab. stavby nadzemn. podlažiach     30

3a3) Obv. steny zaisť. stab. stavby v posl.nadzemn. podl.   30

4    Nosné konštrukcie striech                              30

5b)  Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v nadz. podlaž.   30

5c)  Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v posl.nadz.pod   30

6    Nos.konštr.vnútri PÚ nezaisťujúce stabilitu stavby    30/D3

8    Konštrukcie podporujúce technologické zariadenia       30

9    Konštrukcie schodísk v PÚ (okrem chránených ÚC)        --

10a2) Požiarne deliace konštrukcie ostatných šachiet        30/D1

10b2) Požiarne uzávery ostatných šachiet                    30/D1

11a)  Požiarne steny jednopodlažných stavieb                30/D1

----- ---------------------------------------------------- ------

Požiarne klapky																			30/D1

Chránené potrubia VZT  															30A

===== ==================================================== ======

KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE STAVBU

Prístavba HVB Teko

============================================================

Miesto posúdenia: Z 3. NP cez vonk. schodisko

Druh ÚC: Nechránená

Súčiniteľ a PÚ = 0.953

Smer úniku: Po schodoch dole

Sklon schodiskového ramena = 33 st.

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:   48

súčiniteľ s:  1.0

Počet ÚC z PÚ: Viac ako jedna

KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:

Dlžka únikovej cesty    lu =  63.0  m

Skutočný čas evakuácie  tu =   2.96 min

Dovolený čas evakuácie tud =   3.87 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

Počet únikových pruhov   u =   1.5

============================================================

KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dlžka únikovej cesty =  63.0  m

Dovolená dlžka ÚC      lud =  93.3  m

Dovolený čas evakuácie tud =   3.87 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

Počet únikových pruhov   u =   1.5

============================================================

KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dlžka únikovej cesty =  63.0  m

Dovolený čas evakuácie tud =   3.87 min

Min. poč. únik.pruhov umin =   1.0

Skut.poč. únik. pruhov   u =   1.5

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

============================================================

KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE STAVBU

Prístavba HVB Teko

============================================================

Miesto posúdenia: Z 2. NP cez vonk.schodisko

Druh ÚC: Nechránená

Súčiniteľ a PÚ = 0.953

Smer úniku: Po schodoch dole

Sklon schodiskového ramena = 33 st.

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:   74

súčiniteľ s:  1.0

Počet ÚC z PÚ: Viac ako jedna

KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:

Dlžka únikovej cesty    lu =  33.0  m

Skutočný čas evakuácie  tu =   2.63 min

Dovolený čas evakuácie tud =   3.87 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

Počet únikových pruhov   u =   1.5

============================================================

KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dlžka únikovej cesty =  33.0  m

Dovolená dlžka ÚC      lud =  74.1  m

Dovolený čas evakuácie tud =   3.87 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

Počet únikových pruhov   u =   1.5

============================================================

KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dlžka únikovej cesty =  33.0  m

Dovolený čas evakuácie tud =   3.87 min

Min. poč. únik.pruhov umin =   1.0

Skut.poč. únik. pruhov   u =   1.5

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

============================================================

ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU podľa STN 92 0400

pre nevýrobný požiarny úsek

Stavba: Prístavba HVB Teko             PÚ: N1.1/N3

======================================================================

Skutočná pôdorysná plocha PÚ    832.28 m2

Priemerné/sústredené požiarne zaťaženie  30.38 kg/m2

======================================================================

Potreba požiarnej vody je 12.0 l/s =  720 l/min

Kapacita vodného zdroja musí byť minimálne   21.6 m3

čo zodpovedá dodávke vody počas 30 minút.

Pre PÚ je potrebné navrhnúť hadicové zariadenie vo vnútri stavby.

======================================================================

NÁVRH ELEKTRICKEJ POŽIARNEJ SIGNALIZÁCIE podľa STN 73 0875

Stavba: Prístavba HVB Teko             PÚ: N1.1/N3

============================================================

Plocha PÚ:  832.3 m2       Výška stavby:   8.0 m

Počet podlaží PÚ:    3.0     Výšková poloha PÚ:   0.0 m

Počet  osôb v PÚ:   74     Pôdorysná plocha/os:  11.2 m2/os

Osoby sú  schopné samostatného pohybu

Charakter následných škôd:  nahraditeľné nad 10 % obsahu PÚ

Hodnota obsahu PÚ:  5 - 20 mil. Sk

Súčiniteľ ov: 0.90

Súčiniteľ an PÚ: 0.97

N = (  j  *  an  + os  * oh  ) * ov

N = ( 1.9 * 0.97 + 0.9 * 1.0 ) * 0.90 = 2.46

EPS sa nemusí navrhnúť

============================================================

Návrh hasiacich prístrojov podľa STN 92 0202-1

Stavba: Prístavba HVB Teko              PÚ: N1.1/N3

Súčiniteľ a PÚ: 0.95

Podlažie:  1. NP

Pôdorysná plocha podlažia:    74.08 m2

Mc:     7.60 kg               Mcsk:     9.00 kg

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

------------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 1            6.00

Snehový            5.0                 1            3.00

------------------------------------------------------------

Podlažie:  2. NP

Pôdorysná plocha podlažia:   180.01 m2

Mc:    11.80 kg               Mcsk:    12.00 kg

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

------------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 2           12.00

------------------------------------------------------------

Podlažie:  3. NP

Pôdorysná plocha podlažia:   578.19 m2

Mc:    21.10 kg               Mcsk:    24.00 kg

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

------------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 3           18.00

Snehový            5.0                 2            6.00

============================================================

odstupové vzdialenosti podľa STN 92 0202-1

Južné priečelie 1.NP

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     24.6 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Celková plocha obvodovej steny      :     12.58  m2

Veľkosť úplne  požiarne  otv. plôch :      6.16  m2

Percento požiarne otvorených plôch  :     49.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      4.0   m

Výška požiarneho úseku              :      3.2   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.1 m   *****

Severné priečelie 1.NP

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     24.6 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Celková plocha obvodovej steny      :     10.50  m2

Veľkosť úplne  požiarne  otv. plôch :      4.32  m2

Percento požiarne otvorených plôch  :     41.1   %

Dľžka požiarneho úseku              :      3.5   m

Výška požiarneho úseku              :      3.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.6 m   *****

Južné priečelie 2. NP (1)

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     24.6 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Celková plocha obvodovej steny      :      6.00  m2

Veľkosť úplne  požiarne  otv. plôch :      2.16  m2

Percento požiarne otvorených plôch  :     36.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      2.0   m

Výška požiarneho úseku              :      3.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.0 m   *****

Južné priečelie 2. NP (2)

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     24.6 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Celková plocha obvodovej steny      :     31.80  m2

Veľkosť úplne  požiarne  otv. plôch :     10.26  m2

Percento požiarne otvorených plôch  :     32.3   %

Dľžka požiarneho úseku              :     10.6   m

Výška požiarneho úseku              :      3.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.4 m   *****

Východné priečelie 2. a 3.NP

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     24.6 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Celková plocha obvodovej steny      :     13.50  m2

Veľkosť úplne  požiarne  otv. plôch :      5.40  m2

Percento požiarne otvorených plôch  :     40.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      4.5   m

Výška požiarneho úseku              :      3.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.7 m   *****

Severné priečelie 2. a 3.NP

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     24.6 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Celková plocha obvodovej steny      :     21.60  m2

Veľkosť úplne  požiarne  otv. plôch :      8.64  m2

Percento požiarne otvorených plôch  :     40.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      7.2   m

Výška požiarneho úseku              :      3.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.9 m   *****

Západné priečelie 3.NP

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     24.6 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Celková plocha obvodovej steny      :     12.00  m2

Veľkosť úplne  požiarne  otv. plôch :      4.32  m2

Percento požiarne otvorených plôch  :     36.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      4.0   m

Výška požiarneho úseku              :      3.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.4 m   *****

Južné priečelie 3. NP (1)

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     24.6 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Celková plocha obvodovej steny      :     52.50  m2

Veľkosť úplne  požiarne  otv. plôch :     19.44  m2

Percento požiarne otvorených plôch  :     37.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :     13.4   m

Výška požiarneho úseku              :      3.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.8 m   *****

Južné priečelie 3. NP (2)

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     24.6 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Celková plocha obvodovej steny      :     42.44  m2

Veľkosť úplne  požiarne  otv. plôch :     10.26  m2

Percento požiarne otvorených plôch  :     24.2   %

Dľžka požiarneho úseku              :     10.6   m

Výška požiarneho úseku              :      3.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   0.4 m   *****

========================================================================================================================

Akcia: Aktualizácia dokumentácie PO

Stavba: Prístavba HVB Teko

Požiarny úsek: N1.2

========================================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                    pn          an           ps           as            S           hs          Požiarne

Číslo  Názov                      kg/m2                    kg/m2                       m2          m           podlažie

========================================================================================================================

1.06   Garáž údržby zdroja         45.0       1.00           0.0        0.90           59.15      3.80            áno

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

========================================================================================================================

Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                    Šírka             Výška           Plocha            Číslo               Počet

Číslo  Názov                         m                 m               m2             skupiny             otvorov

========================================================================================================================

1.06   Garáž údržby zdroja          1.20              1.80             2.16             001                  2

========================================================================================================================

========================================================================================================================

V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                 pn            an           ps        as         p        a         b          pv

Číslo  Názov                   kg/m2                      kg/m2               kg/m2                          kg/m2

========================================================================================================================

1.06   Garáž údržby zdroja         45.0      1.00           0.0     0.90       45.0     1.00     1.024       46.10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika:

-----------------------------------------------------------------

Súčiniteľ b bol počítaný pre celý požiarny úsek globálne

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek

-----------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie               pv =    46.062 kg/m2

Súčiniteľ horľavých látok                   a =     1.000

Súčiniteľ stavebných podmienok              b =     1.024

Pôdorysná plocha požiarneho úseku           S =    59.150 m2

Priemerná výška požiarneho úseku           hs =     3.800 m

Plocha otvorov požiarneho úseku            So =     4.320 m2

Priemerná výška otvorov požiarneho úseku   ho =     1.800 m

-----------------------------------------------------------------

VEĽKOSŤ POŽIARNEHO ÚSEKU

============================================================

Akcia: Aktualizácia dokumentácie PO

Stavba: Prístavba HVB Teko

Požiarny úsek: N1.2

------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ         pv =   46.06

Súčiniteľ horľavých látok PÚ             a =    1.00

Počet nadzemných podlaží stavby:       npn =    3

Počet podzemných podlaží stavby:       npp =    0

Konštrukčný celok je nehorľavý

Požiarny úsek je v nadzemných podlažiach

Požiarna výška stavby:                  hp =    8.00 m

Dovolený počet podlaží PÚ z1 =  4 (STN 92 0201-1)

Skutočný počet podlaží PÚ z  =  1

------------------------------------------------------------

Podlažie         Skutočná plocha [m2]        Smax [m2]

------------------------------------------------------------

1. podlažie PÚ           59.15                3608.44

============================================================

Stavebné konštrukcie

=================================================================

Stavba: Prístavba HVB Teko             PÚ: N1.2

-----------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ:   46.06 kg/m2

Súčiniteľ a PÚ:                     1.00

Počet nadzemných podlaží stavby:    3

Počet podzemných podlaží stavby:    0

Konštrukčný celok:                nehorľavý

Požiarna výška stavby:              8.00 m

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: II

Požiarna odolnosť vybraných stavebných konštrukcií

=================================================================

Pol.  Stavebná konštrukcia                                   POSK

-----------------------------------------------------------------

1b)  Požiarne steny a stropy v nadzemných podlažiach        45

2b)  Požiarne uzávery otvorov v nadzemných podlažiach      30/D3

3a2) Obv. steny zaisť. stab. stavby nadzemn. podlažiach     45

3b)  Obvodové steny nezaisťujúce stabilitu stavby           30

5b)  Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v nadz. podlaž.   45

6    Nos.konštr.vnútri PÚ nezaisťujúce stabilitu stavby    45/D2

7    Nosné konštrukcie mimo PÚ zaisť. stabilitu stavby      30

10a2) Požiarne deliace konštrukcie ostatných šachiet        30/D1

10b2) Požiarne uzávery ostatných šachiet                    30/D1

----- ---------------------------------------------------- ------

Požiarne klapky								30/D1

Chránené potrubia VZT               				30A

===== ==================================================== ======

ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU podľa STN 92 0400

pre nevýrobný požiarny úsek

Stavba: Prístavba HVB Teko             PÚ: N1.2

======================================================================

Skutočná pôdorysná plocha PÚ     59.15 m2

Priemerné/sústredené požiarne zaťaženie  45.00 kg/m2

======================================================================

Potreba požiarnej vody je  7.5 l/s =  450 l/min

Kapacita vodného zdroja musí byť minimálne   13.5 m3

čo zodpovedá dodávke vody počas 30 minút.

Pre PÚ nie je potrebné navrhnúť hadicové zariadenie vo vnútri stavby

podľa čl. 3.4.2.a) STN 92 0400.

======================================================================

NÁVRH ELEKTRICKEJ POŽIARNEJ SIGNALIZÁCIE podľa STN 73 0875

Stavba: Prístavba HVB Teko             PÚ: N1.2

============================================================

Plocha PÚ:   59.2 m2       Výška stavby:   8.0 m

Počet podlaží PÚ:    1.0     Výšková poloha PÚ:   0.0 m

Počet  osôb v PÚ:    2     Pôdorysná plocha/os:  29.5 m2/os

Osoby sú  schopné samostatného pohybu

Charakter následných škôd:  nahraditeľné nad 10 % obsahu PÚ

Hodnota obsahu PÚ:  do 5 mil. Sk

Súčiniteľ ov: 1.10

Súčiniteľ an PÚ: 1.00

N = (  j  *  an  + os  * oh  ) * ov

N = ( 1.2 * 1.00 + 0.9 * 0.9 ) * 1.10 = 2.21

EPS sa nemusí navrhnúť

============================================================

Návrh hasiacich prístrojov podľa STN 92 0202-1

Stavba: Prístavba HVB Teko              PÚ: N1.2

Súčiniteľ a PÚ: 1.00

Podlažie:  1. NP

Pôdorysná plocha podlažia:    59.15 m2

Mc:     6.90 kg               Mcsk:    12.00 kg

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

------------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 2           12.00

========================================================================================================================

Akcia: Aktualizácia dokumentácie PO

Stavba: Prístavba HVB Teko

Požiarny úsek: N2.1

========================================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                    pn          an           ps           as            S           hs          Požiarne

Číslo  Názov                      kg/m2                    kg/m2                       m2          m           podlažie

========================================================================================================================

2.01   Káblový pries.+ 2.S1        15.9       1.10           0.0        0.90          514.40      3.50            áno

PVC                    M =   6238.2 kg     H =  22.00 MJ/kg     K =   1.31     am = 1.10     S =   514.40 m2

========================================================================================================================

========================================================================================================================

V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                 pn            an           ps        as         p        a         b          pv

Číslo  Názov                   kg/m2                      kg/m2               kg/m2                          kg/m2

========================================================================================================================

2.01   Káblový pries.+ 2.S1        15.9      1.10           0.0     0.90       15.9     1.10     2.000       35.00

PVC                                                                  15.9     1.10     2.000       35.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika:

-----------------------------------------------------------------

Súčiniteľ b bol počítaný pre celý požiarny úsek globálne

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek

-----------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie               pv =    34.980 kg/m2

Súčiniteľ horľavých látok                   a =     1.100

Súčiniteľ stavebných podmienok              b =     2.000

Pôdorysná plocha požiarneho úseku           S =   514.400 m2

Priemerná výška požiarneho úseku           hs =     3.500 m

Plocha otvorov požiarneho úseku            So =     0.000 m2

Priemerná výška otvorov požiarneho úseku   ho =     0.000 m

-----------------------------------------------------------------

VEĽKOSŤ POŽIARNEHO ÚSEKU

============================================================

Akcia: Aktualizácia dokumentácie PO

Stavba: Prístavba HVB Teko

Požiarny úsek: N2.1

------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ         pv =   34.98

Súčiniteľ horľavých látok PÚ             a =    1.10

Počet nadzemných podlaží stavby:       npn =    3

Počet podzemných podlaží stavby:       npp =    0

Konštrukčný celok je nehorľavý

Požiarny úsek je v nadzemných podlažiach

Požiarna výška stavby:                  hp =    8.00 m

Dovolený počet podlaží PÚ z1 =  5 (STN 92 0201-1)

Skutočný počet podlaží PÚ z  =  1

------------------------------------------------------------

Podlažie         Skutočná plocha [m2]        Smax [m2]

------------------------------------------------------------

1. podlažie PÚ          514.40                2136.86

------------------------------------------------------------

Smax bola podľa STN 92 0201-1:

čl. 4.1.3 zmenšená o 30%

============================================================

Stavebné konštrukcie

=================================================================

Stavba: Prístavba HVB Teko             PÚ: N2.1

-----------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ:   34.98 kg/m2

Súčiniteľ a PÚ:                     1.10

Počet nadzemných podlaží stavby:    3

Počet podzemných podlaží stavby:    0

Konštrukčný celok:                nehorľavý

Požiarna výška stavby:              8.00 m

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: II

Požiarna odolnosť vybraných stavebných konštrukcií

=================================================================

Pol.  Stavebná konštrukcia                                   POSK

-----------------------------------------------------------------

1b)  Požiarne steny a stropy v nadzemných podlažiach        45

2b)  Požiarne uzávery otvorov v nadzemných podlažiach      30/D3

3a2) Obv. steny zaisť. stab. stavby nadzemn. podlažiach     45

5b)  Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v nadz. podlaž.   45

7    Nosné konštrukcie mimo PÚ zaisť. stabilitu stavby      30

8    Konštrukcie podporujúce technologické zariadenia       30

10a2) Požiarne deliace konštrukcie ostatných šachiet        30/D1

10b2) Požiarne uzávery ostatných šachiet                    30/D1

----- ---------------------------------------------------- ------

Požiarne klapky								30/D1

Chránené potrubia VZT  				            30A

===== ==================================================== ======

ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU podľa STN 92 0400

pre nevýrobný požiarny úsek

Stavba: Prístavba HVB Teko             PÚ: N2.1

======================================================================

Skutočná pôdorysná plocha PÚ    514.40 m2

Priemerné/sústredené požiarne zaťaženie  15.90 kg/m2

======================================================================

Potreba požiarnej vody je 12.0 l/s =  720 l/min

Kapacita vodného zdroja musí byť minimálne   21.6 m3

čo zodpovedá dodávke vody počas 30 minút.

Pre PÚ nie je potrebné navrhnúť hadicové zariadenie vo vnútri stavby

podľa čl. 3.4.2.a) STN 92 0400.

======================================================================

NÁVRH ELEKTRICKEJ POŽIARNEJ SIGNALIZÁCIE podľa STN 73 0875

Stavba: Prístavba HVB Teko             PÚ: N2.1

============================================================

Plocha PÚ:  514.4 m2       Výška stavby:   8.0 m

Počet podlaží PÚ:    1.0     Výšková poloha PÚ:   4.5 m

Počet  osôb v PÚ:    2     Pôdorysná plocha/os: 257.2 m2/os

Osoby sú  schopné samostatného pohybu

Charakter následných škôd:  nahraditeľné nad 10 % obsahu PÚ

Hodnota obsahu PÚ:  do 5 mil. Sk

Súčiniteľ ov: 1.40

Súčiniteľ an PÚ: 1.10

N = (  j  *  an  + os  * oh  ) * ov

N = ( 1.7 * 1.10 + 0.9 * 0.9 ) * 1.40 = 3.75

V PÚ sa EPS musí navrhnúť

============================================================

Návrh hasiacich prístrojov podľa STN 92 0202-1

Stavba: Prístavba HVB Teko              PÚ: N2.1

Súčiniteľ a PÚ: 1.10

Podlažie:  2. NP

Pôdorysná plocha podlažia:   514.40 m2

Mc:    21.40 kg               Mcsk:    24.00 kg

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

------------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 4           24.00

========================================================================================================================

Akcia: Aktualizácia dokumentácie PO

Stavba: Prístavba HVB Teko

Požiarny úsek: N2.2

========================================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                    pn          an           ps           as            S           hs          Požiarne

Číslo  Názov                      kg/m2                    kg/m2                       m2          m           podlažie

========================================================================================================================

2.S.2  Bývalá dielňa elekt.        40.0       1.00           0.0        0.90           19.04      3.50            áno

2.S.3  Bývalá dielňa zámoč.        30.0       0.80           0.0        0.90           18.92      3.50            áno

========================================================================================================================

========================================================================================================================

V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                 pn            an           ps        as         p        a         b          pv

Číslo  Názov                   kg/m2                      kg/m2               kg/m2                          kg/m2

========================================================================================================================

2.S.2  Bývalá dielňa elekt.        40.0      1.00           0.0     0.90       40.0     1.00     1.179       47.20

2.S.3  Bývalá dielňa zámoč.        30.0      0.80           0.0     0.90       30.0     0.80     1.179       28.30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika:

-----------------------------------------------------------------

Súčiniteľ b bol počítaný pre celý požiarny úsek globálne

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek

-----------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie               pv =    37.751 kg/m2

Súčiniteľ horľavých látok                   a =     0.915

Súčiniteľ stavebných podmienok              b =     1.179

Pôdorysná plocha požiarneho úseku           S =    37.960 m2

Priemerná výška požiarneho úseku           hs =     3.500 m

Plocha otvorov požiarneho úseku            So =     0.000 m2

Priemerná výška otvorov požiarneho úseku   ho =     0.000 m

-----------------------------------------------------------------

VEĽKOSŤ POŽIARNEHO ÚSEKU

============================================================

Akcia: Aktualizácia dokumentácie PO

Stavba: Prístavba HVB Teko

Požiarny úsek: N2.2

------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ         pv =   37.75

Súčiniteľ horľavých látok PÚ             a =    0.91

Počet nadzemných podlaží stavby:       npn =    3

Počet podzemných podlaží stavby:       npp =    0

Konštrukčný celok je nehorľavý

Požiarny úsek je v nadzemných podlažiach

Požiarna výška stavby:                  hp =    8.00 m

Dovolený počet podlaží PÚ z1 =  5 (STN 92 0201-1)

Skutočný počet podlaží PÚ z  =  1

------------------------------------------------------------

Podlažie         Skutočná plocha [m2]        Smax [m2]

------------------------------------------------------------

1. podlažie PÚ           38.32                2890.31

------------------------------------------------------------

Smax bola podľa STN 92 0201-1:

čl. 4.1.3 zmenšená o 30%

============================================================

Stavebné konštrukcie

=================================================================

Stavba: Prístavba HVB Teko                  PÚ: N2.2

-----------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ:   37.75 kg/m2

Súčiniteľ a PÚ:                     0.91

Počet nadzemných podlaží stavby:    3

Počet podzemných podlaží stavby:    0

Konštrukčný celok:                nehorľavý

Požiarna výška stavby:              8.00 m

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: II

Požiarna odolnosť vybraných stavebných konštrukcií

=================================================================

Pol.  Stavebná konštrukcia                                   POSK

-----------------------------------------------------------------

1b)  Požiarne steny a stropy v nadzemných podlažiach        45

2b)  Požiarne uzávery otvorov v nadzemných podlažiach      30/D3

-----------------------------------------------------------------

Požiarne klapky																			30/D1

Chránené potrubia VZT  				           						 30A

=================================================================

KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE STAVBU

Prístavba HVB Teko

============================================================

Miesto posúdenia: Cez PU N2.1 do PU N1.1/N2

Druh ÚC: Nechránená

Súčiniteľ a PÚ = 0.915

Smer úniku: Po rovine

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:    3

súčiniteľ s:  1.0

Počet ÚC z PÚ: Viac ako jedna

KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:

Dlžka únikovej cesty    lu =  25.0  m

Skutočný čas evakuácie  tu =   0.75 min

Dovolený čas evakuácie tud =   3.96 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min

Počet únikových pruhov   u =   2.0

============================================================

KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dlžka únikovej cesty =  25.0  m

Dovolená dlžka ÚC      lud =  63.9  m

Dovolený čas evakuácie tud =   2.26 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min

Počet únikových pruhov   u =   2.0

============================================================

KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dlžka únikovej cesty =  25.0  m

Dovolený čas evakuácie tud =   2.26 min

Min. poč. únik.pruhov umin =   1.0

Skut.poč. únik. pruhov   u =   2.0

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min

============================================================

KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE STAVBU

Prístavba HVB Teko

============================================================

Miesto posúdenia: Cez PU N1.2 do medzistrojovne

Druh ÚC: Nechránená

Súčiniteľ a PÚ = 0.915

Smer úniku: Po rovine

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:    3

súčiniteľ s:  1.0

Počet ÚC z PÚ: Jedna

Dovolený počet unikajúcich osôb E*s =  120

KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:

Dlžka únikovej cesty    lu =  20.0  m

Skutočný čas evakuácie  tu =   0.83 min

Dovolený čas evakuácie tud =   2.26 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min

Počet únikových pruhov   u =   1.5

============================================================

KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dlžka únikovej cesty =  20.0  m

Dovolená dlžka ÚC      lud =  62.7  m

Dovolený čas evakuácie tud =   2.26 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min

Počet únikových pruhov   u =   1.5

============================================================

KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dlžka únikovej cesty =  20.0  m

Dovolený čas evakuácie tud =   2.26 min

Min. poč. únik.pruhov umin =   1.0

Skut.poč. únik. pruhov   u =   1.5

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min

============================================================

ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU podľa STN 92 0400

pre nevýrobný požiarny úsek

Stavba: Prístavba HVB Teko                  PÚ: N2.2

======================================================================

Skutočná pôdorysná plocha PÚ     37.96 m2

Priemerné/sústredené požiarne zaťaženie  35.02 kg/m2

======================================================================

Potreba požiarnej vody je  7.5 l/s =  450 l/min

Kapacita vodného zdroja musí byť minimálne   13.5 m3

čo zodpovedá dodávke vody počas 30 minút.

Pre PÚ nie je potrebné navrhnúť hadicové zariadenie vo vnútri stavby

podľa čl. 3.4.2.a) STN 92 0400.

======================================================================

NÁVRH ELEKTRICKEJ POŽIARNEJ SIGNALIZÁCIE podľa STN 73 0875

Stavba: Prístavba HVB Teko                  PÚ: N2.2

============================================================

Plocha PÚ:   38.0 m2       Výška stavby:   8.0 m

Počet podlaží PÚ:    1.0     Výšková poloha PÚ:   0.0 m

Počet  osôb v PÚ:    3     Pôdorysná plocha/os:  12.0 m2/os

Osoby sú  schopné samostatného pohybu

Charakter následných škôd:  nahraditeľné nad 10 % obsahu PÚ

Hodnota obsahu PÚ:  do 5 mil. Sk

Súčiniteľ ov: 0.90

Súčiniteľ an PÚ: 0.91

N = (  j  *  an  + os  * oh  ) * ov

N = ( 1.2 * 0.91 + 0.9 * 0.9 ) * 0.90 = 1.72

EPS sa nemusí navrhnúť

============================================================

Návrh hasiacich prístrojov podľa STN 92 0202-1

Stavba: Prístavba HVB Teko                   PÚ: N2.2

Súčiniteľ a PÚ: 0.91

Podlažie:  2. NP

Pôdorysná plocha podlažia:    37.96 m2

Mc:     6.00 kg               Mcsk:     6.00 kg

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

------------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 1            6.00

========================================================================================================================

Akcia: Aktualizácia dokumentácie PO

Stavba: Prístavba HVB Teko

Požiarny úsek: N2.3

========================================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                    pn          an           ps           as            S           hs          Požiarne

Číslo  Názov                      kg/m2                    kg/m2                       m2          m           podlažie

========================================================================================================================

2.02   Miest. BS skríň             25.0       0.80           0.0        0.90           71.73      3.50            áno

========================================================================================================================

========================================================================================================================

V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                 pn            an           ps        as         p        a         b          pv

Číslo  Názov                   kg/m2                      kg/m2               kg/m2                          kg/m2

========================================================================================================================

2.02   Miest. BS skríň             25.0      0.80           0.0     0.90       25.0     0.80     1.601       32.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika:

-----------------------------------------------------------------

Súčiniteľ b bol počítaný pre celý požiarny úsek globálne

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek

-----------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie               pv =    32.025 kg/m2

Súčiniteľ horľavých látok                   a =     0.800

Súčiniteľ stavebných podmienok              b =     1.601

Pôdorysná plocha požiarneho úseku           S =    71.730 m2

Priemerná výška požiarneho úseku           hs =     3.500 m

Plocha otvorov požiarneho úseku            So =     0.000 m2

Priemerná výška otvorov požiarneho úseku   ho =     0.000 m

-----------------------------------------------------------------

VEĽKOSŤ POŽIARNEHO ÚSEKU

============================================================

Akcia: Aktualizácia dokumentácie PO

Stavba: Prístavba HVB Teko

Požiarny úsek: N2.3

------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ         pv =   32.02

Súčiniteľ horľavých látok PÚ             a =    0.80

Počet nadzemných podlaží stavby:       npn =    3

Počet podzemných podlaží stavby:       npp =    0

Konštrukčný celok je nehorľavý

Požiarny úsek je v nadzemných podlažiach

Požiarna výška stavby:                  hp =    8.00 m

Dovolený počet podlaží PÚ z1 =  5 (Vyhl. MV SR č. 94/2004)

Skutočný počet podlaží PÚ z  =  1

------------------------------------------------------------

Podlažie         Skutočná plocha [m2]        Smax [m2]

------------------------------------------------------------

1. podlažie PÚ           71.73                3436.75

------------------------------------------------------------

Smax bola podľa STN 92 0201-1:

čl. 4.1.3 zmenšená o 30%

============================================================

Stavebné konštrukcie

=================================================================

Stavba: Prístavba HVB Teko                  PÚ: N2.3

-----------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ:   32.02 kg/m2

Súčiniteľ a PÚ:                     0.80

Počet nadzemných podlaží stavby:    3

Počet podzemných podlaží stavby:    0

Konštrukčný celok:                nehorľavý

Požiarna výška stavby:              8.00 m

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: II

Požiarna odolnosť vybraných stavebných konštrukcií

=================================================================

Pol.  Stavebná konštrukcia                                   POSK

-----------------------------------------------------------------

1b)  Požiarne steny a stropy v nadzemných podlažiach        45

2b)  Požiarne uzávery otvorov v nadzemných podlažiach      30/D3

===== ==================================================== ======

ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU podľa STN 92 0400

pre nevýrobný požiarny úsek

Stavba: Prístavba HVB Teko                  PÚ: N2.3

======================================================================

Hasenie a/alebo chladenie vodou je v PÚ neprípustné.

Potreba požiarnej vody sa v súlade s čl. 3.4.1c) STN 92 0400

N E U R Č U J E .

======================================================================

NÁVRH ELEKTRICKEJ POŽIARNEJ SIGNALIZÁCIE podľa STN 73 0875

Stavba: Prístavba HVB Teko                  PÚ: N2.3

============================================================

Plocha PÚ:   71.7 m2       Výška stavby:   8.0 m

Počet podlaží PÚ:    1.0     Výšková poloha PÚ:   0.0 m

Počet  osôb v PÚ:    2     Pôdorysná plocha/os:  35.5 m2/os

Osoby sú  schopné samostatného pohybu

Charakter následných škôd:  nahraditeľné nad 10 % obsahu PÚ

Hodnota obsahu PÚ:  do 5 mil. Sk

Súčiniteľ ov: 1.20

Súčiniteľ an PÚ: 0.80

N = (  j  *  an  + os  * oh  ) * ov

N = ( 1.2 * 0.80 + 0.9 * 0.9 ) * 1.20 = 2.12

EPS sa nemusí navrhnúť

============================================================

Návrh hasiacich prístrojov podľa STN 92 0202-1

Stavba: Prístavba HVB Teko                   PÚ: N2.3

Súčiniteľ a PÚ: 0.80

Podlažie:  2. NP

Pôdorysná plocha podlažia:    71.73 m2

Mc:     6.80 kg               Mcsk:     9.00 kg

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

------------------------------------------------------------

Snehový            5.0                 1            3.00

Práškový           6.0                 1            6.00

======================================================================

Akcia: Aktualizácia dokumentácie PO

Stavba: Prístavba HVB Teko

Požiarny úsek: N3.1

========================================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                    pn          an           ps           as            S           hs          Požiarne

Číslo  Názov                      kg/m2                    kg/m2                       m2          m           podlažie

========================================================================================================================

3.S.1  Velín                       15.0       0.90           7.0        0.90          351.20      3.50            áno

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

========================================================================================================================

Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                    Šírka             Výška           Plocha            Číslo               Počet

Číslo  Názov                         m                 m               m2             skupiny             otvorov

========================================================================================================================

========================================================================================================================

V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                 pn            an           ps        as         p        a         b          pv

Číslo  Názov                   kg/m2                      kg/m2               kg/m2                          kg/m2

========================================================================================================================

3.S.1  Velín                       15.0      0.90           7.0     0.90       22.0     0.90     2.000       39.60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika:

-----------------------------------------------------------------

Súčiniteľ b bol počítaný pre celý požiarny úsek globálne

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek

-----------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie               pv =    39.600 kg/m2

Súčiniteľ horľavých látok                   a =     0.900

Súčiniteľ stavebných podmienok              b =     2.000

Pôdorysná plocha požiarneho úseku           S =   351.200 m2

Priemerná výška požiarneho úseku           hs =     3.500 m

Plocha otvorov požiarneho úseku            So =     0.000 m2

Priemerná výška otvorov požiarneho úseku   ho =     0.000 m

-----------------------------------------------------------------

VEĽKOSŤ POŽIARNEHO ÚSEKU

============================================================

Akcia: Aktualizácia dokumentácie PO

Stavba: Prístavba HVB Teko

Požiarny úsek: N3.1

------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ         pv =   39.60

Súčiniteľ horľavých látok PÚ             a =    0.90

Počet nadzemných podlaží stavby:       npn =    3

Počet podzemných podlaží stavby:       npp =    0

Konštrukčný celok je nehorľavý

Požiarny úsek je v nadzemných podlažiach

Požiarna výška stavby:                  hp =    8.00 m

Dovolený počet podlaží PÚ z1 =  5 (STN 92 0201-1)

Skutočný počet podlaží PÚ z  =  1

------------------------------------------------------------

Podlažie         Skutočná plocha [m2]        Smax [m2]

------------------------------------------------------------

1. podlažie PÚ          351.20                2955.97

------------------------------------------------------------

Smax bola podľa STN 92 0201-1:

čl. 4.1.3 zmenšená o 30%

============================================================

Stavebné konštrukcie

=================================================================

Stavba: Prístavba HVB Teko                  PÚ: N3.1

-----------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ:   39.60 kg/m2

Súčiniteľ a PÚ:                     0.90

Počet nadzemných podlaží stavby:    3

Počet podzemných podlaží stavby:    0

Konštrukčný celok:                nehorľavý

Požiarna výška stavby:              8.00 m

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: II

Požiarna odolnosť vybraných stavebných konštrukcií

=================================================================

Pol.  Stavebná konštrukcia                                   POSK

-----------------------------------------------------------------

1c)  Požiarne steny a stropy v posl. nadzem. podlaží        30

2c)  Požiarne uzávery otvorov v posl. nadzem. podlaží      30/D3

3a3) Obv. steny zaisť. stab. stavby v posl.nadzemn. podl.   30

4    Nosné konštrukcie striech                              30

5c)  Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v posl.nadz.pod   30

10a2) Požiarne deliace konštrukcie ostatných šachiet        30/D1

10b2) Požiarne uzávery ostatných šachiet                    30/D1

----- ---------------------------------------------------- ------

Požiarne klapky																			30/D1

Chránené potrubia VZT  				           						 30A

===== ==================================================== ======

ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU podľa STN 92 0400

pre nevýrobný požiarny úsek

Stavba: Prístavba HVB Teko                  PÚ: N3.1

======================================================================

Hasenie a/alebo chladenie vodou je v PÚ neprípustné.

Potreba požiarnej vody sa v súlade s čl. 3.4.1c) STN 92 0400

N E U R Č U J E .

======================================================================

NÁVRH ELEKTRICKEJ POŽIARNEJ SIGNALIZÁCIE podľa STN 73 0875

Stavba: Prístavba HVB Teko                  PÚ: N3.1

============================================================

Plocha PÚ:  351.2 m2       Výška stavby:  27.0 m

Počet podlaží PÚ:    1.0     Výšková poloha PÚ:   8.0 m

Počet  osôb v PÚ:   13     Pôdorysná plocha/os:  27.0 m2/os

Osoby sú  schopné samostatného pohybu

Charakter následných škôd:  nahraditeľné nad 10 % obsahu PÚ

Hodnota obsahu PÚ:  5 - 20 mil. Sk

Súčiniteľ ov: 0.70

Súčiniteľ an PÚ: 0.90

N = (  j  *  an  + os  * oh  ) * ov

N = ( 1.9 * 0.90 + 0.9 * 1.0 ) * 0.70 = 1.83

EPS sa nemusí navrhnúť

============================================================

Návrh hasiacich prístrojov podľa STN 92 0202-1

Stavba: Prístavba HVB Teko                   PÚ: N3.1

Súčiniteľ a PÚ: 0.90

Podlažie:  3. NP

Pôdorysná plocha podlažia:   351.20 m2

Mc:    16.00 kg               Mcsk:    18.00 kg

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

------------------------------------------------------------

Snehový            5.0                 6           18.00

======================================================================