## Zadanie
ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Rekonstrukcia sekcnych armatur_OS39_H11_K13_TG31
Objekt: OŠ39
Objednávateľ: Bratislavská Teplárenská, a.s.
Zhotoviteľ: Podľa výberového konania |  |  |  |  | Spracoval: Ing. Molnár
Miesto. Bratislava |  |  |  |  | Dátum: 15. 2. 2017
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| PSV | Práce a dodávky PSV
| 713 | Izolácie tepelné
1 | 713300812 | Odstránenie tepelnej izolácie telies oplechovania plôch tvarovaných 0,00800t | m2 | 10
2 | 713400842 | Odstránenie tepelnej izolácie potrubia s konštrukciou vrátane povrchovej úpravy 0,04810t | m2 | 15
3 | 1381404200 | Plech pozinkovaný min. 285g/m2 10004.2 0,80 mm | t | 0.25
4 | 713470811 | Odstránenie snímateľ. puzdier Ferrotex akejkoľvek hr. z potrubí, prírub, armatúr, tvaroviek 0,02430t | m2 | 15
5 | 7134821311 | Montáž tepelnej izolácie LSP | m2 | 23.5
6 | 713491111 | Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - potrubia | m2 | 12
7 | 713491112 | Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - ohybov a armatúr | m2 | 11.5
8 | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | t | 0.77
9 | 998713294 | Izolácie tepelné,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m | t | 0.77
10 | 6314150010 | Nobasil LSP hrúbky 60 mm, doska z minerálnej vlny | m2 | 12
11 | 6314150010 | Nobasil LSP hrúbky 40 mm, doska z minerálnej vlny | m2 | 7
12 | 63141500101 | Nobasil LSP hrúbky 30 mm, doska z minerálnej vlny | m2 | 4.5
| 733 | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
13 | 230033022 | Montáž prírubových spojov do PN 25 DN 15, vrátane príruby, matice, podložky, tesnenia, šróby | spoj | 16
14 | 230033025 | Montáž prírubových spojov do PN 25 DN 32, vrátane príruby, matice, podložky, tesnenia, šróby | spoj | 8
15 | 230033031 | Montáž prírubových spojov do PN 25 DN 125, vrátane príruby, matice, podložky, tesnenia, šróby | spoj | 4
16 | 230033034 | Montáž prírubových spojov do PN 25 DN 250, vrátane príruby, matice, podložky, tesnenia, šróby | spoj | 4
17 | 733121110 | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 21,3x2,0 | m | 1
18 | 733121116 | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 42,4x2,6 | m | 4
19 | 733121132 | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 139,7*4,0 | m | 1
20 | 733121142 | Potrubie z rúrok hladkých nízkotlakových priemer 273/6,3 | m | 1.6
| 734 | Ústredné kúrenie, armatúry.
21 | 38850019701 | Ventil tlakomerový - skúšobný | ks | 8
22 | 3885001970 | Ventil tlakomerový DN15/PN40 | ks | 8
23 | 4228451509 | Klapka uzatváracia DN250 PN 25 Vanessa 30.000DF + servopohon Auma SQ12.2 | ks | 2 |  |  | Klapka: výrobca nemusí byť dodržaný, musí splňať technologicko prevádzkové parametre podľa projektu, pohon musí byť AUMA
24 | 4228451509 | Regulačný guľový kohút DN32/PN40 Navaltrim + servopohon Auma SAR07.2 | ks | 2 |  |  | Reg.kohút: výrobca nemusí byť dodržaný, musí splňať technologicko prevádzkové parametre podľa projektu, pohon musí byť AUMA
25 | 2860028900 | Guľový kohút prírubový DN32/PN40 | ks | 4
0.00035
26 | 2860029170 | Guľový kohút s ručnou prevodovkou Klinger DN125/PN25 | ks | 2 |  |  | Guľový s ručnou prevodovkout: výrobca nemusí byť dodržaný, musí splňať technologicko prevádzkové parametre podľa projektu
0.00035
| 767 | Konštrukcie doplnkové kovové
27 | 423910300012 | Objímka s rýchouz. MPN-RC DN32 | ks | 2
28 | 42495188001 | Drobný montážny materiál | súb | 1
29 | 767995102 | Montáž a materiál ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií | kg | 50
30 | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 0.013
31 | 998767293 | Kovové stav.dopln.konštr.,prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do1000 m | t | 0.013
| 783 | Dokončovacie práce - nátery
32 | 783424140 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. so základným náterom | m | 5
33 | 783424740 | Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný | m | 5
34 | 783426160 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 150 mm farby bielej dvojnás. so základ. náterom | m | 1
35 | 783426360 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 150 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základ. náter | m | 1
36 | 783433331 | Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách chlórkaučuk. armatúr DN do 300 mm jednonás. 2x s emailovaním - 105µm | ks | 1.6
37 | 9987332021 | Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m | t | 0.01
38 | 99873329311 | Rozvody potrubia,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m | t | 0.01
| M | Práce a dodávky M
| 23-M | Montáže potrubia
39 | 230020631 | Zhotovenie odbočky tr. 11 - 13 D x t 22 x 4 | ks | 14
40 | 230020662 | Zhotovenie odbočky tr. 11 - 13 D xDN32 | ks | 4
41 | 230021013 | Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 1 kg -Rúrkové hrdlo navarovacie DN10 | ks | 16
42 | 230021018 | Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 1 kg - Privar. nátrubok pre tepl. jímku | ks | 8
43 | 230021037 | Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 1 kg - Rúrkové hrdlo navarovacie DN32 | ks | 8
44 | 230030001 | Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 5 | ks | 16
45 | 230030005 | Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 100 | ks | 6
46 | 230030011 | Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 500 | ks | 4
47 | 230080451 | Demontáž doplnkových konštrukcií z profilového materiálu do šrotu | kg | 100
48 | 2300804511 | Demontáž doplnkových konštrukcií z profilového materiálu do šrotu- závesy podpery | kg | 20
49 | 230081008 | Demontáž potrubia do šrotu do 10 kg,pripojovací rozmer: D x t 22 x 2.6 | ks | 10
50 | 230083114 | Demontáž potrubia do šrotu do 250 kg, pripojovací rozmer: D x t 273 x 16 | ks | 4
51 | 230084113 | Demontáž potrubia do šrotu do 1000 kg, pripojovací rozmer: D x t 273 x 10 | ks | 2
52 | 230120012 | Odmasťovanie potrubia DN 15 | m | 1
53 | 230120015 | Odmasťovanie potrubia DN 32 | m | 4
54 | 230120021 | Odmasťovanie potrubia DN 125 | m | 1
55 | 230120024 | Odmasťovanie potrubia DN 250 | m | 1.6
56 | 230120041 | Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním do DN 32 | m | 5
57 | 230120047 | Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 125 | m | 1
58 | 230120050 | Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 250 | m | 1.6
59 | 230170001 | Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40 | úsek | 2
60 | 230170003 | Príprava pre skúšku tesnosti DN 100 - 125 | úsek | 2
61 | 230170005 | Príprava pre skúšku tesnosti DN 250 - 350 | úsek | 2
62 | 230170011 | Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40 | m | 5
63 | 230170013 | Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 100 - 125 | m | 1
64 | 230170015 | Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 250 - 350 | m | 1.6
65 | 230200156 | Dodatočné osadenie rúrových dielov privarovacích do DN40 | ks | 4
66 | 230200159 | Dodatočné osadenie rúrových dielov privarovacích DN 125 | ks | 2
67 | 230200162 | Dodatočné osadenie rúrových dielov privarovacích DN 250 | ks | 2
68 | 230230001 | Predbežná tlaková skúška vodou do DN 65 | m | 5
69 | 230230004 | Predbežná tlaková skúška vodou DN 125 | m | 1
70 | 230230007 | Predbežná tlaková skúška vodou DN 250 | m | 1.6
71 | 230230031 | Hlavná tlaková skúška vzduchom 2,5 MPa - STN 38 6416 do DN 65 | m | 5
72 | 230230035 | Hlavná tlaková skúška vzduchom 2,5 MPa - STN 38 6416 DN 125 | m | 1
73 | 230230037 | Hlavná tlaková skúška vzduchom 2, 5 MPa - STN 38 6416 DN 250 | m | 1.6
74 | 38850003901 | Rúrové hrdlo navarovacie DN10/PN100 I | ks | 8
75 | 38850003903 | Rúrové hrdlo navarovacie DN50/PN40 I | ks | 8
76 | 3885000390 | Privarovací nátrubok pre teplomerovú jímku M27x2SH8 | ks | 8
77 | 4227264000 | Slučka kondenzátu | ks | 8
78 | 86200080001 | Stužujúce prstence DN32 | ks | 4
79 | 7328908011 | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m | t | 1.1
80 | 73289080111 | Presun hmôt výšky do 6 m | t | 1.1
| HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
81 | HZS-001 | Technciká inšpekcia pre tlakové nádoby | súb | 1
82 | HZS-0041 | Revízne správy | súb | 1
83 | HZS-005 | Príprava ku komplexnému vyskúšaniu | hod | 8
84 | HZS-0051 | Vykurovacia skúška | hod | 72
85 | HZS-006 | Kompletné vyskúšanie | hod | 8
86 | HZS-0063 | Úradná skúška | hod | 6
87 | HZS-0064 | Projekt skutočneho vyhotovenia as build | súb | 1
88 | HZS-0065 | Konštrukčná dokumentácia vyhradených technických zariadení | súb | 1
89 | HZS-0066 | Sprievodná technická dokumentácia | súb | 1
Celkom