## Hárok1
| Položka | MJ | počet MJ | Cena celkom EUR bez DPH
1 | výmena potrubnej časti horúcovodnej prípojky 2 x DN150 potrubie bezošvé hladké 159x4,5 11353.1 (resp ekvivalent podľa EN),stavebná svetlosť kanálového vedenia 1000 x 500mm, stavebné dielce, krycie dosky stavebného kanála budú v plnom rozsahu požité pre spätné zakrytie, | Súbor | 1
2 | výkop ryhy nad telosom horúcovodu široká max 3,2m a hlboká max 1,7m na Tomášikovej ulici, | Súbor | 1
3 | tepelné izolácie | Súbor | 1
4 | hydroizolácie | Súbor | 1
5 | vypracovanie dokumentácie zabezpečenia čistej montáže a preplachu potrubných rozvodov v troch vyhotoveniach | Súbor | 1
6 | vypracovať projekt organizácie dopravy, ktorý bude schválený komisiou dopravy na čas realizácie stavby | Súbor | 1
7 | realizácia dopravného značenia počas trvania stavby | Súbor | 1
8 | vybaviť súhlasné stanovisko príslušného Miestneho úradu m. č. Bratislava, rozkopávke povolenie alebo ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác a zabezpečenie opravy v zmysle vypracovanej PD a v rozsahu podľa zadávacích podkladov objednávateľa, | Súbor | 1
9 | smerové a výškové vytýčenie horúcovodu | Súbor | 1
10 | pred začatím výstavby vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí na mieste rekonštrukcie a overovanie kolidujúcich nevytýčených sietí počas realizácie stavby, | Súbor | 1
11 | realizácia potrebných cestných provizórií (premostenia, lávky pre peších, dopravné značky a pod.), | Súbor | 1
12 | vykonanie preplachu potrubia, | Súbor | 1
13 | vykonanie predpísaných skúšok podľa STN a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zaradenia v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „vyhláška č. 508/2009 Z. z.), odbornú skúšku a úradnú skúšku, | Súbor | 1
14 | vykonanie skúšky všetkých zvarov rtg. prežiarením v mieste spojov, ktoré nebudú podrobené tlakovej skúške, | Súbor | 1
15 | uloženie sute na riadenú skládku s dokladovaním uloženia (na vážnych lístkoch je potrebné uvádzať názov diela a množstvo odpadu), | Súbor | 1
16 | dodanie dokumentácie skutočného vyhotovenia v počte 1 sád, vrátane dokladov vydaných v priebehu realizácie diela podľa príslušných STN (revízne správy, atesty, a i.) a dve vyhotovenia v elektronickej podobe, ktoré bude obsahovať všetky dokumenty dokladovej časti, vrátane PD vo formáte *.dgn verzia 7, *dxf, *dwg, pre textové časti dokumentácie sa môžu použiť formáty *.doc, *.xls, a *.pdf, | Súbor | 1
17 | dodanie geodetického zamerania (v súradnicovom systéme S-JTSK s požadovanou presnosťou (v 3. triede presnosti) zobrazujúceho umiestnenie objektu spolu so zameraním všetkých inžinierskych sietí, ktoré súvisia s predmetnou stavbou. | Súbor | 1
18 | zabezpečenie výkonu koordinátora bezpečnosti a koordinátora dokumentácie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko; | Súbor | 1
19 | zabezpečenie výkonu činnosti oprávnenej osoby za uskutočnenie prác – stavbyvedúceho, | Súbor | 1
20 | Iné potrebné k zhotoveniu diela = uchádzač doplní a ocení činnosti, ktoré považuje za nevyhnutné pre vykonanie diela | Súbor | 1
|  | SPOLU |  | 0