

Obstarávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

**Predmet zákazky: „Riešenie protipožiarnej bezpečnosti káblového priestoru pre objekt rozvodňa II. etapa“**

Martin, 07/2025

**ČASŤ 1 - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE**

1. **Identifikácia obstarávateľa**

Názov a sídlo:

MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto (ďalej aj len MHTH), závod Martin

IČO: 36 211 541

1. **Predmet zákazky**

Predmetom zákazky bude vykonanie diela „ Riešenie protipožiarnej bezpečnosti káblového priestoru pre objekt „ rozvodňa II. etapa “

V rozvodni nn časti v objekte budovy rozvodní II. etapa sa nachádzajú rozvodné skrine s prestupom do káblových priestorov spojené stávajúcou podzemnou častou stavby. Káble ktoré sú vyvedené v spodnej časti rozvádzačov a následne prechádzajú podzemnou časťou do podružných rozvádzačov technológie prevádzky nie sú opatrené protipožiarnymi prekážkami a musia sa vyhotoviť.

Jedná sa o NN rozvádzače a plochu prekážky :

Rozvádzač 220V DC :       4 X 0,3 m

Rozvádzač 24V DC :        4 X 0,3 m

Rozvádzač RAN            0,6  X 0,3m

Rozvádzač RH 16          1,5 X  0,35 m

Rozvádzač RM T7          4,4 X 0,35 m

Rozvádzač RS 9            4 X 0,4 m

Rozvádzač RM K4            7,3 x 0,4 m

Rozvádzač RM Z               0,6 X 0,45 m

Rozvádzač RM K5          7,2 X 0,4 m

Káblová šachta východná 3 x 0,2 m

Káblová šachta západná 3 x 0,2 m

Protipožiarna bezpečnosť káblového priestoru je riešená podľa STN 38 2156.

**Predmetom zákazky bude :
1. zabezpečenie prestupov káblov cez konštrukciu požiarnymi upchávkami s požiarnou odolnosťou 60 min.**V zmysle § 40 ods. 4 vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z. tesnenie prestupov cez požiarne deliace konštrukcie s plochou väčšou ako 0,04 m2 sa označujú viditeľným, čitateľným a ťažko odstrániteľným štítkom s nápisom PRESTUP umiestneným priamo na konštrukcii prvku, ktorý ho utesňuje, alebo v jeho tesnej blízkosti s uvedeným kritérií požiarnej odolnosti a číselnej hodnoty požiarnej odolnosti, názvu systému tesnenia prestupu, mesiaca a roku zhotovenia, názvu a adresy zhotoviteľa požiarnej konštrukcie.
Osvedčenie na protipožiarny systém
Technické listy na použitý materiál
VYHLÁSENIE O PARAMETROCH v súlade s prílohou III nariadenia (EÚ) č. 305/2011 (nariadenie o stavebných výrobkoch)
Zoznam protipožiarnych upchávok
Foto protipožiarnych upchávok

**2.Typ zmluvy**

Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie zmluvy/vystavenie objednávky.

Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok tvorí samostatnú časť 4 - Obchodné podmienky.

1. **Miesto a termín realizácie predmetu zákazky**

Miesto realizácie: MH Teplárenský holding, a.s. závod Martin, Robotnícka 17, 036 80 Martin

Termín realizácie: obdobie 09/2025, objekt káblový priestor rozvodne II. etapa

1. **Obhliadka miesta realizácie zákazky**

 Vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky je **nutné** pre získanie všetkých informácií, potrebných na prípravu a spracovanie ponuky.
Účastníci informácie u zodpovednej osoby obstarávateľa – Ľubica Ondrušová, špecialista BOZP,+421 908 941 474

1. **Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov**

 V prípade potreby objasniť súťažné podklady, poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie medzi obstarávateľom a účastníkmi, sa bude uskutočňovať písomnou formou. Doplňujúce informácie budú účastníkom poskytnuté na požiadanie, a to cez email ivana.koubova@mhth.sk. Odpovede budú zaslané účastníkom prostredníctvom hromadnej správy. Otázky je možné zaslať najneskôr do 07. 08. 2025 do 10,00 hod.

1. **Obsah ponuky**

Ponuka predložená účastníkom musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti a požiadaviek obstarávateľa v súťaži:

6.1 doklad o oprávnení podnikať, respektíve doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou. V predmete podnikania musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci účastníka poskytovať požadovaný predmet zákazky,

6.2 minimálne dve referencie o úspešne realizovaných zákazkách, predmetom ktorých boli obdobné dodávky

Požadované referencie budú obsahovať:

* + obchodné meno a sídlo odberateľa,
	+ stručný opis predmetu zákazky,
	+ celkový finančný objem v € bez DPH
	+ rok realizácie (lehota realizácie),
	+ meno a priezvisko, telefónne číslo a email kontaktnej oprávnenej osoby odberateľa, u ktorej je možné si tieto údaje overiť,
	1. opis technického riešenia, s podrobnou kalkuláciou dodávok a prác,

6.4 súhlas s obchodnými podmienkami uvedenými v časti 4 týchto súťažných podkladov.

1. **Predloženie ponuky**

 Účastník môže predložiť iba jednu ponuku.

1. **Termín predkladania ponúk**

Lehota na predkladanie ponúk: **08.08.2025 do 10,00 hod.**

1. **Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky**

Účastník môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty podľa bodu 8.

1. **Preskúmanie ponúk**

 Obstarávateľ preskúma, či všetky ponuky spĺňajú požiadavky obstarávateľa a rozhodne, či ponuka:

* obsahuje všetky náležitosti určené v bode 6 tejto časti súťažných podkladov,
* zodpovedá ďalším pokynom a náležitostiam uvedeným v týchto súťažných podkladoch a vo výzve k súťaži.

 Platnou ponukou je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám a špecifikáciám podľa týchto súťažných podkladov a výzvy k súťaži a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami. Ostatné ponuky budú zo súťaže vylúčené.

1. **Vysvetľovanie ponúk**

 Obstarávateľ vylúči ponuku účastníka z procesu vyhodnocovania:

* ak neuzná vysvetlenie návrhu ceny alebo vysvetlenie ponuky za dostatočné alebo
* ak účastník neposkytne vysvetlenie návrhu ceny alebo vysvetlenie ponuky v lehote určenej obstarávateľom.

1. **Vyhodnotenie ponúk**

 Obstarávateľ hodnotí tie ponuky, ktoré neboli podľa bodu 10 a 11 zo súťaže vylúčené.

 Pri vyhodnocovaní ponúk postupuje Obstarávateľ len podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk súťaže a spôsobom určeným v časti 2. Kritérium na vyhodnotenie ponúk.

1. **Platnosť ponuky**

Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 01.12.2025.

1. **Práva obstarávateľa**

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:

* v priebehu súťažnej lehoty zmeniť, spresniť, alebo doplniť podmienky zadania, a to písomne vo vzťahu k všetkým účastníkom rovnako,
* súťaž zrušiť,
* odmietnuť všetky ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z účastníkov,
* ďalej rokovať s účastníkmi o ponukovej cene a ďalších podmienkach ponuky,
* ponuky vyhodnocovať v ďalších kolách; **aj formou e-aukcie**.

**ČASŤ 2 – KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK**

Komisia na vyhodnotenie ponúk porovná a vyhodnotí iba tie ponuky, ktoré sa pre účely týchto súťažných podkladov nepovažujú za neplatné.

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie predmetu obstarávania vyjadrená v eurách, s uvedením ceny bez DPH, vypočítaná podľa časti 3 - Spôsob určenia ceny. Poradie účastníkov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien. Úspešný bude ten účastník, ktorý požaduje za dodanie predmetu obstarávania najnižšiu cenu.

**ČASŤ 3- SPÔSOB URČENIA CENY**

Cena musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č.196/2000 Z. z., vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č. 375/1999 Z. z.

Účastníkom navrhovaná cena v ponuke bude uvedená v eurách bez DPH.

Účastník v ponuke predloží podrobnú kalkuláciu ponukovej ceny.

**ČASŤ 4 – OBCHODNÉ PODMIENKY**

Zmluvné podmienky realizácie predmetu zákazky sú stanovené Všeobecnými obchodnými podmienkami a priloženými prílohami.