Obstarávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04  Bratislava

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

Predmet zákazky:

„Projektová dokumentácia pre stavebný zámer  v stupni projektu stavby - Nová chemická úpravňa vôd“

Martin, 09/2025

ČASŤ 1 - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Identifikácia obstarávateľa

Názov a sídlo:

MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto (ďalej aj len MHTH)

IČO: 36 211 541

- Predmet zákazky

Predmetom zákazky bude vypracovanie Projektovej dokumentácie projekt stavby a vykonávací projekt - Nová chemická úpravňa vôd, v rozsahu aplikovateľnom podľa zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a jeho vykonávacími vyhláškami.

Súčasťou projektovej dokumentácie bude aj podrobný výkaz výmer. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť 3 - Opis predmetu zákazky a časť 5 – Obchodné podmienky.

- Typ zmluvy

Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie zmluvy/vystavenie objednávky.

Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok tvorí samostatnú časť 5 - Obchodné podmienky.

- Miesto realizácie predmetu zákazky

Miesto realizácie: MH Teplárenský holding, a.s. závod Martin, Robotnícka 17, 036 80 Martin

- Termín realizácie predmetu zákazky

Termín realizácie – do 6 mesiacov od podpisu zmluvy.

- Obhliadka miesta realizácie zákazky

Obhliadka miesta realizácie zákazky je nutná, pre získanie všetkých informácií, potrebných na prípravu a spracovanie ponuky. Účastníci, ktorí prejavia záujem o vykonanie ohliadky miesta  realizácie zákazky, dostanú informácie u zodpovednej osoby obstarávateľa – Zuzana Pretzelmayerová, +421 907 527 869 zuzana.pretzelmayerova@mhth.sk

- Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

V prípade potreby objasniť súťažné podklady, poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie medzi obstarávateľom a účastníkmi, sa bude uskutočňovať písomnou formou – elektronicky prostredníctvom modulu „Zapečatené ponuky“.

Za včas doručenú požiadavku účastníka o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená v písomnej forme najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

Ak je to nevyhnutné, obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré oznámi súčasne všetkým účastníkom najneskôr 2 dni pred lehotou na predkladanie ponúk.

- Obsah ponuky

Ponuka predložená účastníkom musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti a požiadaviek obstarávateľa v súťaži:

  - doklad o oprávnení podnikať, respektíve doklad o zapísaní v profesijnom zozname  vedenom profesijnou organizáciou. V predmete podnikania musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci účastníka poskytovať požadovaný predmet zákazky,

  - minimálne dve referencie o úspešne realizovaných zákazkách, predmetom ktorých boli obdobné dodávky (projektová činnosť v oblasti projekcie úpravní vôd pre priemyselné prevádzky) a práce ako sú požadované v tomto obstarávaní, za obdobie posledných 7 rokov, s hodnotou každej zákazky minimálne 30 000 EUR bez DPH

Požadované referencie budú obsahovať:

  - obchodné meno a sídlo odberateľa,

  - stručný opis predmetu zákazky,

  - celkový finančný objem v € bez DPH

  - rok realizácie (lehota realizácie),

  - meno a priezvisko, telefónne číslo a email kontaktnej oprávnenej osoby odberateľa, u ktorej je možné si tieto údaje overiť,

  - Cenová ponuka podľa časti 4 týchto súťažných podkladov.

  - Súhlas s obsahom „Čestné vyhlásenie účastníka“, ktoré tvorí prílohu týchto súťažných podkladov. Urobíte tak elektronicky vo voliteľných podmienkach.

  - Súhlas so znením zmluvy o dielo, ktorá tvorí prílohu týchto súťažných podkladov. Urobíte tak elektronicky vo voliteľných podmienkach.

Účastník predloží požadované doklady elektronicky v systéme PROeBIZ.

- Predloženie ponuky

Účastník môže predložiť iba jednu ponuku. Účastníkom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, toto nebude brané do úvahy.

Účastník predkladá ponuku elektronicky v module „Zapečatené ponuky“. V prípade ak účastník predloží ponuky iným spôsobom (napríklad poštovou zásielkou, osobne, e-mailom), nebude sa na jeho ponuku prihliadať.

- Termín predkladania ponúk

Lehota na predkladanie ponúk: 6.10.2025, 18:00 hod.

- Preskúmanie ponúk

Obstarávateľ preskúma, či všetky ponuky spĺňajú požiadavky obstarávateľa a rozhodne, či ponuka:

- obsahuje všetky náležitosti určené v bode 7 tejto časti súťažných podkladov,

- zodpovedá ďalším pokynom a  náležitostiam  uvedeným v týchto súťažných podkladoch a vo výzve k súťaži.

Platnou ponukou je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám a špecifikáciám podľa týchto súťažných podkladov a výzvy k súťaži a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami. Ostatné ponuky budú zo súťaže vylúčené.

Účastníkovi, ktorý nesplní podmienky účasti príp. požiadavky obstarávateľa,  obstarávateľ zašle elektronicky prostredníctvom modulu „Zapečatené ponuky“  oznámenie o vylúčení, s uvedením dôvodov vylúčenia ponuky.

Účastníkovi, ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky obstarávateľa a nebol vylúčený, zašle elektronicky prostredníctvom modulu „Zapečatené ponuky“  obstarávateľ výzvu na účasť v elektronickej aukcii a pravidlá priebehu elektronickej aukcie (v prípade rozhodnutia o ďalšom pokračovaní súťaže).

- Vysvetľovanie ponúk

Obstarávateľ môže požiadať elektronicky prostredníctvom modulu „Zapečatené ponuky“ účastníkov o písomné vysvetlenie ponúk. Nesmie však vyzývať ani prijať ponuku účastníka na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila.

Obstarávateľ vylúči ponuku účastníka z procesu vyhodnocovania:

- ak neuzná vysvetlenie návrhu ceny alebo vysvetlenie ponuky za dostatočné alebo

- ak účastník neposkytne vysvetlenie návrhu ceny alebo vysvetlenie ponuky v lehote určenej obstarávateľom.

Účastník bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia elektronicky prostredníctvom modulu „Zapečatené ponuky“.

- Vyhodnotenie ponúk

Obstarávateľ hodnotí tie ponuky, ktoré neboli podľa bodu 11 a 12 zo súťaže vylúčené.

Pri vyhodnocovaní ponúk postupuje Obstarávateľ len podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk súťaže a spôsobom určeným v časti 2. Kritérium na vyhodnotenie ponúk.

- Platnosť ponuky

Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 30.11.2025.

- Práva obstarávateľa

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:

- v priebehu súťažnej lehoty zmeniť, spresniť, alebo doplniť podmienky zadania, a to písomne vo vzťahu k všetkým účastníkom rovnako,

- súťaž zrušiť,

- odmietnuť všetky ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z účastníkov,

- ďalej rokovať s účastníkmi o ponukovej cene a ďalších podmienkach ponuky,

- ponuky vyhodnocovať v ďalších kolách; aj formou e-aukcie.

ČASŤ 2 – KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK

Komisia na vyhodnotenie ponúk porovná a vyhodnotí iba tie ponuky, ktoré sa pre účely týchto súťažných podkladov nepovažujú za neplatné.

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie predmetu obstarávania vyjadrená  v eurách, s uvedením ceny bez DPH, vypočítaná podľa časti 4 - Spôsob určenia ceny. Poradie účastníkov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien. Úspešný bude ten účastník, ktorý požaduje za dodanie predmetu obstarávania najnižšiu cenu.

# ČASŤ 3 - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

MH Teplárenský holding, a.s. závod Martin, prevádzkuje CHÚV, ktorá slúži na výrobu demineralizovanej vody pre parné kotly a zmäkčenej vody na dopĺňanie teplovodnej siete. Objekt CHÚV bol postavený v 80. rokoch 20. storočia (dodávateľ ČKD DUKLA), je morálne a technicky zastaraný a na súčasné podmienky predimenzovaný.

Demineralizovaná voda sa používa na napájanie parného kotla, ktorý produkuje paru na pohon turbíny a  používa sa aj na chladenie parou (priame vstrekovanie demineralizovanej vody do pary).

- Požiadavky obstarávateľa na technické riešenie investičného zámeru:

SO-01 CHÚV

- výrobný výkon demineralizovanej vody bude 10 m3/h

- výkon výroby zmäkčenej vody bude maximálne 30 m 3/h, špičkový krátkodobý výkon bude 50 m3/h (doplnenie teplovodnej siete v prípade väčšieho úniku v teplovodnom potrubí, prípadne jeho naplnenie po oprave)

- príprava na zatvorenie odkaliska

- minimalizácia produkcie odpadových vôd

- minimalizácia zasolenia odpadových vôd

- odpadová voda z prevádzky teplárne musí spĺňať požiadavky na vypúšťanie odpadových vôd do recipientu

- minimalizácia prevádzkových pracovníkov (nepretržitá prevádzka, s obsluhou na 8 hodinových denných smenách)

- naprojektovanie kompletne novej podlahy

- výmena okien a dverí v plnom rozsahu

- kompletná oprava a vymaľovanie všetkých stien

- návrh novej strechy a svetlíkov, zateplenie budovy CHÚV,

- podlaha v rozvodni a nové antikorové podpery pre káblové vedenie.

- revízia a návrh novej kalovej jamy

- nová nádrž na NaOH v kyselinovej miestnosti

- revízia a oprava dažďových zvodov

- rekonštrukcia soc. zariadení

- rekonštrukcia rozvodov pitnej vody

- nové odsávanie na CHÚV a v čpavkovej miestnosti

- výmena rozvodov a telies kúrenia

SO-02 mechanická čistička

- výmena mechanických česiel na mechanickej čističke (2Ks)

- rekonštrukcia studne pred mech. čističkou

- rekonštrukcia strechy nad mechanickou čističkou

- rekonštrukcia (zateplenie) fasády budovy

- výmena okien

- kompletná oprava a vymaľovanie interiérových stien

SO-03 stáčací objekt

- výmena podstavca pod nádržou HCl

- nové odsávanie v stáčacom objekte

- oprava strechy

- výmena okien a dverí v plnom rozsahu

- zateplenie budovy

- kompletná oprava a vymaľovanie interiérových stien

- výmena rozvodov a telies kúrenia

- výmena potrubných rozvodov chemikálií

Ako podklad využiť štúdiu realizovateľnosti, ktorá je Prílohou č.1 týchto súťažných podkladov.

- Opis súčasnej situácie

Zdrojom surovej vody pre existujúcu úpravňu vôd je rieka Turiec. Je to povrchový zdroj premenlivej kvality (najmä v obsahu nerozpustných látok).

Surová voda sa čistí v číriči pomocou plávajúceho kalového mrak, potom sa filtruje na pieskových filtroch a zhromažďuje sa v podzemnej nádrži.

Vyčistená filtrovaná voda sa upravuje iónovou demineralizáciou (katiónová výmena a aniónomeničový filter), po ktorej nasleduje úprava na zmiešanom filtri. Demineralizovaná voda sa potom akumuluje v akumulačných nádržiach a čerpá sa do tepelnej úpravy vody (TÚV).

Vratný kondenzát sa v súčasnosti nespracováva a nie je ani predpoklad na jeho opätovné spracovávanie.

ČASŤ 4 - SPÔSOB URČENIA CENY

# Cena za obstarávanú zákazku bude stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Celková cena bude zahŕňať všetky náklady a výdavky, ktoré môžu súvisieť s úplnou  realizáciou diela vrátane dopravných nákladov, a ďalších nákladov súvisiacich s dodaním  predmetu zákazky.

Účastníkom navrhovaná cena v ponuke bude uvedená v eurách bez DPH, na parite DDP Martin.

Účastník predloží kalkuláciu požadovaných služieb v súlade s prílohou č. 2 týchto súťažných podkladov.

ČASŤ 5 – OBCHODNÉ PODMIENKY

# Zmluvné podmienky realizácie predmetu zákazky sú podrobne stanovené v Prílohe č.3 týchto súťažných podkladov - Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie.

# Účastník musí byť ku dňu podpisu zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2018 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.  Zápis v registri partnerov verejného sektora je podmienkou uzatvorenia zmluvy (aplikuje sa v prípade prekročenia limitov podľa zákona).

ČASŤ 6 - PRÍLOHY

# Príloha č. 1 – Štúdia MICo EWC

# Príloha č. 2 – Kalkulácia ceny

# príloha č. 3 – Zmluva o dielo

# príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie účastníka