SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

Predmet zákazky:

„Tlaková skúška a údržba požiarnobezpečnostného zariadenia HRD“

V Žiline, 12/2025

ČASŤ 1 - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Identifikácia obstarávateľa

MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

(ďalej aj len „MHTH“)

IČO: 36 211 541

Kontaktná osoba:

Ing. Vlado Hamaj - strategický nákupca

+421 905 871 435 / +421 41 5064 169 / vladimir.hamaj@mhth.sk

- Predmet zákazky

Predmetom zákazky je vykonanie tlakovej skúšky a údržby požiarnobezpečnostného zariadenia HRD. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť 3 - Opis predmetu zákazky.

- Zmluva / objednávka

Obstarávateľ stanovuje pre dodanie predmetu zákazky obchodné podmienky vo forme prílohy "Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup MHTH".

Obstarávateľ uzavrie objednávku v lehote viazanosti ponúk.

- Obhliadka miesta realizácie zákazky

Obhliadka miesta realizácie je nutná, pre získanie všetkých informácií, potrebných na prípravu a spracovanie ponuky. Účastníci, ktorí prejavia záujem o vykonanie ohliadky miesta  realizácie zákazky, dostanú informácie u zodpovednej osoby obstarávateľa:

Ing. Matúš Babčanec, +421 907 886 926, matus.babcanec@mhth.sk

- Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

V prípade potreby objasniť súťažné podklady, poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie medzi obstarávateľom a účastníkmi, sa bude uskutočňovať písomnou formou – elektronicky prostredníctvom platformy Proebiz.

Za včas doručenú požiadavku účastníka o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená v písomnej forme najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

Ak je to nevyhnutné, obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré oznámi súčasne všetkým účastníkom najneskôr 2 dni pred lehotou na predkladanie ponúk.

- Obsah ponuky

Ponuka predložená účastníkom musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti a požiadaviek obstarávateľa v súťaži:

  - doklad o oprávnení podnikať, respektíve doklad o zapísaní v profesijnom zozname  vedenom profesijnou organizáciou. V predmete podnikania musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci účastníka poskytovať požadovaný predmet zákazky,

  - referencie o úspešne realizovaných zákazkách, predmetom ktorých bolo poskytnutie obdobných služieb ako sú požadované v tomto obstarávaní

Požadované referencie budú obsahovať:

  - obchodné meno a sídlo odberateľa,

  - stručný opis predmetu zákazky,

  - celkový finančný objem v € bez DPH

  - rok realizácie (lehota realizácie),

  - meno a priezvisko, telefónne číslo a email kontaktnej oprávnenej osoby odberateľa, u ktorej je možné si tieto údaje overiť,

  - ponukovú cenu určenú podľa časti 4 týchto súťažných podkladov, s uvedením podrobnej kalkulácie dodávok a prác,

  - elektronický súhlas s obsahom „Čestné vyhlásenie účastníka", ktoré tvorí prílohu dokumentu Výzva na účasť. Urobíte tak vo voliteľných podmienkach.

  - elektronický súhlas s obsahom „Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup MHTH“, ktoré tvorí prílohu dokumentu Výzva na účasť. Urobíte tak vo voliteľných podmienkach.

- Predloženie ponuky

Účastník môže predložiť iba jednu ponuku. Účastníkom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, toto nebude brané do úvahy.

Účastník predkladá ponuku elektronicky v platforme Proebiz. V prípade ak účastník predloží ponuky iným spôsobom (napríklad poštovou zásielkou, osobne, e-mailom), nebude sa na jeho ponuku prihliadať.

- Termín predkladania ponúk

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 8.1.2026, do 18:00 hod.

- Preskúmanie ponúk

Obstarávateľ preskúma, či všetky ponuky spĺňajú požiadavky obstarávateľa a rozhodne, či ponuka:

- obsahuje všetky náležitosti určené v bode 6 tejto časti súťažných podkladov,

- zodpovedá ďalším pokynom a  náležitostiam  uvedeným v týchto súťažných podkladoch a vo výzve k súťaži.

Platnou ponukou je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám a špecifikáciám podľa týchto súťažných podkladov a výzvy k súťaži a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami. Ostatné ponuky budú zo súťaže vylúčené.

Účastníkovi, ktorý nesplní podmienky účasti príp. požiadavky obstarávateľa,  obstarávateľ zašle elektronicky oznámenie o vylúčení, s uvedením dôvodov vylúčenia ponuky.

Účastníkovi, ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky obstarávateľa a nebol vylúčený, zašle obstarávateľ elektronicky prostredníctvom platformy Proebiz  výzvu na účasť v elektronickej aukcii a pravidlá priebehu elektronickej aukcie (v prípade rozhodnutia o ďalšom pokračovaní súťaže).

- Vysvetľovanie ponúk

Obstarávateľ môže požiadať elektronicky prostredníctvom platformy Proebiz účastníkov o písomné vysvetlenie ponúk. Nesmie však vyzývať ani prijať ponuku účastníka na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila.

Obstarávateľ vylúči ponuku účastníka z procesu vyhodnocovania:

- ak neuzná vysvetlenie návrhu ceny alebo vysvetlenie ponuky za dostatočné alebo

- ak účastník neposkytne vysvetlenie návrhu ceny alebo vysvetlenie ponuky v lehote určenej obstarávateľom.

Účastník bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia elektronicky prostredníctvom platformy Proebiz.

- Vyhodnotenie ponúk

Obstarávateľ hodnotí tie ponuky, ktoré neboli podľa bodu 9 a 10 zo súťaže vylúčené.

Pri vyhodnocovaní ponúk postupuje Obstarávateľ len podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk   súťaže a spôsobom určeným v časti  2 - Kritérium na vyhodnotenie ponúk a spôsob jeho uplatnenia.

- Platnosť ponuky

Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.1.2026.

- Práva obstarávateľa

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:

- v priebehu súťažnej lehoty zmeniť, spresniť, alebo doplniť podmienky zadania, a to písomne vo vzťahu k všetkým účastníkom rovnako,

- súťaž zrušiť,

- odmietnuť všetky ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z účastníkov,

- ďalej rokovať s účastníkmi o ponukovej cene a ďalších podmienkach ponuky,

- ponuky vyhodnocovať v ďalších kolách; aj formou e-aukcie.

ČASŤ 2 – KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK

Komisia na vyhodnotenie ponúk porovná a vyhodnotí iba tie ponuky, ktoré sa pre účely týchto súťažných podkladov nepovažujú za neplatné.

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie predmetu obstarávania vyjadrená  v eurách, s uvedením ceny bez DPH, vypočítaná podľa časti 4 - Spôsob určenia ceny. Poradie účastníkov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien. Úspešný bude ten účastník, ktorý požaduje za dodanie predmetu obstarávania najnižšiu cenu.

# ČASŤ 3 - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Tlaková skúška a údržba po 10 rokoch prevádzky sa bude týkať týchto zariadení:

ANTIDET Suppressor pre obidva kotly K-1 a K-2

Kotol K1:

12x AP15-V70 pulvex

12x distributor

12x oprava a  tlaková skúška nádob

Kotol K2:

12x AP15-V70 pulvex

12x distributor

12x oprava a tlaková skúška nádob

ANTIDET Suppressor je ochranný systém, ktorý sa používa na ochranu zariadení a obsluhy pred nežiaducimi účinkami výbuchu prachovo-vzdušných zmesí triedy St1 a St2 potlačením výbuchu vo vnútri uzavretých zariadení, bežne s objemom 1,2 – 40 m³;

Akčný prvok AP15-V70 
Akčný prvok sa skladá z tlakovej fľaše a expanzného ventilu

Tlaková fľaša akčného prvku
Tlaková fľaša akčného prvku slúži ako zásobník na uchovávanie hasiaceho prostriedku, ktorý je pod stálym tlakom nosného plynu.
Fľaša je uzavretá expanzným ventilom.

Expanzný ventil distributor
Ventil uzatvára akčný prvok s hasivom. V prípade signálu na otvorenie je uzatvárací mechanizmus ventilu uvoľnený pyrotechnickým iniciátorom. Tým sa otvorí otvor na výtok hasiva.
Súčasťou ventilu je plniaca armatúra, manometer, tlakový spínač, poistný bezpečnostný čap a zátka.

Plniaca armatúra slúži na plnenie (vyprázdňovanie) a kontrolu tlaku hnacieho plynu vo vnútri akčného prvku. Manometer je určený len na informatívne odčítanie tlaku nosného plynu v akčnom prvku, tlakový spínač na automatickú kontrolu tlaku.

Poistný čap slúži na ukotvenie mechanizmu ventilu v uzavretej polohe. Týmto spôsobom je zabránené otvoreniu ventilu aj v prípade iniciácie. Zátka slúži na zaslepenie otvoru pre čap.

Požadovaný rozsah prác a dodávok:

- Povrchová úprava vnútorných aj vonkajších častí ventilu, výmena vnútorných mechanických častí ventilu a výmena tlakového spínača, manometra a plniacej armatúry, vrátane výmeny všetkých tesniacich častí akčného prvku

- Príprava a uskutočnenie tlakovej skúšky oceľových fliaš, odstránenie netesnosti prípadná výmena za nové

- Vykonanie I. revízie na oboch kotloch , odstránenie eventuálnych závad

Odovzdanie a prebratie diela:
Zariadenie musí byť po vykonanej revízií po nabehnutí 100% bez závad.
Preberací protokol bude podpísaný po funkčnej skúške ktorá bude trvať min. 5 dní. Zariadenie počas tejto doby nesmie vykázať žiadne závady ani chyby v riadiacej jednotke.
V prípade závad sa funkčná skúška predĺži o ďalších 5 dní.

Ďalšie požiadavky na budúceho zhotoviteľa:

- Nakladanie s odpadmi (triedenie, zhromažďovanie, odstraňovanie) vzniknutými pri plnení zmluvy, zabezpečuje úspešný uchádzač na vlastné náklady. Bude pri tom postupovať podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a súvisiacich právnych predpisov, vrátane interných predpisov obstarávateľa.

- V priebehu realizácie diela je nutné udržiavať pracovisko vyčistené a priebežne odstraňovať odpad z pracoviska a postupovať pritom v súlade s predpismi o nakladaní s odpadmi.

- Platné osvedčenia na požadovaný výkon práce

- Odovzdanie plne funkčnej zákazky

Termín realizácie:

- práce na zariadeniach budú vykonané priebežne v mesiaci február a marec 2026,

- nakoľko sa jedná o nepretržitú prevádzku, je potrebné termín jednotlivých úkonov konzultovať s objednávateľom v nadväznosti na potreby prevádzky

Protiplnenie objednávateľa:

- montážna plošina pre prístup k akčným prvkom,

- šatne  pre  pracovníkov  zhotoviteľa,   WC,   uzamykateľný  priestor  na   uloženie   vecí  (určí objednávateľ),

- počas celej realizácie diela priestorovo regulovaný bezpečný prístup, vstupy ku všetkým objektom, v ktorých sa dielo vykonáva a vjazd do areálu objednávateľa v nevyhnutnom rozsahu.

ČASŤ 4 - SPÔSOB URČENIA CENY

# Účastník uvedie v ponuke podrobnú kalkuláciu dodávok a prác súvisiacich s realizáciou dodávky.

# Celková cena podľa súpisu položiek bude zahŕňať všetky náklady a výdavky, ktoré môžu súvisieť s úplnou realizáciou dodávky vrátane dopravných nákladov a ďalších nákladov súvisiacich s dodaním predmetu zákazky, t. j. licenčné poplatky, poistenie, poplatky za vybavenie certifikátov a osvedčení, resp. iných ciel a daní podľa Incoterms.

# Cena bude uvedená na parite: DDP Žilina, bez DPH

ČASŤ 5 – OBCHODNÉ PODMIENKY

Zmluvné podmienky realizácie predmetu zákazky sú stanovené podľa prílohy -  "Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup MHTH".

Obstarávateľ uzavrie objednávku v lehote viazanosti ponúk.

Cena je konečná, pričom sú v nej zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodávkou objednaných materiálov resp. poskytnutím služieb objednávateľovi.

| typ zmluvného nastavenia alebo podmienky |  |
| --- | --- |
| typ zmluvného vzťahu | objednávka + VOP |
| spôsob fakturácie | poskytnutie plnenia |
| splatnosť faktúry zo strany MHTH | 30 dní |
| zálohové platby | NIE |
| výška fakturácie | 90 % pri odovzdaní a prevzatí (drobné vady a nedorobky) - zostatok po odstránení |
| lehota na odstránenie drobných vád a nedorobkov | 30 dní |
| zmluvná pokuta za neodovzdanie diela riadne a včas | 200 EUR za každý deň omeškania |
| zmluvná pokuta - vady za omeškanie sa s odstránením drobných vád a nedorobkov (aj do lehoty na vykonanie diela a aj záručných vád) | 50 EUR za vadu a deň omeškania |
| zmluvná pokuta - (vady brániace užívaniu diela v záručnej dobe) - za jej neodstránenie | 200 EUR za každý deň omeškania |
| garantované hodnoty podstatného charakteru | N/A |
| zmluvné pokuty BOZP | podľa prílohy - Pravidlá BOZP |
| náhrada škody bez limitácie jej výšky | N/A |
| banková záruka za záručnú dobu | N/A |
| banková záruka za riadne vykonanie diela | N/A |
| dĺžka trvania záručnej doby | 24 mesiacov – technologická aj stavebná časť |