Príloha č. 1 - Špecifikácia

Predmet zákazky: 	Revízia, pravidelný servis, nastavenie RS plynu, bleskozvodu na r. 2026

CPV:  	76100000-4,

Miesto dodania: 	MH Teplárenský holding, a. s., závod Martin, Robotnícka 17, 036 80 Martin

Zdôvodnenie potreby:  RS plynu je v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. vyhradeným technickým zariadením, ktoré sme povinní v zmysle tejto vyhlášky pravidelne revidovať a nastavovať. Dodávka pozostáva z: odborná skúška a odborná prehliadka tlakovej, plynovej časti, bleskozvodu v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z., kontrola a údržba v zmysle STN EN 12186, STN 386405, TPP 60502,  pravidelné prehliadky a nastavenie RS plynu, kontrola, vyčistenie, nastavenie a vyskúšanie kotlov Thermona Therm 45 KD.A

Obhliadka: Na obhliadku sa treba prihlásiť u nasledovnej osoby: Ing. Peter Hanakovič, peter.hanakovic@mhth.sk , +421 948 486 735, po vzájomnej dohode 9.týždeň 2026

Popis zariadení:

- RS 20000 PN40,DN 15/15,400-2/M/2/K/B

Regulačná stanica zemného plynu sa nachádza v objekte firmy MH Teplárenský holding a.s., závod Martin,  výrobca Streicher Žilina, uvedená do prevádzky 8/2018.

Dvojradová dvojstupňová regulačná stanica zemného plynu s prepínaním meracích radov na vstupnom tlaku pre kogeneráciu a výrobu tepla.

Typ:		20 000 PN40, DN 150/150,400,2/M/2/B/K

Výrobné číslo:	345/2018

Výkon max:	20 000 Nm3/h

Vstupný tlak:	do 4,0 MPa

Výstupný tlak 1:	0,7 MPa

Výstupný tlak 2:	100 kPa

Počet regulačný rád: 2

Počet regulačných stupňov: 2

Médium:	zemný plyn

Odorizácia plynu:	centrálna

Regulátory tlaku plynu – Tartariny.

- 3x Kondenzačný kotol Thermona Therm 45 KD.A 45kW

Návrh na odborno-technickú  časť súťažných podkladov:

Objednávateľ (MH Teplárenský holding a.s., závod Martin) zabezpečí:

- Vstupné bezpečnostné školenie

- Výkresovú dokumentáciu RS plynu

- Východiskovú, poslednú revíznu správu

Dodávateľ zabezpečí:

- Zabezpečenie pracoviska z pohľadu BOZP a PO, vybavenie pracovníkom OOPP

- Vykonanie kontroly a údržby v zmysle STN EN 12186,STN 386405,TPP 60502 (1x za 6 mesiacov máj, november)

- Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky plynovej časti v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z., kontrola a údržba v zmysle STN EN 12186, STN 386405, TPP 60502          (1x za rok)

- Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky bleskozvodu v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z. (1x za rok)

-	  Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky 3 ks kotlov Thermona Therm 45 KD.A, komínov v     zmysle vyhl. 508/2009 Z.z. (1x za rok)

Dodávateľ musí predložiť min. 1 referenciu o vykonávaní prác na rovnakých, resp. obdobných zariadení v posledných 5 rokoch.  Uvedené referencie musia obsahovať kontakt na zodpovednú osobu obchodného partnera, z dôvodu overenia pravdivosti údajov uvedených v referencii.

Pracovníci musia mať potrebnú kvalifikáciu na vyššie uvedené práce - kvalifikácia na vykonávanie revízii a opráv VTZ plynových, elektrických.

Ponuka bude obsahovať:

- Cenovú ponuku vrátene všetkých vedľajších nákladov

- Predbežný harmonogram prác

- Referencie o vykonávaných prácach rovnakého, resp. obdobného charakteru

- Osvedčenia, oprávnenia na vykonávanie vyššie uvedených prác, na opravy a údržbu uvedených zariadení

Termín plnenia diela: po vzájomnej dohode, 5. mesiac, 11. mesiac 2026

Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie dňom prevzatia predmetu plnenia objednávateľom.

Fakturácia na konci diela:

Dielo bude prebraté splnením protokolárneho odovzdania a prebrania diela.

Splatnosť daňového dokladu je stanovená min. 30 dní.

Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti účastníka na rokovaní:

Najnižšia cena  za dielo v EUR bez DPH .

Zadávateľ si vyhradzuje právo:

- odmietnuť všetky ponuky

- zrušiť súťaž

- osobne rokovať s úspešným uchádzačom