## Rozsah revízie T10
| INFORMATÍVNY ROZSAH PRÁC suchého transformátora T10 CENOVÁ PONUKA | T 10 | T105 | TTVK5 | TBTG3 | R23
č.p. | Názov produktu | € bez DPH | € bez DPH | € bez DPH | € bez DPH | € bez DPH
| ELEKTROMONTÁŽE | 630 kVA | 314 kVA | 250 kVA | 250 kVA | 210/3460
1 | vstupné meranie izolačného stavu transformátora pred revíziou (protokol), meranie prevodu napätí na prázdno, meranie impedancie, (STN 60076),ako č.p.30
2 | meranie magnetizačného prúdu pri zníženom napätí a príslušné hodnotenie
3 | odpojenie primárnej a sekundárnej strany
4 | transport transformátora zo stanoviska v prevádzke, ak nie je možné vykonať na mieste
5 | demontáž priechodiek
6 | Odstrojenie v potrebnom rozsahu pre vysunutie zo stanoviska
7 | vypracovanie revízneho nálezu (protokol) pred revíziou v prehľadnej forme uvedené všetky namerané a zistené hodnoty ich hodnotenie a porovnanie s dovolenými resp, odporúčanými – stanovisko k odstráneniu zistených závad
8 | odmastenie a čistenie nádoby a príslušenstva
9 | komisionálna obhliadka aktívnej časti za účasti objednávateľa – určenie rozsahu opravy aktívnej časti
10 | zistenie povrchového stavu izolácie vinutí a vývodov
11 | zistenie stavu znečistenia vinutí, magnetického obvodu a sťahovacej konštrukcie
12 | odstránenie nečistôt z vinutí, vývodov a magnetic.obvodu prefúknutím suchým stlačeným vzduchom
13 | demontáž sťahovacej konštrukcie |  | 0,- | 0,- | 0,- | 0,-
14 | rozplechovanie magnetického obvodu |  | 0,- | 0,- | 0,- | 0,-
15 | kompletná demontáž vinutí |  | 0,- | 0,- | 0,- | 0,-
16 | stiahnutie magnetického obvodu páskou – TITAN |  | 0,- | 0,- | 0,- | 0,-
17 | náter polyuretánovým lakom, lakovanie a vysušenie sekundárneho vinutia |  | 0,- | 0,- | 0,- | 0,-
18 | kompletovanie transformátora |  | 0,- | 0,- | 0,- | 0,-
19 | kontrola magnetického obvodu vrátane izolačného stavu sťahovacích svorníkov |  |  |  |  | 0,-
20 | dotiahnutie sťahovacej konštrukcie, vystredenie a dotiahnutie vinutí podľa doporučení výrobcu
21 | kontrola stavu kontaktných plôch prepínača odbočiek (vyčistenie a dotiahnutie) |  |  |  |  | 0,-
22 | kontrola stavu prúdových svoriek (vyčistenie a dotiahnutie)
23 | vysušenie transformátora v sušiacej peci
24 | kontrola funkčnosti termostatu |  |  |  |  | 0,-
25 | kontrola priechodiek, podperných izolátorov vn, nn – podľa potreby výmena za nové |  |  |  |  | 0,-
26 | revízia prepínača odbočiek, prepojov |  |  |  |  | 0,-
27 | revízia teplomerov |  |  |  |  | 0,-
28 | revízia ochrán primárnych,sekundárnych
29 | transport transformátora na stanovisko v prevádzke |  |  |  |  | 0,-
30 | záverečné merania(mer.) transformátora
- mer.izolač.stavu vinutí stratového činiteľa,mer.odporu vinutí za studena jedn.prúdom,
- meranie kapacity a zotavených napätí RV
- meranie prevodu transformátora
- meranie impedancie
- meranie strát a prúdu naprázdno
- meranie strát a napätí nakrátko
| - meranie natočenia fáz - hodinový uhol |  |  |  |  | 0,-
33 | pripojenie primárnej a sekundárnej strany, kontrola uzemnení
34 | vypracovanie revíznej správy a stanovenie životnosti, vypracovanie technickej správy z priebehu revízie so zhodnotením celkového stavu zariadenia a stanovením perspektív životnosti
35 | uvedenie do prevádzky, vykonanie úradnej skúšky a dodanie osvedčenia ÚSa komplexné vyskúšanie
36 | iné vyššie neuvedené, v zmysle platnej legislatívy;
Celkom spolu:
Konkrétny rozsah prác bude upravený a odsúhlasený podľa špecifických podmienok jednotlivých strojov,
s prihliadnutím na aktuálny stav, odporúčania zhotoviteľa, platnú legislatívu a revízny nález.