K4 - reviduje sa plynový horák - prívod plynu a plynová rada

Technický popis - výkon 75t/h, parametre pary 5,7MPa, 450 °C, spaľovanie biomasy vo fluidnom bublajúcom lôžku alebo ZPN. So zakurovaním a stabilizáciou ZPN. Plynové zariadenie podľa vyhl. 508/2009 Z.z. MPSVaR SR zaradené do skupiny Ah

1ks nábehový horák 4HJA73AV001 typ MSR-585, výkon 25MW, r.v. 2009

2ks výkonový horák 4HJA72AV001 MDR-525, výkon á 20MW, r.v. 2009

- kontrola plynového prívodu a kontrola tesnosti
- kontrola regulačných a bezpečnostných prvkov horákov
- kontrola funkčnosti uzáverov
- správa o OP

KGJ - reviduje sa plynová časť - prívod plynu a plynová rada

Technický popis - plynová kogeneračná jednotka s motorom Rolls Royce. Plynové zariadenie podľa vyhl. 508/2009 Z.z. MPSVaR SR zaradené do skupiny Ah

- kontrola plynového prívodu
- kontrola regulačných a bezpečnostných ventilov
- kontrola funkčnosti uzáverov
- kontrola tesnosti
- správa o OP a OS

STL rozvod plynu (RS - výr. blok, vyvíjače) - plynové potrubie do 100m

Technický popis - stredotlaké potrubie plynu slúžiace pre prívod plynu k jednotlivým spotrebičom - horúcovodné kotly BOSCH, typ UT-H (výkon á 14300kW s horákmi Weishaupt - WKmonoG80/2A ZM-NR), parný kotol K4 (výkon 75t/h, s parametrami pary 5,7MPa a 450 °C), vyvíjače pary Anfra. Plynový rozvod podľa vyhl. 508/2009 Z.z. MPSVaR SR zaradený do skupiny Bg

STL plynovod

Prevádzkový tlak - 0,1 MPa

Svetlosť potrubia - DN25 (dĺžka 18,894m)

Spôsob vedenia - nad zemou

STL plynovod

Prevádzkový tlak - 2 kPa

Svetlosť potrubia - DN40 (dĺžka 19,193m), DN32 (dĺžka 3,34m), DN20 (dĺžka 2,07m), DN20 (dĺžka 0,25m)

Spôsob vedenia - nad zemou

- kontrola tesnosti
- kontrola armatúr
- vizuálna kontrola
- správa o OP

Parný vyvíjač č. 1 a č. 2 - plynové horáky

Technický popis - plynové horáky kotlov RBL GULLIVER BS2D (výkon á 40-92kW), inštalované na parných vyvíjačoch. Plynové zariadenie podľa vyhl. 508/2009 Z.z. MPSVaR SR zaradené do skupiny Bh

- kontrola tesnosti
- kontrola regulačných a bezpečnostných prvkov horákov
- správa o OP

Plynové kondenzačné kotle a plynový rozvod

Technický popis - Plynové zariadenie podľa vyhl. 508/2009 Z.z. MPSVaR SR zaradené do skupiny Bh. Plynový rozvod podľa vyhl. 508/2009 Z.z. MPSVaR SR zaradený do skupiny Bg

- kontrola tesnosti
- kontrola armatúr
- vizuálna kontrola
- kontrola regulačných a bezpečnostných prvkov kotlov
- správa o OP

VTL rozvod plynu (RS - KGJ) - plynové potrubie do 500m

Technický popis - vysokotlaké potrubie plynu slúžiace pre prívod plynu kukogeneračné jednotky. Plynový rozvod podľa vyhl. 508/2009 Z.z. MPSVaR SR zaradený do skupiny Ag

VTL vonkajší plynovod

Prevádzkový tlak - 700 kPa

Svetlosť potrubia - DN150, resp. 200 (dĺžka 358,8m)

Spôsob vedenia - nad zemou

VTL vonkajší plynovod

Prevádzkový tlak - 700 kPa

Svetlosť potrubia - DN 200 (dĺžka 50m)

Spôsob vedenia - nad zemou

VTL vonkajší plynovod

Prevádzkový tlak - 700 kPa

Svetlosť potrubia - DN 200 (dĺžka 1,5m), DN300 (dĺžka 32m), DN100 (dĺžka 3x14m)

Spôsob vedenia - nad zemou

VTL vonkajší plynovod

Prevádzkový tlak - 440 kPa

Svetlosť potrubia - DN80 (dĺžka 3x5m)

Spôsob vedenia - nad zemou

- kontrola tesnosti
- kontrola regulačných a bezpečnostných prvkov
- správa o OP