Obstarávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04  Bratislava

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

Predmet zákazky:

„Oprava servopohonu regulačných ventilov na TG-2“

03/2026

ČASŤ 1 - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Identifikácia obstarávateľa

Názov a sídlo:

MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

IČO: 36 211 541

- Predmet zákazky

Predmetom zákazky bude realizácia opravy servopohonu regulačných ventilov na TG-2.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť 3 - Opis predmetu zákazky.

- Typ zmluvy

Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie objednávky.

Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok tvorí samostatnú časť 5 - Obchodné podmienky.

- Obhliadka miesta realizácie zákazky

Účastníkom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky, pre získanie všetkých informácií, potrebných na prípravu a spracovanie ponuky. Účastníci, ktorí prejavia záujem o vykonanie ohliadky miesta  realizácie zákazky, dostanú informácie u zodpovednej osoby obstarávateľa – František Prieložný, frantisek.prielozny@mhth.sk, +421 917 992 946.

- Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

V prípade potreby objasniť súťažné podklady, poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie medzi obstarávateľom a účastníkmi, sa bude uskutočňovať písomnou formou – elektronicky prostredníctvom modulu „Zapečatené ponuky“.

Za včas doručenú požiadavku účastníka o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená v písomnej forme najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

Ak je to nevyhnutné, obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré oznámi súčasne všetkým účastníkom najneskôr 2 dni pred lehotou na predkladanie ponúk.

- Obsah ponuky

Ponuka predložená účastníkom musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti a požiadaviek obstarávateľa v súťaži:

  - Doklad o oprávnení podnikať, respektíve doklad o zapísaní v profesijnom zozname  vedenom profesijnou organizáciou. V predmete podnikania musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci účastníka poskytovať požadovaný predmet zákazky,

  - Minimálne dve referencie o úspešne realizovaných zákazkách, predmetom ktorých boli obdobné dodávky a práce ako sú požadované v tomto obstarávaní.

Požadované referencie budú obsahovať:

  - obchodné meno a sídlo odberateľa,

  - stručný opis predmetu zákazky,

  - celkový finančný objem v € bez DPH,

  - rok realizácie (lehota realizácie),

  - meno a priezvisko, telefónne číslo a email kontaktnej oprávnenej osoby odberateľa, u ktorej je možné si tieto údaje overiť,

  - Technická a obchodná ponuka s rozpočtom diela podľa časti 4 týchto súťažných podkladov,

  - Súhlas s obchodnými podmienkami uvedenými v časti 5 týchto súťažných podkladov,

  - Súhlas s obsahom prílohy „Cestné vyhlásenie účastníka“,

  - kontaktné informácie osôb účastníka, prostredníctvom ktorých bude obstarávateľ kontaktovať  účastníka pre potreby elektronickej aukcie (v prípade jej vyhlásenia). Obstarávateľ požaduje uviesť meno a priezvisko, e-mail a telefón týchto kontaktných osôb účastníka.

Účastník predloží požadované doklady elektronicky v systéme PROeBIZ.

- Predloženie ponuky

Účastník môže predložiť iba jednu ponuku. Účastníkom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, toto nebude brané do úvahy.

Účastník predkladá ponuku elektronicky v module „Zapečatené ponuky“. V prípade ak účastník predloží ponuky iným spôsobom (napríklad poštovou zásielkou, osobne, e-mailom), nebude sa na jeho ponuku prihliadať.

- Termín predkladania ponúk

Lehota na predkladanie ponúk do: 30.3.2026, 18:00 hod.

- Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

Účastník môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty podľa bodu 8.

- Preskúmanie ponúk

Obstarávateľ preskúma, či všetky ponuky spĺňajú požiadavky obstarávateľa a rozhodne, či ponuka:

- obsahuje všetky náležitosti určené v bode 6 tejto časti súťažných podkladov,

- zodpovedá ďalším pokynom a  náležitostiam  uvedeným v týchto súťažných podkladoch a vo výzve k súťaži.

Platnou ponukou je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám a špecifikáciám podľa týchto súťažných podkladov a výzvy k súťaži a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami. Ostatné ponuky budú zo súťaže vylúčené.

Účastníkovi, ktorý nesplní podmienky účasti príp. požiadavky obstarávateľa,  obstarávateľ zašle elektronicky prostredníctvom modulu „Zapečatené ponuky“  oznámenie o vylúčení, s uvedením dôvodov vylúčenia ponuky.

Účastníkovi, ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky obstarávateľa a nebol vylúčený, zašle elektronicky prostredníctvom modulu „Zapečatené ponuky“  obstarávateľ výzvu na účasť v elektronickej aukcii a pravidlá priebehu elektronickej aukcie (v prípade rozhodnutia o ďalšom pokračovaní súťaže).

- Vysvetľovanie ponúk

Obstarávateľ môže požiadať elektronicky prostredníctvom modulu „Zapečatené ponuky“ účastníkov o písomné vysvetlenie ponúk. Nesmie však vyzývať ani prijať ponuku účastníka na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila.

Obstarávateľ vylúči ponuku účastníka z procesu vyhodnocovania:

- ak neuzná vysvetlenie návrhu ceny alebo vysvetlenie ponuky za dostatočné alebo

- ak účastník neposkytne vysvetlenie návrhu ceny alebo vysvetlenie ponuky v lehote určenej obstarávateľom.

Účastník bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia elektronicky prostredníctvom modulu „Zapečatené ponuky“.

- Vyhodnotenie ponúk

Obstarávateľ hodnotí tie ponuky, ktoré neboli podľa bodu 10 a 11 zo súťaže vylúčené.

Pri vyhodnocovaní ponúk postupuje Obstarávateľ len podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk   súťaže a spôsobom určeným v časti  2 - Kritéria na vyhodnotenie ponúk.

- Platnosť ponuky

Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 30.4.2026.

- Práva obstarávateľa

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:

- v priebehu súťažnej lehoty zmeniť, spresniť, alebo doplniť podmienky zadania, a to písomne vo vzťahu k všetkým účastníkom rovnako,

- súťaž zrušiť,

- odmietnuť všetky ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z účastníkov,

- ďalej rokovať s účastníkmi o ponukovej cene a ďalších podmienkach ponuky,

- ponuky vyhodnocovať v ďalších kolách; aj formou e-aukcie.

ČASŤ 2 – KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK

Komisia na vyhodnotenie ponúk porovná a vyhodnotí iba tie ponuky, ktoré sa pre účely týchto súťažných podkladov nepovažujú za neplatné.

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie predmetu obstarávania vyjadrená  v eurách, s uvedením ceny bez DPH, vypočítaná podľa časti 4 - Spôsob určenia ceny. Poradie účastníkov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien. Úspešný bude ten účastník, ktorý požaduje za dodanie predmetu obstarávania najnižšiu cenu.

ČASŤ 3 - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1. CELKOVÝ POPIS DIELA

  - Účel diela

Opravu servopohonu regulačných ventilov TG-2 je potrebné realizovať z dôvodu nedostatočného regulačného rozsahu servopohonu pri jeho maximálnom zdvihu. Rozsah regulácie regulačných ventilov od výrobcu je od 0 do 100%. V súčasnej dobe servopohon umožňuje maximálny zdvih regulačných ventilov na 94 - 95% pri maximálnom tlaku regulačného oleja 330 kPa. Pri spustení ochrany „Zásah poistky otáčok“ vzniká problém s vykonaním tejto ochrany z nedostatočného zdvihu servopohonu. Ochrana sa vykonáva niekoľko krát za sebou kým sa zrealizuje. Pre zabezpečenie ďalšieho bezpečného chodu turbíny je potrebné zrealizovanie požadovanej opravy.

1.2 Základné údaje o zariadení, hlavné technické parametre

1.2.1 Parná turbína

Výrobca:  První Brněnská strojírna, n.p. Brno

Typ: R12 – 90/13

Výrobné číslo:  4638

Rok výroby 1972

- najväčší trvalý výkon na svorkách generátora                       13,2 MW

- menovité otáčky	      3000 ot/min

- kritické otáčky rotora                                                              3900 ÷ 4200 ot./min.

- menovitý výkon turbíny na svorkách generátora                   12 MW pri cos φ 0,8

- menovitý tlak vstupnej pary na spúšťacom ventile	      8,8 MPa abs.

- menovitá teplota vstupnej pary na spúšťacom ventile           535 °C

- max. tlak vstupnej pary na spúšťacom ventile	      9,8 MPa abs.

- max. teplota vstupnej pary na spúšťacom ventile                  545 °C

- max. hmotnostný prietok	      115 t/h

- max. hmotnostný prietok v odbere                                         30 t/h

- menovitý tlak v protitlaku	      1,27 MPa abs.

- prestaviteľnosť tlaku protitlaku                                               0,4 ÷ 1,37 MPa abs.

(pretlak 0,5 ÷ 1,27 MPa)

- max. teplota pary v protitlaku	      400 °C

- max. tlak v neregulovanom odbere	      4,0 MPa

- max. teplota v neregulovanom odbere                                   420 °C

- max. prietok do neregulovaného odberu	      30 t/hod

- tlak primárneho oleja	      0,42 MPa

- tlak regulačného oleja	      0,52 MPa

- tlak mazacieho oleja	      0,22 MPa

    - Generátor typ 6H 5766/2

Výrobca: Škoda Plzeň

Výrobné číslo: 51240

Rok výroby: 1971

- zdanlivý výkon                                                 15 MVA

- činný výkon                                                      12 MW

- účinník cos  (fí)                                              0,8

- menovité otáčky                                               3000 min-1

- kritické otáčky                                                  1850 – 1950 min-1

- menovité napätie                                              6300 V  5 %

- menovitý prúd                                                   1380 A

- kmitočet                                                            50 Hz

- budenie 50 – 160 V,  154 – 394 A

- izolácia B

- max. trvalý výkon turbíny na svorkách: 13 200 kW, pri zmenenom cos φ

2. PREDMET DIELA

Predmetom diela je vykonanie  opravy tých častí servomotora regulačných ventilov turbosústroja TG2, ktoré  sú nevyhnutné pre spoľahlivý a bezpečný chod zariadenia. Vykonanie diagnostiky servomotora, nastavenie v závode zhotoviteľa opravy na stolici. Oprava bude prevedená formou vyššej dodávky „na kľúč“.

Dielo bude dodané zhotoviteľom ako kompletný prevádzky schopný celok, ktorého prevádzka musí byť spoľahlivá, bezpečná a ekonomická v súlade s technickými normami a právnymi predpismi, platnými k termínu uzatvorenia zmluvy o dielo.

Oprava servopohonu bude zahŕňať hmotné dodávky, práce a služby, uvedené v týchto súťažných podkladoch, a to najmä  demontáž, diagnostika (revízny nález), oprava opotrebovaných častí, výroba a dodávka nových (vymieňaných) častí, montáž, nábeh, komplexná skúška, doprava častí zariadenia, na ktorom bolo vykonanie opravy u zhotoviteľa a spätná doprava k montáži u obstarávateľa.

3. ROZSAH DODÁVOK

3.1 Požadované práce a dodávky opravy servopohonu regulačných ventilov TG-2

Na základe prehliadky demontovanej častí turbíny, bude rozsah opravy spresnený revíznym nálezom pre vybranú technologickú časť turbíny. Revízny nález bude vykonaný úspešným účastníkom a upravený rozsah opravy (zúžený alebo rozšírený oproti ponuke) bude odsúhlasený obstarávateľom.

Pozn. pokiaľ nie je  uvedené inak, výmenou sa rozumie demontáž pôvodnej časti a montáž novej časti

Servomotor

- odstrániť necitlivosť servomotora

- kontrola vretena

- nalícovanie tesniacich puzdier

- revízia prijímačky

- oprava mechanizmu spätnej väzby

- revízia ostatných častí prijímačky

- kontrola a nastavenie servopohonu u výrobcu na stolici

- premerať charakteristiku pred a po oprave s dodaním protokolu

Dodávka náhradných dielov

-  vreteno	            1 ks

-  vodiace púzdra	            2 ks

3.2 Kompletačné práce

a) preprava dielov na miesto opravy u budúceho zhotoviteľa a späť

b) kontrola ustavenia a konečná montáž

3.3 Technická dokumentácia v rozsahu dodávky

a) revízna  správa – nález na kontrolovanom zariadení

b) protokoly o opravách

c) protokoly o skúškach

d) atesty

3.4 Skúšky po vykonaní opravy

- testy za studena, vykonanie predpísaných skúšok

- testy za horúca, vykonanie predpísaných skúšok

- nastavenie stroja po oprave

- komplexné skúšky v trvaní 72 hodín

- technická dokumentácia

- revízna správa

- protokol o oprave

- protokoly o skúškach

- zápis o uvedení stroja do prevádzky

### 4. Protiplnenie obstarávateľa

Obstarávateľ zabezpečí odovzdanie staveniska v nasledujúcom rozsahu:

- zaistenie celého zariadenia,

- možnosť pripojenia na el. energiu 400V/32A, 400V/16A, 240V,

- možnosť pripojenia na stlačený vzduch,

- súpis ND v sklade objednávateľa,

- šatne a sociálne zariadenie pre pracovníkov dodávateľa.

- obstarávateľ umožní úspešnému účastnikovi vykonať potrebné merania pred zahájením opravy na teplom aj studenom stroji

5. Harmonogram realizácie diela

Obstarávateľ požaduje z prevádzkových dôvodov vykonať demontážne a montážne práce v priebehu 06/2026. Účastník v ponuke predloží podrobný harmonogram realizácie diela.

ČASŤ 4 - SPÔSOB URČENIA CENY

# Cena za obstarávanú zákazku bude stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

# Celková cena bude zahŕňať všetky náklady a výdavky, ktoré môžu súvisieť s úplnou  realizáciou diela vrátane dopravných nákladov, a ďalších nákladov súvisiacich s dodaním  predmetu zákazky, t. j. skúšky, likvidácia odpadov, licenčné poplatky, poplatky za vybavenie certifikátov a osvedčení, resp. iných ciel a daní podľa Incoterms DDP Žilina

# Účastník uvedie v ponuke podrobnú kalkuláciu dodávok a prác súvisiacich s realizáciou zákazky, podľa požiadaviek uvedených v časti 3 týchto súťažných podkladov.

Kalkulácia ceny:

- Cena ND položkovite

- Demontáž, montáž v MHTH závod Žilina

- Oprava zariadenia vo výrobnom závode

- Skúšky, uvedenie do prevádzky

- Cena spolu

ČASŤ 5 – OBCHODNÉ PODMIENKY

Zmluvné podmienky realizácie predmetu zákazky sú stanovené Všeobecnými zmluvnými podmienkami MHTH, ktoré sú súčasťou týchto súťažných podkladov.