Súťažné podklady

Servis, údržba a diagnostika VN zariadení – distribučný transformátor T3.

Pravidelný servis, údržba a diagnostika. Zhotoviteľ po ukončení nižšie uvedených prác odovzdá objednávateľovi správy týkajúcich sa bodu A) až E) a to minimálne do doby zaslania faktúry.

O ukončení prác bude vystavený Protokol o ukončení prác.

Technická špecifikácia a minimálny rozsah činnosti predpísaný objednávateľom:.

- Technická špecifikácia T3:

- Trojfázový olejový regulovateľný transformátor

- Typ: ER32E-0

- Technická špecifikácia:

- Výkon (MVA): VN: 32, NN: 32

- Napätie (kV): VN: 22, NN: 6,3

- Prúd (A): VN: 840, NN: 2933

- Počet stupňov (±): 9

- Krok: 1,67 %

- Upm: VN: 24, NN: 7,2

- Uk: 10,5 % ± 7,5 %

- Spojenie: YNd1

- Chladenie: ONAN/ONAF

- Hladina akustického hluku: <76 dB(A)

- Magnetický obvod z orientovaných plechov: šikmé rezy

- Vinutie: medené

- Olej: inhibovaný, tr. II.A., neobsahuje PCB

- Prepínanie riadenia: OLTC

- Pripojenie priechodiek: 22 kV – priame pripojenie káblov (káble), 6,3 kV – porcelánové (pásovina)

- Pomocné napätie pre motory: 400/ 230 V, 50 Hz

- Ovládacie napätie: 230 V, 50 Hz

- Hmotnosti: celková hmotnosť s olejom – 49 100 kg, olej – 10 800 kg

- Rozsah cenovej ponuky:

- Meranie a diagnostika - vyžadované technickými normami

- Olej: elektrická pevnosť, rozbor oleja, chromatografická analýza plynov

- Údržba mechanická

- Údržba elektrická

- Protiplnenie obstarávateľa

- Cena

- Meranie a diagnostika - vyžadované technickými normami STN EN 61558-1:

- Meranie Izolačných odporov vinutí: R15, R60, pi, R60-20ºC

  - VN: NN+K, NN: VN+K, VN+NN:K, VN:NN, VN:K, NN:K,

- Meranie kapacity a stratového činiteľa: CX/ pF, tg ºC, tg (%) 20ºC, Um (kV)

  - VN: NN+K, NN: VN+K, VN+NN:K, VN:NN, VN:K, NN:K,

- Meranie ohnického odporu: odbočky – 1U-1N (mΩ), 1V-1N (mΩ), 1W-1N (mΩ),

- Meranie prevodu transformátora: U, V, W

- pomer závitov,

- budiaci prúd

- fázový posun

- tolerancia

- Meranie frekvenčných charakteristík metódou SFRA (Sweep frequency response analysis)

- Meranie naprázdno, meranie nakrátko

- Olej - elektrická pevnosť, rozbor oleja, chromatografická analýza plynov – nádoba transformátora a regulátora odbočiek:

- Prierazné napätie [kV] – UP1-6, UP, s, V

- Rozbor izolačného oleja: tg δ, εr, p, σ, CK, Qv, ROv, Qi, Qy

- Chromatografická analýza plynov: CH4 (metán), C2H6 (etán), C2H4 (etylén), C2H2 (acetylén), C3H6 (propán), C3H8 (propylén), H2 (vodík), CO (oxid uhoľnatý), CO2 (oxid uhličitý)

- Doplnenie oleja 150 l

- Údržba mechanická:

- Pretesnenie prechodky VN

- Ukazovateľ hladiny oleje

- Poistný tlakový ventil

- Ukazovateľ hladiny oleje prepínacieho zariadenia

- Kontrola vonkajších izolačných a mechanických častí

- Kontrola podvozku TR, tesnosť nádoby

- Kontrola silikagelu – výmena , vysučenie

- BP1 - Výbuchový ventil  -  vypnutie transformátora pri dosiahnutia

nebezpečného tlaku oleje v nádob

- BQ1 - Buchholzovo relé  - a) signalizácia plynu v oleji

b) vypnutie transformátora pri prúdu oleja medzi

nádobou transformátora a dilatačnou nádobou

- BQ2  - Ochranné relé   - vypnutie transformátora pri prúde oleja medzi

nádobou regulácie a dilatačnou nádobou

- BQ3  - Olejoznak signalizácia  -  min. a max. hladiny oleja v dilatačnej

nádobe transformátoru

- BQ4  - Olejoznak signalizácia  -  min. a max. hladiny oleje v dilatačnej

nádobe regulácie

- BT1   - Ukazovateľ teploty oleje  - a) ovládanie chladenia (60°C)

b) signalizácia vysokej teploty (90°C)

c) vypnutie transformátora pri dosiahnutí nebezpečnej

teploty oleja (100°C)

d) meranie teploty oleja

- M01 až M06  - Motory ventilátorov  -  chladenie oleja – akustická kontrola chodu motorov ventilátorov

- Celkové vyčistenie transformátora od prachu a špiny.

- Údržba elektrická:

- Kontrola stavu ventilácie, signalizácie,

- Kontrola mikrospínačov a diagnostika ich prechodových odporov na kontaktoch,

- Kontrola koncoviek VN – zhodnotenie,

- Kontrola pripojenia silovej časti – dotiahnutie na predpísaný moment, premazanie, očistenie,

- Kontrola stavu izolácie koncoviek na spojoch,

- Ukazovateľ teploty oleja s odporovým vysielačom

- Plynové relé transformátora

- Kontrola mechanického upevnenia VN kabeláže

- Očistenie kabeláže od prachu a vizuálna kontrola neporušenosti izolácie

- Kontrola uzemnenia TR - diagnostika

- B01 - KTO, GHV Trading - regulátor teploty, 230VAC,

- E01 - 10108/1x8W/T5, Licatec - osvetlenie skrine, 230VAC,

- E02 - HG 140, GHV Trading – vyhrievanie skrine, 75W, 230VAC,

- F01 až F06 - GZ1 M06 + GZ1 AN11, istenie motor ventilátor,230VAC,

- F10 - C60H B6/1 -  ovládanie chladenia

- F13 - C60N B1/3 - istiace relé K02

- F14 - DPNNVigi AC C16/1+N chránič 1f zásuvky, In = 0,03A, 230VAC, 16A

- K01 - LC1-D09P7 - stýkač pre zapnutie ventilátora, 230VAC

- K02 - 3 Phase test  - napäťové relé pre stráženie straty striedavého napätia 400VAC

- Q01 - C60H C40/3 -  istič hlavného prívodu

- S01 - XB5-AD21 + ZBY-2T64 -  otočný spínač, poloha 1: AUTO, poloha 2: RUČNE

- S02  - XCK A110 - dverní spínač 230VAC

- Radová svorkovnica: X01, X02, X03, X04

- Vývodky: kontrola, vyčistenie, dotiahnutie a utesnenie prechodiek na viku TR

kontrola, vyčistenie, dotiahnutie a utesnenie prechodiek na ostatných častiach

TR

- Ovládacia skriňa RM1.3, RM 3.3

- Kontrola regulátora odbočiek – test všetkých polôh, dotiahnutie, vyčistenie, premazanie

- Protiplnenie obstarávateľa:

- Obstarávateľ pred zahájením prác na transformátore T3 zabezpečí bez napäťový stav na základe „B“ príkazu.

- Skutkový stav PD, technickú dokumentáciu.

- Cena za servis a údržbu transformátora T3:

Cena servisu, údržby a diagnostiky bude stanovená, ako cena konečná, t. j. cena bude obsahovať všetky práce, materiál, prístroje a podružný materiál potrebný pre výkon uvedený v bodoch A), B), C), D). Cena bude obsahovať aj všetky súvisiace náklady vrátane dopravy, zaškolenia, likvidácie vzniknutého odpadu (napr. znečistené handry olejom).