SP - Oprava stacionárnych batérii a usmerňovačov v CO kryte

Technický popis existujúceho stavu:

Stacionárne batérie typu AA12-120FG a usmerňovače Cordex typu CXRC 24-400W sú v nepretržitej prevádzke od roku 2011. Batérie sú po technickej životnosti.

Stacionárne batérie a usmerňovače sú umiestnené v samostatnej miestnosti (cca 2 x 1,5 m) bez prístupu výmeny vzduchu. Pre zabezpečenie chladenia sú ponechané vstupné dvere vždy otvorené. Akumulátorovňa a usmerňovačmi sa nachádza na kóte -4,0 m. Vlhkosť vzduch sa pohybuje od cca 40 – 100 % (100 % pri poruche vodoinštalácie alebo narušenie hydroizovácie od základov CO krytu.

Batérie a usmerňovače sú umiestnené rozvádzači typy ZDC24/74-C. Rozvádzač ostáva bez konštrukčných zmien po oprave. Výrobný štítok rozvádzača, viď príloha č.1.

Predmetom ponuky bude:

- Oprava výmenným spôsobom batériových článkov batérii z dôvodu nevyhovujúcej kapacity (nulová kapacita):

  - dodávka batériových článkov identických rozmerov pre výšku, šírku a hĺbku – pre uloženie na pôvodné dispozície v batériovom rozvádzači,

  - dodávka batériových článkov identických technických údajov pre kapacitu a napätie (12 V, min. 120 Ah),

  - dodávka batériových článkov hermeticky uzavretých,

  - dodávka batérii s označením: CE,

  - odpojenie a demontáž pôvodných batériových článkov,

- Montáž a pripojenie batérii k usmerňovačom v redundantnom vyhotovení.

- Pripojenie batérie na riadiaci člen.

- Batérie budú dodané naformátované na 100 % svojej kapacity.

- Vykonanie kapacitnej skúšky dodaných batérií:

  - kapacitná skúška za účasti objednávateľa

- Diagnostika – meranie vnútorného odporu jednotlivých článkov a celej batérie.

- Oprava výmenným spôsobom vadného usmerňovača:

  - dodávka identického typu usmerňovača pre redundantné zapojenie na spoločnú zbernicu s ostatnými usmerňovačmi,

  - oživenie a nastavenie usmerňovača,

  - zapojenie usmerňovača do riadiaceho člena,

- Oživenie batérii a usmerňovača, ako jedného funkčného celku.

- Správa o výstupnej kontrole a sprievodná dokumentácia.

- Recyklačný poplatok, ako aj ostatné náklady súvisiace s opravou je v cene diele.

Cena opravy:

Cena opravy stacionárnych batérii a usmerňovačov v CO kryte bude uvedená, ako konečná cena za opravu. T. j. cena bude obsahovať všetky súvisiace náklady s opravou vrátane dopravy, skúšok, technickej dokumentácie, materiálu, zaškolenie obsluhy, likvidácie, prevádzkovej knihy, návod na obsluhu a údržbu.