Otázka č.1:

K body 7 predmetu ponuky - požadujete výmenu vadného usmerňovača, pri obhliadke boli všetky 4 usmerňovače funkčné, viď priložené fotografie. Resp. rošt má 5 pozícii pre usmerňovače, aktuálne je osadený 4 usmerňovačmi. Vadný usmerňovač je z piatej pozície?

Nami navrhované riešenie: Vzhľadom, že usmerňovače sú v prevádzke od roku 2011, doporučujeme vymeniť v rámci opravy celý rošt s usmerňovačmi a riadením, s ohľadom na životnosť zariadení.

Odpoveď č.1:

Požadujeme vykonať dostupnú diagnostiku 4ks osadených usmerňovačov a posúdenie ich životnosti.

Výmenu roštu s usmerňovačmi a riadením obstarávateľ nepožaduje.

Otázka č.2:

K výmene opravy Vás prosíme o doplnenie schémy zapojenia celého systému.

Odpoveď č.2:

Obstarávateľ nedisponuje schémou zapojenia systému.

Otázka č.3:

Z obhliadky nebolo jasné či napájací systém je pod dohľadom a ak áno,  tak akou formou je realizovaný.

Odpoveď č.3:

Systém nie je pod dohľadom.