Obstarávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04  Bratislava

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

Predmet zákazky:

„Dodávka a montáž trojexcentrickej klapky s el. pohonom“

Martin, 04/2026

ČASŤ 1 - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Identifikácia obstarávateľa

Názov, sídlo: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

IČO: 36 211 541

- Predmet zákazky

Predmetom zákazky je dodávka a montáž novej trojexcentrickej klapky s el. pohonom, na saní obehového čerpadla č.2 v strojovni IV. etapy, v prevádzke závodu Martin.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť 3 - Opis predmetu zákazky.

- Typ zmluvy

Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie zmluvy.  Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok tvorí samostatnú časť 5 - Obchodné podmienky.

- Miesto a termín realizácie predmetu zákazky

Miesto realizácie: MH Teplárenský holding, a.s. závod Martin, Robotnícka 17, 036 80 Martin.

Termín realizácie: do 8/2026 (presný termín podľa po dohode podľa podmienok prevádzky)

- Obhliadka miesta realizácie zákazky

Účastníkom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky, pre získanie všetkých informácií, potrebných na prípravu a spracovanie ponuky. Účastníci, ktorí prejavia záujem o vykonanie ohliadky miesta  realizácie zákazky, dostanú informácie u zodpovednej osoby obstarávateľa:

Marek Nezdoba, +421 917 505 359, marek.nezdoba@mhth.sk; Marián Buocik, +421 910 891 136, marian.buocik@mhth.sk

- Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

V prípade potreby objasniť súťažné podklady, poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie medzi obstarávateľom a účastníkmi, sa bude uskutočňovať písomnou formou – elektronicky prostredníctvom modulu „Zapečatené ponuky“.

Za včas doručenú požiadavku účastníka o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená v písomnej forme najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

Ak je to nevyhnutné, obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré oznámi súčasne všetkým účastníkom najneskôr 2 dni pred lehotou na predkladanie ponúk.

- Obsah ponuky

Ponuka predložená účastníkom musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti a požiadaviek obstarávateľa v súťaži:

  - referencie o úspešne realizovaných zákazkách, predmetom ktorých boli obdobné dodávky a práce ako sú požadované v tomto obstarávaní, za obdobie posledných 5 rokov, s hodnotou každej zákazky minimálne 20 000 EUR bez DPH.

Požadované referencie budú obsahovať:

  - obchodné meno a sídlo odberateľa,

  - stručný opis predmetu zákazky,

  - celkový finančný objem v € bez DPH

  - rok realizácie (lehota realizácie),

  - meno a priezvisko, telefónne číslo a email kontaktnej oprávnenej osoby odberateľa, u ktorej je možné si tieto údaje overiť,

  - technické riešenie s podrobnou špecifikáciou dodávok a prác, v zmysle požiadaviek uvedených v časti 3 - Opis predmetu zákazky,

  - súhlas s obchodnými podmienkami uvedenými v časti 5 týchto súťažných podkladov,

  - kontaktné informácie osôb účastníka, prostredníctvom ktorých bude obstarávateľ kontaktovať účastníka pre potreby elektronickej aukcie (v prípade jej vyhlásenia). Obstarávateľ požaduje uviesť meno a priezvisko, e-mail a telefón týchto kontaktných osôb účastníka.

Účastník predloží požadované doklady elektronicky v systéme PROeBIZ.

- Predloženie ponuky

Účastník môže predložiť iba jednu ponuku. Účastníkom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, toto nebude brané do úvahy.

Účastník predkladá ponuku elektronicky v module „Zapečatené ponuky“. V prípade ak účastník predloží ponuky iným spôsobom (napríklad poštovou zásielkou, osobne, e-mailom), nebude sa na jeho ponuku prihliadať.

- Termín predkladania ponúk

Lehota na predkladanie ponúk do: 27.4.2026, 18:00 hod.

- Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

Účastník môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty podľa bodu 9.

- Preskúmanie ponúk

Obstarávateľ preskúma, či všetky ponuky spĺňajú požiadavky obstarávateľa a rozhodne, či ponuka:

- obsahuje všetky náležitosti určené v bode 7 tejto časti súťažných podkladov,

- zodpovedá ďalším pokynom a  náležitostiam  uvedeným v týchto súťažných podkladoch a vo výzve k súťaži.

Platnou ponukou je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám a špecifikáciám podľa týchto súťažných podkladov a výzvy k súťaži a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami. Ostatné ponuky budú zo súťaže vylúčené.

Účastníkovi, ktorý nesplní podmienky účasti príp. požiadavky obstarávateľa,  obstarávateľ zašle elektronicky prostredníctvom modulu „Zapečatené ponuky“  oznámenie o vylúčení, s uvedením dôvodov vylúčenia ponuky.

- Vysvetľovanie ponúk

Obstarávateľ môže požiadať elektronicky prostredníctvom modulu „Zapečatené ponuky“ účastníkov o písomné vysvetlenie ponúk. Nesmie však vyzývať ani prijať ponuku účastníka na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila.

Obstarávateľ vylúči ponuku účastníka z procesu vyhodnocovania:

- ak neuzná vysvetlenie návrhu ceny alebo vysvetlenie ponuky za dostatočné alebo

- ak účastník neposkytne vysvetlenie návrhu ceny alebo vysvetlenie ponuky v lehote určenej obstarávateľom.

Účastník bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia elektronicky prostredníctvom modulu „Zapečatené ponuky“.

- Vyhodnotenie ponúk

Obstarávateľ hodnotí tie ponuky, ktoré neboli podľa bodu 11 a 12 zo súťaže vylúčené.

Pri vyhodnocovaní ponúk postupuje Obstarávateľ len podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk   súťaže a spôsobom určeným v časti  2. Kritérium na vyhodnotenie ponúk.

- Platnosť ponuky

Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 30.5.2026.

- Práva obstarávateľa

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:

- v priebehu súťažnej lehoty zmeniť, spresniť, alebo doplniť podmienky zadania, a to písomne vo vzťahu k všetkým účastníkom rovnako,

- súťaž zrušiť,

- odmietnuť všetky ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z účastníkov,

- ďalej rokovať s účastníkmi o ponukovej cene a ďalších podmienkach ponuky,

- ponuky vyhodnocovať v ďalších kolách; aj formou e-aukcie.

ČASŤ 2 – KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK

Komisia na vyhodnotenie ponúk porovná a vyhodnotí iba tie ponuky, ktoré sa pre účely týchto súťažných podkladov nepovažujú za neplatné.

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie predmetu obstarávania vyjadrená  v eurách, s uvedením ceny bez DPH, vypočítaná podľa časti 4 - Spôsob určenia ceny. Poradie účastníkov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien. Úspešný bude ten účastník, ktorý požaduje za dodanie predmetu obstarávania najnižšiu cenu.

# ČASŤ 3 - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom dodávky je dodanie klapky aj s montážnym materiálom, demontáž pôvodného poškodeného ventilu na saní OČ č.2 v strojovni IV. etapy, v závode Martin a montáž novej klapky do jestvujúceho potrubia. Nová klapka bude trojexcentrická klapka s el. pohonom. Žiadame použiť len výrobky z EU.

Odovzdávajúca dokumentácia po ukončení diela:

- revízna správa, protokol o výsledku skúšok vo vzťahu k vyhradeným technickým zariadeniam, ak sa vyžaduje, podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.,  v prípadoch stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, v jednom (1) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveniach v elektronickej forme.

- fotodokumentácia priebehu prác, montážny denník, manuály a prevádzkové predpisy zariadení, kalibračné listy, osvedčenia a certifikáty zariadení, vyhlásenia o zhode a vyhlásenia o parametroch, v jednom (1) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveniach v elektronickej forme

- Dokumentácia bude odovzdaná v slovenskom resp. českom jazyku.

Technická špecifikácia:

Klapka:

Trojexcentrická klapka ARI ZETRIX, typ 34.016, DN400, PN25, prírubové prevedenie, náhrada za existujúci šupátkový ventil.

- materiál 1.0619+N, DN400.

- Bez požiadavky na vyhotovenie do Ex prostredia.

- Menovitý tlak: PN 25

- Vŕtanie prírub: podľa DIN PN 25

- Vstupná príruba: DIN EN 1092-1, -2 Tvar B+B1

- Výstupná príruba: DIN EN 1092-1, -2 Tvar B+B1

- Konštrukcia sedla: Stelit 21

- Tesniaci krúžok: Grafit / 1.4462

- Tesnenie hriadeľa: Grafitová upchávka

- Disk: 1.0619+N

- Hriadeľ (vreteno): 1.4021+QT

- Smer prúdenia: od hriadeľa

- Dĺžka : 600 mm

- Ochrana hriadeľa: Driek zaistený proti vyrazeniu

- certifikácia funkčnej skúšky: EN 10204 3.1

Servopohon ku klapke:

Pohon AUMA SA07.6

Motor 3 fáz AC 400 V / 50 Hz, režim S2-15min., termospínače

jednoduché momentové a polohové spínače, mechanický ukazovateľ polohy OTV / ZAV,

vyhrievanie 24 V

elektronický vysielač EWG 4-20mA

integrované riadenie AUMA MATIC vr. stykačovej jednotky 24 V DC binárny interface

el. pripojenie konektorom S-105, bez priechodiek

IP68, -30 až +70 °C, C5-M náter(A0001), SK štítok

Rozsah montážnych prác:

Príprava: Demontáž existujúceho ventilu.

Inštalácia: Osadenie prírubovej klapky vrátane nových tesnení a spojovacieho materiálu.

Súčinnosť objednávateľa: Odstavenie zariadenia a vypustenie média. Odpojenie pôvodného servopohonu a súčinnosť pri zapojení nového. K dispozícii je mostový žeriav, objednávateľ poskytne obsluhu žeriavu.

Časový harmonogram montážnych prác :

- Montážne práce je možne vykonať len cez celozávodnú odstávku v mesiacoch  07-08/2026 .

- Presný termín bude určený po vzájomnej dohode s dodávateľom.

- Maximálny čas na realizáciu sú dva dni.

Dokumentácia (súčasť dodávky):

- Materiálové certifikáty (EN 10204 3.1).

- Protokol o tlakovej skúške a skúške tesnosti.

- Prehlásenie o zhode (CE).

- Návod na obsluhu a údržbu.

ČASŤ 4 - SPÔSOB URČENIA CENY

# Účastník uvedie v ponuke podrobnú kalkuláciu dodávok a prác súvisiacich s realizáciou dodávky.

# Cena za obstarávanú zákazku bude stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

# Celková cena bude zahŕňať všetky náklady a výdavky, ktoré môžu súvisieť s úplnou  realizáciou diela vrátane dopravných nákladov, a ďalších nákladov súvisiacich s dodaním  predmetu zákazky, t. j. skúšky, likvidácia odpadov, licenčné poplatky, poplatky za vybavenie certifikátov a osvedčení, resp. iných ciel a daní podľa Incoterms DDP Martin.

ČASŤ 5 – OBCHODNÉ PODMIENKY

Zmluvné podmienky realizácie predmetu zákazky sú stanovené podľa prílohy "Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup MHTH".

Obstarávateľ uzavrie objednávku v lehote viazanosti ponúk.

Cena je konečná, pričom sú v nej zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodávkou objednaných materiálov resp. poskytnutím služieb objednávateľovi.

| typ zmluvného nastavenia alebo podmienky |  |
| --- | --- |
| typ zmluvného vzťahu | objednávka + VOP |
| spôsob fakturácie | poskytnutie plnenia |
| splatnosť faktúry zo strany MHTH | 30 dní |
| zálohové platby | NIE |
| výška fakturácie | 90 % pri odovzdaní a prevzatí (drobné vady a nedorobky) - zostatok po odstránení |
| lehota na odstránenie drobných vád a nedorobkov | 30 dní |
| zmluvná pokuta za neodovzdanie diela riadne a včas | 200 EUR za každý deň omeškania |
| zmluvná pokuta - vady za omeškanie sa s odstránením drobných vád a nedorobkov (aj do lehoty na vykonanie diela a aj záručných vád) | 50 EUR za vadu a deň omeškania |
| zmluvná pokuta - (vady brániace užívaniu diela v záručnej dobe) - za jej neodstránenie | 200 EUR za každý deň omeškania |
| garantované hodnoty podstatného charakteru | N/A |
| zmluvné pokuty BOZP | podľa prílohy - Pravidlá BOZP |
| náhrada škody bez limitácie jej výšky | N/A |
| banková záruka za záručnú dobu | N/A |
| banková záruka za riadne vykonanie diela | N/A |
| dĺžka trvania záručnej doby | 24 mesiacov – technologická aj stavebná časť |