SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Predmet verejného obstarávania

Predmet zákazky:

Predmetom zákazky je odborná realizácia chemickej regenerácie pieskových tlakových filtrov č. 1, 2 a 3 používaných na úpravu čírenej vody. Regenerácia filtračnej náplne musí byť vykonaná dodávateľom s preukázateľnou praxou v oblasti prevádzky, servisu alebo čistenia filtračných zariadení, s dôrazom na technologicky správne a environmentálne bezpečné vykonanie úkonu.

Požiadavky na dodávateľa:

- odborne spôsobilá osoba s požadovanou praxou pre daný charakter prác

- školenia na prácu s chemikáliami

- dodržiavanie legislatívy v oblasti chemikálií a odpadov

- používanie OOPP

- schopnosť zabezpečiť bezpečné nakladanie s odpadom

- referencie (aspoň 2 podobné realizácie za posledných 5 rokov)

- návrh časového harmonogramu

Termín a miesto realizácie prác:

Miesto výkonu: MH Teplárenský holding, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina

Termín realizácie: 5/2026

Doba odstávky: Dodávateľ navrhne harmonogram vrátane dĺžky nevyhnutnej odstávky

Popis skutkového stavu

Pieskové filtre slúžia na filtráciu vyčírenej alkalickej vody, kde dochádzka k tvorbe filtračného koláča a zachytávaniu suspendovaných látok a vločiek z procesu čírenia prevažne Fe(OH)3 a CaCO3. Dvojzložkovú filtračnú náplň jedného pieskového filtra, tvorí kremičitý piesok zložený z podložnej vrstvy fr. 6-12 mm (1,6m3) a filtračnej náplne fr. 1 – 1,6 mm (11,4 m3). Prestupom alkalickej vody cez filtračné lôžko dochádza k tvorbe nánosu a usadenín uhličitanových zlúčenín a oxidov železa, čím dochádza k znižovaniu filtračnej kapacity, zvyšovaniu tlakovej straty, predĺženie pracieho cyklu a zvýšenej spotrebe pracej vody.

Požiadavky na vykonanie služby:

Cieľom regenerácie pieskových filtrov bude najmä:

- odstránenie hromadiacich sa usadenín a nánosov (oxidy železa, mangánu, karbonátové zlúčeniny, ílové minerály, organické znečistenie),

- obnovenie hydraulických vlastností a filtračnej účinnosti zariadenia

- zníženie mikrobiologickej záťaže v zariadení pomocou biocídneho zásahu

- predĺženie životnosti filtračného média – kremičitého piesku

- zabezpečenie funkčnej úpravy vody

Požiadavky na regeneračný prípravok:

Použitý chemický regeneračný prípravok musí spĺňať nasledovné špecifikácie:

- dvojzložkový systém (kyslá a zásaditá zložka),

- obsah aktívneho kyslíka ako oxidačného činidla,

- schopnosť rozpúšťať železité a mangánové povlaky, uhličitanové usadeniny, ílovité zvyšky a biomasu,

- obsah širokospektrálneho biocídu určeného na elimináciu mikroorganizmov,

- nesmie obsahovať kationické detergenty ani iné tenzidy ktoré zaťažujúce odpadové vody,

- musí byť kompatibilný s pieskovým filtračným médiom bez rizika jeho degradácie,

- musí mať platný bezpečnostný list (KBÚ), technický list

- nesmie poškodzovať konštrukciu a narúšať oceľový plášť zariadenia pieskového filtra

Požiadavky na postup realizácie

# Postup realizácie

Prípravné práce:

- Odstavenie filtračného zariadenia z prevádzky, vypustenie vody z tlakovej nádoby.

- Uzatvorenie všetkých vstupných a výstupných armatúr, odpojenie od vodného okruhu a zablindovanie medziprírubových spojov

- Presné určenie množstva regeneračných zložiek na základe objemu a výšky filtračného lôžka.

Aplikácia regeneračného roztoku:

- Nadávkovanie oboch zložiek prípravku do filtračného lôžka v predpísanom poradí.

- Dopustenie technologickej vody do zariadenia v objeme potrebnom na úplné zaplavenie filtračného média.

- Ponechanie pôsobenia regeneračného roztoku podľa technologického času reakcie.

Preplachovanie a ukončenie:

- Dôkladné preplachovanie zariadenia čistou vodou do dosiahnutia pH-neutrality výstupnej vody.

- Odplavenie zvyškového regeneračného roztoku a uvoľnených usadenín.

- Uvedenie filtračného zariadenia do bežnej prevádzky.

Požiadavky na očakávaný stav po realizácii služby

- viditeľné obnovenie filtračnej funkcie, ktoré sa prejaví predovšetkým poklesom tlakovej straty, zlepšenie prietoku a zvýšenie filtračnej kapacity

- chemická čistota média prejavená predovšetkým odstránením farbenia, zápachu a prípadných železitých škvŕn

- mikrobiologická nezávadnosť – zníženie mikrobiologického zaťaženia – voliteľne potvrdená odberom a analýzou vzoriek