Príloha č. 1

Opis diela

Technická časť:

Realizácia (vykonanie) diela zahŕňa:

- Dodávku a montáž dvoch (2) čerpadiel kondenzátu (KČ15, KČ16) z  výmenníka tepla para/voda základného ohrievača (ZO3), vrátane elektromotorov  a príslušenstva (armatúry na výtlaku čerpadiel s el. pohonmi, spätných klapiek na výtlaku čerpadiel). Dve pôvodné  čerpadlá typu 125-CNB-350, na pozícii KČ15, KČ16,  sa demontujú, čo je úlohou zhotoviteľa. Na pozícii KČ15, KČ16  inštaluje dve nové čerpadlá, s novým  elektromotorom, napájané a regulované novými frekvenčnými meničmi. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi demontované čerpadlá a armatúry zo sania a výtlaku čerpadiel.

- Dodávku a inštaláciu frekvenčných meničov (FM) pre reguláciu otáčok daných čerpadiel.

- Zmenu algoritmu regulácie hladiny kondenzátu v ZO3 v riadiacom systéme TG2. Regulácia otáčok čerpadiel KČ15, KČ16 zabezpečuje konštantný tlak čerpaného kondenzátu pred regulačným ventilom hladiny v ZO3. Riešenie prískoku, odskoku  a záskoku čerpadiel bude  definované od medzných stavov minimálneho a maximálneho zaťaženia FM prevádzkovaného čerpadla, od polohy regulačného ventilu hladiny ZO3 a regulačnej odchýlky tlaku kondenzátu pred regulačným ventilom hladiny ZO3.

Požadované parametre nových čerpadiel:

Prepravované médium: 				voda (kondenzát)

Prevádzková teplota média:				90°C – 110°C

Množstvo  čerpanej vody  min - max:	20 l/s - 70 l/s	( 72 – 252 t/hod -spolu pre obe čerpadlá)

Menovité množstvo čerpanej vody jedného čerpadla 35 l/s		( 126 t/hod)

Menovitá dopravná výška:				145 m  v.s.	( cca 1 350 kPa )

Vodný stĺpec na saní					4,00 m v.s.

Prevádzkový tlak nad hladinou kondenzátu:		-40 kPa až +40 kPa

Menovitá hydraulická účinnosť čerpadla: 		viac ako 71%

Inštalovaný výkon  elektromotora:			cca  90 kW

Napájacie napätie:					400 V

Bez potreby chladenia z externého chladiaceho okruhu

Požiadavky rekonštrukcie v časti Elektro a MaR:

- Zhotoviteľ vypracuje projektovú dokumentáciu rekonštrukcie polí č.3, a č.12 podľa článku č. 1.1.1 ods. a) tejto zmluvy rozvádzača rm52.1 za účelom inštalovania frekvenčných meničov a súvisiacej elektroinštalácie.

  - Projekt má rešpektovať zachovanie jestvujúceho napájania pre KČ13 (v poli 12rm52.1) a pre KČ14 v poli 3rm52.1.  Pre nové KČ15, KČ16 objednávateľ požaduje nové poistkové odpínače. Pre ponechané KČ13, KČ14 je tiež potrebné z priestorových dôvodov a z pohľadu morálneho aj fyzického opotrebenia vymeniť istenie, stýkače a motorové ochrany, pri zachovaní jestvujúcej kabeláže napojiť ich na jestvujúce ovládacie obvody.

  - Projekt má zahrňovať  úpravu jestvujúceho napájania a elektrického zapojenia pre výtlaky KČ15 (v poli 6brm52.1) a pre KČ16 (v poli 8rm52.1).

  - Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa  inštalovať frekvenčný menič (ďalej aj ako „FM“) pre KČ15 do poľa 3rm52.1. V poli 3rm52.1 objednávateľ požaduje od zhotoviteľa rekonštrukciu napájania KČ14 vrátane dodania prístrojovej výzbroje, s napojením sa na existujúce obvody a kabeláž.  Priestor na osadenie FM zo zadnej strany skrine je približne 1800mmx400mmx400mm(vxšxh). Celkový rozmer skrine je 2000mmx800mmx800mm.

  - Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa inštalovať  FM pre KČ16  do poľa 12rm52.1. V poli 12rm52.1 objednávateľ požaduje od zhotoviteľa rekonštrukciu napájania KČ13 vrátane dodania prístrojovej výzbroje, s napojením sa na existujúce obvody a kabeláž. Priestor na osadenie FM zo zadnej strany skrine je približne 1800mmx400mmx400mm(vxšxh). Celkový rozmer skrine je 2000mmx800mmx800mm.

- Pri osadení frekvenčných meničov do menovaných polí rozvádzačov 3rm52.1 a 12rm52.1  objednávateľ požaduje od zhotoviteľa zabezpečiť cirkuláciu chladiaceho vzduchu v skrini rozvádzača, odsávanie teplého vzduchu zabezpečiť odsávacím ventilátorom,  ktorý bude spínať od požadovanej teploty (samotný priestor kde je rozvádzač umiestnený je centrálne odvetrávaný).

- Zhotoviteľ aktualizuje existujúcu dokumentáciu riadiaceho systému pomocných zariadení RSPZ TG2, realizuje novú dokumentáciu rozvádzača rm52.1, vykoná odbornú prehliadku a odbornú skúšku VTZ  a vypracuje revízne správy.

- Zhotoviteľ aktualizuje existujúci projekt ovládania čerpadiel a ich výtlakov v systéme RSPZ TG2.

- Zhotoviteľ vymení silové, ovládacie káble, v prípade frekvenčných meničov (objednávateľ požaduje tienené káble), vymení potrebné prenosové káble pre ovládanie FM.

- Zhotoviteľ dodá a inštaluje frekvenčné meniče s riadením z existujúceho systému (ControLogix) prostredníctvom samostatného riadiaceho signálu 4-20 mA a spätnej väzby o skutočnom zaťažení (taktiež 4-20 mA) zároveň realizovaním prenosu a poskytnutia všetkých diagnostických parametrov frekvenčného meniča prostredníctvom zbernice EthernetIP, spracovaním a vizualizovaním pre analýzu stavu zariadenia na OP a PI s pripojením na kartu rozhrania (vrátane jej dodania v prípade potreby) existujúceho riadiaceho systému bez použitia.

KČ15, KČ16 (M52102, M52103) – objednávateľ požaduje ovládanie existujúcim (RSPZ) v rozsahu: ZAP, VYP, VIAC, MENEJ, MIESTO/DIAĽKA, ZÁSKOK, PRÍSKOK, HAV ODST (od ochrany motora resp. FM). Existujúce signály v RSPZ (AI (zaťaženie); MIESTNE/ DIAĽKOVO; PRIPRAVENOSŤ/PORUCHA; CHOD; ZAP; VYP) sú cez oddeľovacie relé, v prípade úpravy/doplnenia nutné upraviť výzbroj rozvádzača. Požadujeme doplniť signály: Žiadaná frekvencia (4-20mA); CHOD, CHOD (pre signálku na miestnej skrinke), PORUCHA (pre signálku), ZAP (z miestnej skrinky), VYP (z miestnej skrinky), Porucha FM, otáčky viac (z miestnej skrinky); Otáčky menej (z miestnej skrinky). Zároveň požadujeme doplniť signály a snímače otvorenie dverí (rozvádzača FM) a teploty a vlhkosť priestoru rozvádzačov/a FM. Meranie tlaku na výtlaku KČ15, KČ16 bude využité existujúce. Objednávateľ požaduje doplniť signály straty silového a ovládacieho napájania pre motory čerpadiel resp. FM a pre výtlaky, zvlášť, pre identifikáciu zaistenia vo vizualizácii na OP. Poruchu vyhodnocovať log1=OK, log0=porucha.

- Výtlak KČ15, 16 (M52123, M52124) – objednávateľ požaduje ovládanie existujúcim RSPZ v rozsahu: otvor, zatvor, v diaľke aj miestne, automatika otvárania a zatvárania, havarijné vypnutie od poruchy (od ochrany motora), blokovanie stýkačov, prostredníctvom existujúcich signálov: OTVORENÁ, ZATVORENÁ; MIESTNE/ DIAĽKOVO; OTVOR; ZATVOR. Existujúce signály sú riešené cez oddeľovacie relé, v prípade úpravy/doplnenia  signálov je potrebné upraviť výzbroj rozvádzača podľa potreby (svorkovnice, relé, poistky a iné). Požadujeme doplniť signály: poloha ventilu (4-20mA), Otvorené (signálku na miestnej skrinke); – Zatvorené (signálka na miestnej skrinke); Porucha (signálka na miestnej skrinke, porucha nap., resp. združená porucha); Stop (podľa typu ovládania pulzom, alebo prídržou); Miesto/Diaľka (z miestnej skrinky); Otváraj (z miestnej skrinky); Stop (z miestnej skrinky); Zatváraj (z miestnej skrinky). Objednávateľ požaduje doplniť signály straty silového a ovládacieho napájania pre motory čerpadiel resp. FM a pre výtlaky, zvlášť, pre identifikáciu zaistenia vo vizualizácii na OP. Poruchu vyhodnocovať log1=OK, log0=porucha.

- Zhotoviteľ vymení ovládacie skrinky pre ovládanie armatúr výtlakov a frekvenčných meničov z miesta.

- Zhotoviteľ parametrizuje dodané frekvenčné meniče s vyvedením alarmových signálov na existujúce operátorské pracovisko obsluhy.

- Zhotoviteľ realizuje meranie teploty, odvetranie rozvádzačov inštalovanými frekvenčnými meničmi, vyvedenie prenosov a alarmovania na pracovisko operátora.

- Zhotoviteľ realizuje prenosy všetkých snímačov dodaných s čerpadlami.

- Zhotoviteľ realizuje demontážne práce v rozvádzačoch a priľahlých káblových priestoroch, demontáž káblov a konštrukcií v kanáloch a na lávkach, obnovu protipožiarnych prepážiek.

- Zhotoviteľ zavedie všetky signály na historizačné prostriedky historian (AVEVA).

- Zhotoviteľ realizuje doplnenia vizualizácie, ovládania a riadenia FM, poz.: ovládanie a riadenie zariadení zabezpečuje existujúci riadiaci systém ControlLogix (Rockwell Automation), vizualizačné rozhranie ovládanie pre obsluhy zariadenia je vytvorené v prostredí InTouch (AVEVA). Zhotoviteľ zároveň zruší pôvodné a optimalizuje zostávajúce ovládacie prvky, signály a premenné v riadiacom systéme, vizualizačnom prostredí, dátových serveroch a databázach historizačných prostriedkov.

- Zhotoviteľ realizuje rozhranie pre voľbu hlavného, záskokového a prískokového čerpadla, realizovať a odskúšať záskoky, prískoky čerpadiel v závislosti od zaťaženia (prietok, frekvencie).

- súčasťou dodávky a montáže zhotoviteľa budú aj komponenty a príslušenstvo čerpadiel, ktoré projekt nezahŕňa, ale vyplývajú z prevádzkových predpisov dodaného čerpadla, podľa jednotlivých typov výrobcov,

- súčasťou diela sú všetky stavebné aj strojné úpravy spojené s osadením nových čerpadiel – jedná sa hlavne o úpravu potrubných trás pred a za čerpadlom, demontáž starej technológie, prípadná úprava základov pod čerpadlami,

- súčasťou diela je aktualizácia výkresovej dokumentácie v elektronickej forme (vo formátoch dwg a pdf), pracovnej dokumentácie a vykonanie el. revízie po ukončení prác,

- všetky činnosti na zariadeniach operational technology (ďalej len „OT“) infraštruktúry a softvérových aktívach musia byť navrhnuté a realizované v súlade technickým štandardom zavedeným v MH Teplárenský holding, a.s. popísaným v dokumente „Všeobecné pravidlá pre partnerské firmy dodávajúce OT infraštruktúru a softvér“.

V projekte riešiť dispozične umiestnenie čerpadiel:

- Umiestnenie čerpadiel musí byť navrhnuté tak, aby bola zabezpečená ich optimálna dostupnosť z hľadiska pravidelnej údržby, servisu a prípadnej výmeny. Pri návrhu je potrebné zohľadniť nasledovné požiadavky:

- Čerpadlá musia byť ľahko prístupné pre obsluhu a servisný personál bez potreby demontáže iných zariadení.

- V okolí čerpadiel musí byť dostatočný priestor na manipuláciu s náradím, náhradnými dielmi a zdvíhacími zariadeniami.

- Priestor musí umožňovať jednoduchú montáž a demontáž čerpadiel bez nutnosti špeciálnych zásahov do stavebných konštrukcií.

Jednotlivé činnosti musia byť vykonávané v súlade s vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.  147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacimi a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov a  s vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov a zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, technickými  normami,  v súlade s platnou legislatívou a platnými smernicami (internými predpismi) objednávateľa.