SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

Predmet zákazky:

„Výmena meracích transformátorov“

V Žiline, 04/2026

ČASŤ 1 - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Identifikácia obstarávateľa

MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

(ďalej aj len „MHTH“)

IČO: 36 211 541

Kontaktná osoba:

Ing. Vlado Hamaj - strategický nákupca

+421 905 871 435 / +421 41 5064 169 / vladimir.hamaj@mhth.sk

- Predmet zákazky

Predmetom zákazky je dodávka a montáž meracích transformátorov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť 3 - Opis predmetu zákazky.

- Zmluva / objednávka

Obstarávateľ stanovuje pre dodanie predmetu zákazky obchodné podmienky vo forme prílohy "Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup MHTH".

Obstarávateľ uzavrie objednávku v lehote viazanosti ponúk.

- Obhliadka miesta realizácie zákazky

Účastníkom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky, pre získanie všetkých informácií, potrebných na prípravu a spracovanie ponuky. Účastníci, ktorí prejavia záujem o vykonanie ohliadky miesta  realizácie zákazky, dostanú informácie u zodpovednej osoby obstarávateľa – Ing. Peter Štalmach, +421 908 910 036, peter.stalmach@mhth.sk.

- Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

V prípade potreby objasniť súťažné podklady, poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie medzi obstarávateľom a účastníkmi, sa bude uskutočňovať písomnou formou – elektronicky prostredníctvom platformy Proebiz.

Za včas doručenú požiadavku účastníka o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená v písomnej forme najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

Ak je to nevyhnutné, obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré oznámi súčasne všetkým účastníkom najneskôr 2 dni pred lehotou na predkladanie ponúk.

- Obsah ponuky

Ponuka predložená účastníkom musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti a požiadaviek obstarávateľa v súťaži:

  - Technická špecifikácia a kalkulácia dodávok a prác, spolu s ďalšími súvisiacimi informáciami. Dokument/dokumenty účastník nahrá v systéme Proebiz prostredníctvom ikony modrej farby, s názvom "Prílohy".

  - Elektronický súhlas s obsahom „Čestné vyhlásenie účastníka", ktoré tvorí prílohu dokumentu Výzva na účasť. Urobíte tak vo voliteľných podmienkach. V prípade nesúhlasu budete zo súťaže vylúčení.

  - Elektronický súhlas s obsahom „Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup MHTH“, ktoré tvorí prílohu dokumentu Výzva na účasť. Urobíte tak vo voliteľných podmienkach. V prípade nesúhlasu budete zo súťaže vylúčení.

- Predloženie ponuky

Účastník môže predložiť iba jednu ponuku. Účastníkom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, toto nebude brané do úvahy.

Účastník predkladá ponuku elektronicky v platforme Proebiz. V prípade ak účastník predloží ponuky iným spôsobom (napríklad poštovou zásielkou, osobne, e-mailom), nebude sa na jeho ponuku prihliadať.

- Termín predkladania ponúk

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 5.5.2026, do 18:00 hod.

- Preskúmanie ponúk

Obstarávateľ preskúma, či všetky ponuky spĺňajú požiadavky obstarávateľa a rozhodne, či ponuka:

- obsahuje všetky náležitosti určené v bode 6 tejto časti súťažných podkladov,

- zodpovedá ďalším pokynom a  náležitostiam  uvedeným v týchto súťažných podkladoch a vo výzve k súťaži.

Platnou ponukou je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám a špecifikáciám podľa týchto súťažných podkladov a výzvy k súťaži a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami. Ostatné ponuky budú zo súťaže vylúčené.

Účastníkovi, ktorý nesplní podmienky účasti príp. požiadavky obstarávateľa,  obstarávateľ zašle elektronicky oznámenie o vylúčení, s uvedením dôvodov vylúčenia ponuky.

- Vysvetľovanie ponúk

Obstarávateľ môže požiadať elektronicky prostredníctvom platformy Proebiz účastníkov o písomné vysvetlenie ponúk. Nesmie však vyzývať ani prijať ponuku účastníka na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila.

Obstarávateľ vylúči ponuku účastníka z procesu vyhodnocovania:

- ak neuzná vysvetlenie návrhu ceny alebo vysvetlenie ponuky za dostatočné alebo

- ak účastník neposkytne vysvetlenie návrhu ceny alebo vysvetlenie ponuky v lehote určenej obstarávateľom.

Účastník bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia elektronicky prostredníctvom platformy Proebiz.

- Vyhodnotenie ponúk

Obstarávateľ hodnotí tie ponuky, ktoré neboli podľa bodu 9 a 10 zo súťaže vylúčené.

Pri vyhodnocovaní ponúk postupuje Obstarávateľ len podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk   súťaže a spôsobom určeným v časti  2 -. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a spôsob jeho uplatnenia.

- Platnosť ponuky

Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.5.2026.

- Práva obstarávateľa

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:

- v priebehu súťažnej lehoty zmeniť, spresniť, alebo doplniť podmienky zadania, a to písomne vo vzťahu k všetkým účastníkom rovnako,

- súťaž zrušiť,

- odmietnuť všetky ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z účastníkov,

- ďalej rokovať s účastníkmi o ponukovej cene a ďalších podmienkach ponuky,

- ponuky vyhodnocovať v ďalších kolách; aj formou e-aukcie.

ČASŤ 2 – KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK

Komisia na vyhodnotenie ponúk porovná a vyhodnotí iba tie ponuky, ktoré sa pre účely týchto súťažných podkladov nepovažujú za neplatné.

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie predmetu obstarávania vyjadrená  v eurách, s uvedením ceny bez DPH, vypočítaná podľa časti 4 - Spôsob určenia ceny. Poradie účastníkov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien. Úspešný bude ten účastník, ktorý požaduje za dodanie predmetu obstarávania najnižšiu cenu.

# ČASŤ 3 - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je výmena meracích transformátorov napätia (MTN) a výmena meracích transformátorov prúdu (MTP) pre rozvádzač IRODEL, typ VH 151, v poli č. 23 rozvádzača R51, v. č. 39-20790, napäťovej úrovne 6300 V v rozsahu:

- Dodávka retrofitovanej výsuvnej časti - odpojovací vozík s meraním

pre zasunutie do pracovnej a revíznej polohy s aretáciou                               	- 1 ks

- Dodávka MTN: 6300/v3//100/v3/100/3 V, 10/30VA, 0.2/6P, 12/28/75kV,

STN EN 61869-3                                                                                                 		 - 3 ks

- Dodávka  pre MTN: externý poistkový nadstavec s poistkou VN 600mA             	 - 3 ks

- Dodávka blokovacieho magnetu 220V DC, pripojenie NN  cez dva konektory    	  - 1 ks

- Dodávka MTN: 500//5/5A, 10/15VA, 0.2S FS5/5P10, 40(1s)kA, 12/28/75kV,

STN EN 61869-2                                                                                                  		   - 3 ks

- Výmena NN konektoru (2 x zásuvka, zástrčka) s montážou a pripojením           	   - 2 ks

- Zmena SW konfigurácie ochranného a riadiaceho terminálu REF 543 pre

zmenu parametrov MTN v poli č. 22 rozvádzača R51                                         	   - 1 ks

- Zmena SW konfigurácie ochranného a riadiaceho terminálu REF 543 pre

zmenu parametrov MTN v poli č. 2 rozvádzača R51                                           	    - 1 ks

- Vykládka vyššie uvedeného na miesto výmeny.

- Montážny materiál.

- Odvoz a likvidácia zdemontovaného materiálu.

- Úprava príslušnej PD výmeny.

- Vyčistenie poľa č.23.

- Uvedenie do prevádzky.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Štítok rozvádzača R51

Príloha č. 2 – Fotodokumentácia existujúcej výsuvnej časti R51.23

Protiplnenie obstarávateľa:

- projektovú dokumentáciu od poľa č. 22 rozvádzača R51,

- zaistenie pracoviska a vystavenie „B“ príkazu.

Miesto a termín realizácie zákazky

Miesto realizácie zákazky: MH Teplárenský holding, a.s., závod Žilina, Košická 11, 011 87 Žilina

Termín realizácie zákazky: jún – júl 2026 (podľa prevádzkových možností). Objednávateľ vyzve zhotoviteľa mailom min. 5 pracovných dni vopred. Zhotoviteľ musí ukončiť práce na výmene do 3 dní od protokolárneho odovzdania pracoviska.

ČASŤ 4 - SPÔSOB URČENIA CENY

# Účastník uvedie v ponuke kalkuláciu dodávok a prác súvisiacich s realizáciou, t. j.  obstarávateľ požaduje oceniť položky uvedené v časti 3 – Opis zákazky.

# Celková cena podľa súpisu položiek bude zahŕňať všetky náklady a výdavky, ktoré môžu súvisieť s úplnou realizáciou dodávky vrátane dopravných nákladov a ďalších nákladov súvisiacich s dodaním predmetu zákazky, t. j. licenčné poplatky, poistenie, poplatky za vybavenie certifikátov a osvedčení, resp. iných ciel a daní podľa Incoterms.

# Cena bude uvedená na parite: DDP Žilina, bez DPH

ČASŤ 5 – OBCHODNÉ PODMIENKY

Zmluvné podmienky realizácie predmetu zákazky sú stanovené podľa prílohy -  "Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup MHTH".

Obstarávateľ uzavrie objednávku v lehote viazanosti ponúk.

Cena je konečná a nemenná, pričom sú v nej zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodávkou objednaných materiálov resp. poskytnutím služieb objednávateľovi.

Faktúra má splatnosť v priebehu 30 dní odo dňa doručenia faktúry.

Záručná doba - min. 24 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia predmetu zákazky. Kvalita zhotoveného diela bude v súlade so súčasne platnými STN, právnymi predpismi a bude zodpovedať účelu, pre ktoré sa zhotovené dielo obvykle používa.

| typ zmluvného nastavenia alebo podmienky |  |
| --- | --- |
| typ zmluvného vzťahu | objednávka + VOP |
| spôsob fakturácie | poskytnutie plnenia |
| splatnosť faktúry zo strany MHTH | 30 dní |
| zálohové platby | NIE |
| výška fakturácie | 90 % pri odovzdaní a prevzatí (drobné vady a nedorobky) - zostatok po odstránení |
| lehota na odstránenie drobných vád a nedorobkov | 30 dní |
| zmluvná pokuta za neodovzdanie diela riadne a včas | 200 EUR za každý deň omeškania (individuálne podľa mimoriadneho významu) |
| zmluvná pokuta - vady za omeškanie sa s odstránením drobných vád a nedorobkov (aj do lehoty na vykonanie diela a aj záručných vád) | 50 EUR za vadu a deň omeškania |
| zmluvná pokuta - (vady brániace užívaniu diela v záručnej dobe) - za jej neodstránenie | 200 EUR za každý deň omeškania (individuálne podľa mimoriadneho významu) |
| garantované hodnoty podstatného charakteru | individuálne |
| zmluvné pokuty BOZP | podľa prílohy |
| náhrada škody bez limitácie jej výšky | N/A |
| banková záruka za záručnú dobu | N/A |
| Banková záruka za riadne vykonanie diela | N/A |
| dĺžka trvania záručnej doby (minimálne 24 mesiacov, pred vyhláseným súťaže potrebné odsúhlasiť akékoľvek odchýlky, ak je kombinácia záručnej doby, musí byť explicitne definovaná) | 24m minimálne (technologické časti), 60 mesiacov stavebné časti |