## Hárok1
TEPLÁREŇ ZVOLEN A
ROZVODŇA 22 kV
Kobka č. | Názov | Ochrany | Výrobca
Kobka č.1 | Vedenie č.349 | AT 31X | ZPA Trutnov | Nadprúdové časové relé
| Nevyvedené do RS | AT 12 | ZPA Trutnov | Nadprúdové časové relé
Kobka č.2 | Vedenie č.432 | AT 31X | ZPA Trutnov | Nadprúdové časové relé
|  | AT 15 | ZPA Trutnov | Nadprúdové časové relé
|  | A 32 | ZPA Trutnov | Okamžité prúdové relé
| Nevyvedené do RS | S103 B | ZPA Trutnov | Zrovnávacia ochrana
Kobka č.8 | Spínač zberníc | AT 31X | ZPA Trutnov | Nadprúdové časové relé
Kobka č.9 | Vedenie č.421 | AT 31X | ZPA Trutnov | Nadprúdové časové relé
|  | AT 15 | ZPA Trutnov | Nadprúdové časové relé
|  | A 32 | ZPA Trutnov | Okamžité prúdové relé
| Nevyvedené do RS | S103 B | ZPA Trutnov | Zrovnávacia ochrana
Kobka č.10 | Vedenie č.514 | AT 31X | ZPA Trutnov | Nadprúdové časové relé
|  | AT 15 | ZPA Trutnov | Nadprúdové časové relé
|  | A 32 | ZPA Trutnov | Okamžité prúdové relé
| Nevyvedené do RS | S103 B | ZPA Trutnov | Zrovnávacia ochrana
ROZVODŇA 6 kV
Kobka č.1 | Vývod č.688 - MVE HC Slatina | ITG 7196 | CEE Francúzsko | Nadprúdová ochrana | Vyvedenie do RIS R6 kV TPA SAT
Kobka č.2 | Vývod č.689 - MVE HC Slatina | ITG 7196 | CEE Francúzsko | Nadprúdová ochrana | Vyvedenie do RIS R6 kV TPA SAT
Kobka č.11 | Meranie od A | TTG 7133 | CEE Francúzsko | Podpäťová ochrana | Vyvedenie do RIS R6 kV TPA SAT
|  | GV 12 | CEE Francúzsko | Zemné relé | Vyvedenie do RIS R6 kV TPA SAT
| Meranie od B zberne | TTG 7133 | CEE Francúzsko | Podpäťová ochrana | Vyvedenie do RIS R6 kV TPA SAT
|  | GV 12 | CEE Francúzsko | Zemné relé | Vyvedenie do RIS R6 kV TPA SAT
Kobka č.12 | Transformátor vlastnej spotreby T3 -6/0,4 kV, 1,6MVA | ITG 7196 | CEE Francúzsko | Nadprúdová ochrana | Vyvedenie do RIS R6 kV TPA SAT
Kobka č.14 | Transformátor vlastnej spotreby T4 -6/0,4 kV, 1,6MVA | ITG 7196 | CEE Francúzsko | Nadprúdová ochrana | Vyvedenie do RIS R6 kV TPA SAT
Kobka č.15 | Transformátor vlastnej spotreby T5 -6/0,4 kV, 1,6MVA | ITG 7196 | CEE Francúzsko | Nadprúdová ochrana | Vyvedenie do RIS R6 kV TPA SAT
Kobka č.21 | Prívod transformátor T7 - 22/6 kV, 10MVA | ITG 7196 | CEE Francúzsko | Nadprúdová ochrana | Vyvedenie do RIS R6 kV TPA SAT
Kobka č.22 | Vývod č.690 | ITG 7196 | CEE Francúzsko | Nadprúdová ochrana | Vyvedenie do RIS R6 kV TPA SAT
Kobka č.24 | Prívod transformátor T1 - 22/6 kV, 10MVA | ITG 7196 | CEE Francúzsko | Nadprúdová ochrana | Vyvedenie do RIS R6 kV TPA SAT
Kobka č.30 | Priečna spojka | ITG 7335 | CEE Francúzsko | Nadprúdová ochrana | Vyvedenie do RIS R6 kV TPA SAT
TEPLÁREŇ ZVOLEN B1
Rozvodňa 6 kV BBA 1
Kobka č.3 | Hlavný prívod | AT 31X | ZPA Trutnov | Nadprúdové časové relé | Sumár porúch z Tp B1 vyvedený do RIS R6 kV TPA SAT
|  | 3 x V11 | ZPA Trutnov | Podpäťová ochrana | Sumár porúch z Tp B1 vyvedený do RIS R6 kV TPA SAT
Kobka č.15 | Meranie | 6 x V11-0 | ZPA Trutnov | Podpäťová ochrana | Sumár porúch z Tp B1 vyvedený do RIS R6 kV TPA SAT
Kobka č.16 | Transformátor BFT 4 | AT 31X | ZPA Trutnov | Nadprúdové časové relé | Sumár porúch z Tp B1 vyvedený do RIS R6 kV TPA SAT
|  | 2 x A11 | ZPA Trutnov | Okamžité prúdové relé | Sumár porúch z Tp B1 vyvedený do RIS R6 kV TPA SAT
Kobka č.17 | Transformátor BFT 3 | AT 31X | ZPA Trutnov | Nadprúdové časové relé | Sumár porúch z Tp B1 vyvedený do RIS R6 kV TPA SAT
|  | 2 x A11 | ZPA Trutnov | Okamžité prúdové relé | Sumár porúch z Tp B1 vyvedený do RIS R6 kV TPA SAT
Kobka č.18 | Transformátor BFT 11 | AT 31X | ZPA Trutnov | Nadprúdové časové relé | Sumár porúch z Tp B1 vyvedený do RIS R6 kV TPA SAT
|  | 2 x A11 | ZPA Trutnov | Okamžité prúdové relé | Sumár porúch z Tp B1 vyvedený do RIS R6 kV TPA SAT
Kobka č.19 | Transformátor BFT 9 | AT 31X | ZPA Trutnov | Nadprúdové časové relé | Sumár porúch z Tp B1 vyvedený do RIS R6 kV TPA SAT
|  | 2 x A11 | ZPA Trutnov | Okamžité prúdové relé | Sumár porúch z Tp B1 vyvedený do RIS R6 kV TPA SAT
|  | GSC 12 | ZPA Trutnov | Zemná smerová a zemné smerové relé | Sumár porúch z Tp B1 vyvedený do RIS R6 kV TPA SAT
Kobka č.20 | Transformátor BFT 7 | AT 31X | ZPA Trutnov | Nadprúdové časové relé | Sumár porúch z Tp B1 vyvedený do RIS R6 kV TPA SAT
|  | 2 x A11 | ZPA Trutnov | Okamžité prúdové relé | Sumár porúch z Tp B1 vyvedený do RIS R6 kV TPA SAT
Kobka č.23 | Záložný prívod | AT 31X | ZPA Trutnov | Nadprúdové časové relé | Sumár porúch z Tp B1 vyvedený do RIS R6 kV TPA SAT
|  | 3 x V11-0 | ZPA Trutnov | Podpäťová ochrana | Sumár porúch z Tp B1 vyvedený do RIS R6 kV TPA SAT
Rozvodňa 6 kV BBA2
Kobka č.9 | Záložný prívod | AT 31X | ZPA Trutnov | Nadprúdové časové relé | Sumár porúch z Tp B1 vyvedený do RIS R6 kV TPA SAT
|  | 3 x V11 | ZPA Trutnov | Podpäťová ochrana | Sumár porúch z Tp B1 vyvedený do RIS R6 kV TPA SAT
Kobka č.21 | Meranie | 6 x V11-0 | ZPA Trutnov | Podpäťová ochrana | Sumár porúch z Tp B1 vyvedený do RIS R6 kV TPA SAT
Kobka č.23 | Transformátor BFT 4 | AT 31X | ZPA Trutnov | Nadprúdové časové relé | Sumár porúch z Tp B1 vyvedený do RIS R6 kV TPA SAT
|  | 2 x A11 | ZPA Trutnov | Okamžité prúdové relé | Sumár porúch z Tp B1 vyvedený do RIS R6 kV TPA SAT
Kobka č.25 | Transformátor BFT 12 | AT 31X | ZPA Trutnov | Nadprúdové časové relé | Sumár porúch z Tp B1 vyvedený do RIS R6 kV TPA SAT
|  | 2 x A 11 | ZPA Trutnov | Okamžité prúdové relé | Sumár porúch z Tp B1 vyvedený do RIS R6 kV TPA SAT
Kobka č.26 | Transformátor BFT 10 | AT 31X | ZPA Trutnov | Nadprúdové časové relé | Sumár porúch z Tp B1 vyvedený do RIS R6 kV TPA SAT
|  | 2 x A11 | ZPA Trutnov | Okamžité prúdové relé | Sumár porúch z Tp B1 vyvedený do RIS R6 kV TPA SAT
|  | GSC 12 | ZPA Trutnov | Zemná smerová a zemné smerové relé | Sumár porúch z Tp B1 vyvedený do RIS R6 kV TPA SAT
Kobka č.27 | Transformátor BFT 8 | AT 31X | ZPA Trutnov | Nadprúdové časové relé | Sumár porúch z Tp B1 vyvedený do RIS R6 kV TPA SAT
|  | 2 x A11 | ZPA Trutnov | Okamžité prúdové relé | Sumár porúch z Tp B1 vyvedený do RIS R6 kV TPA SAT
Kobka č.29 | Hlavný prívod | AT 31X | ZPA Trutnov | Nadprúdové časové relé | Sumár porúch z Tp B1 vyvedený do RIS R6 kV TPA SAT
|  | 3 x V 11 | ZPA Trutnov | Podpäťová ochrana | Sumár porúch z Tp B1 vyvedený do RIS R6 kV TPA SAT
MVE HC Slatina Zvolen
MR4.5 | Káblové vedenie č.688 | AT 31X | ZPA Trutnov | Nadprúdové časové relé | Signalizácia vyvedená na panel ochrán v Strojovni HC
|  | A 32 | ZPA Trutnov | Okamžité prúdové relé | Signalizácia vyvedená na panel ochrán v Strojovni HC
MR4.5 | Káblové vedenie č.689 | AT 31X | ZPA Trutnov | Nadprúdové časové relé | Signalizácia vyvedená na panel ochrán v Strojovni HC
|  | A 32 | ZPA Trutnov | Okamžité prúdové relé | Signalizácia vyvedená na panel ochrán v Strojovni HC
MR4.4 | Transformátor vlastnej spotreby | AT 31X | ZPA Trutnov | Nadprúdové časové relé | Signalizácia vyvedená na panel ochrán v Strojovni HC
MR4.4 | Spínač prípojníc | AT 31X | ZPA Trutnov | Nadprúdové časové relé | Signalizácia vyvedená na panel ochrán v Strojovni HC
MR4.3 | Ochrany hydrogenerátora | REX 521 | ABB | Chránenie, ovládanie, meranie a monitorovanie sieti vn | Signalizácia vyvedená na panel ochrán v Strojovni HC
|  | REM 543 | ABB | Terminál pre ochranný systém generátora | Signalizácia vyvedená na panel ochrán v Strojovni HC