Obstarávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04  Bratislava

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

Predmet zákazky:

„Dodávka a montáž armatúr na oddelenie ohriatej vody z KGJ od základného ohrieváka TG-2“

Žilina, 05/2026

ČASŤ 1 - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Identifikácia obstarávateľa

Názov a sídlo:

MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto (ďalej aj len MHTH)

IČO: 36 211 541

- Predmet zákazky

Predmetom zákazky bude dodávka a montáž armatúr na oddelenie ohriatej vody z KGJ od základného ohrieváka TG-2. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť 3 - Opis predmetu zákazky.

- Typ zmluvy

Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie objednávky, v súlade s VZP MHTH.

- Miesto a termín realizácie predmetu zákazky

Miesto realizácie: MH Teplárenský holding, a.s. závod Žilina, Košická 11, 011 87 Žilina

Termín realizácie: v priebehu 07-08/2026

- Obhliadka miesta realizácie zákazky

Účastníkom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky, pre získanie všetkých informácií, potrebných na prípravu a spracovanie ponuky. Účastníci, ktorí prejavia záujem o vykonanie ohliadky miesta  realizácie zákazky, dostanú informácie u zodpovednej osoby obstarávateľa – Marek Nezdoba, +421 917 505 359, marek.nezdoba@mhth.sk.

- Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

V prípade potreby objasniť súťažné podklady, poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie medzi obstarávateľom a účastníkmi, sa bude uskutočňovať písomnou formou – elektronicky prostredníctvom modulu „Zapečatené ponuky“.

Za včas doručenú požiadavku účastníka o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená v písomnej forme najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

Ak je to nevyhnutné, obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré oznámi súčasne všetkým účastníkom najneskôr 2 dni pred lehotou na predkladanie ponúk.

- Obsah ponuky

Ponuka predložená účastníkom musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti a požiadaviek obstarávateľa v súťaži:

  - doklad o oprávnení podnikať, respektíve doklad o zapísaní v profesijnom zozname  vedenom profesijnou organizáciou. V predmete podnikania musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci účastníka poskytovať požadovaný predmet zákazky,

  - referencie o úspešne realizovaných zákazkách, predmetom ktorých boli obdobné dodávky a práce ako sú požadované v tomto obstarávaní,

Požadované referencie budú obsahovať:

  - obchodné meno a sídlo odberateľa,

  - stručný opis predmetu zákazky,

  - celkový finančný objem v € bez DPH

  - rok realizácie (lehota realizácie),

  - meno a priezvisko, telefónne číslo a email kontaktnej oprávnenej osoby odberateľa, u ktorej je možné si tieto údaje overiť,

  - ponuku s uvedením podrobnej špecifikácie dodávok a prác spolu s ich kalkuláciou,  podľa požiadaviek obstarávateľa uvedených v časti 3 týchto súťažných podkladov,

  - súhlas s obchodnými podmienkami uvedenými v časti 5 týchto súťažných podkladov.

Účastník predloží požadované doklady elektronicky v systéme PROeBIZ.

- Predloženie ponuky

Účastník môže predložiť iba jednu ponuku. Účastníkom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, toto nebude brané do úvahy.

Účastník predkladá ponuku elektronicky v module „Zapečatené ponuky“. V prípade ak účastník predloží ponuky iným spôsobom (napríklad poštovou zásielkou, osobne, e-mailom), nebude sa na jeho ponuku prihliadať.

- Termín predkladania ponúk

Lehota na predkladanie ponúk do: 25.5.2026, 18:00 hod.

- Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

Účastník môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty podľa bodu 9.

- Preskúmanie ponúk

Obstarávateľ preskúma, či všetky ponuky spĺňajú požiadavky obstarávateľa a rozhodne, či ponuka:

- obsahuje všetky náležitosti určené v bode 7 tejto časti súťažných podkladov,

- zodpovedá ďalším pokynom a  náležitostiam  uvedeným v týchto súťažných podkladoch a vo výzve k súťaži.

Platnou ponukou je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám a špecifikáciám podľa týchto súťažných podkladov a výzvy k súťaži a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami. Ostatné ponuky budú zo súťaže vylúčené.

- Vysvetľovanie ponúk

Obstarávateľ môže požiadať elektronicky prostredníctvom modulu „Zapečatené ponuky“ účastníkov o písomné vysvetlenie ponúk. Nesmie však vyzývať ani prijať ponuku účastníka na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila.

Obstarávateľ vylúči ponuku účastníka z procesu vyhodnocovania:

- ak neuzná vysvetlenie návrhu ceny alebo vysvetlenie ponuky za dostatočné alebo

- ak účastník neposkytne vysvetlenie návrhu ceny alebo vysvetlenie ponuky v lehote určenej obstarávateľom.

Účastník bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia elektronicky prostredníctvom modulu „Zapečatené ponuky“.

- Vyhodnotenie ponúk

Obstarávateľ hodnotí tie ponuky, ktoré neboli podľa bodu 11 a 12 zo súťaže vylúčené.

Pri vyhodnocovaní ponúk postupuje Obstarávateľ len podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk   súťaže a spôsobom určeným v časti  2. Kritérium na vyhodnotenie ponúk.

- Platnosť ponuky

Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 30.6.2026.

- Práva obstarávateľa

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:

- v priebehu súťažnej lehoty zmeniť, spresniť, alebo doplniť podmienky zadania, a to písomne vo vzťahu k všetkým účastníkom rovnako,

- súťaž zrušiť,

- odmietnuť všetky ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z účastníkov,

- ďalej rokovať s účastníkmi o ponukovej cene a ďalších podmienkach ponuky,

- ponuky vyhodnocovať v ďalších kolách; aj formou e-aukcie.

ČASŤ 2 – KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK

Komisia na vyhodnotenie ponúk porovná a vyhodnotí iba tie ponuky, ktoré sa pre účely týchto súťažných podkladov nepovažujú za neplatné.

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie predmetu obstarávania vyjadrená  v eurách, s uvedením ceny bez DPH, vypočítaná podľa časti 4 - Spôsob určenia ceny. Poradie účastníkov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien. Úspešný bude ten účastník, ktorý požaduje za dodanie predmetu obstarávania najnižšiu cenu.

# ČASŤ 3 - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmet zákazky:

Predmetom dodávky je dodanie klapiek aj s montážnym materiálom. Montáž / osadenie nových klapiek vrátene postupov a skúšok v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z.

Nové klapky, ktoré budú montované do jestvujúceho potrubia, sú potrebné na oddelenie sústavy HV v závode Martin. Na oddelenie ohriatej vody z kogeneračného zdroja od základných ohrievakov  TG2 2. etapa. Nové klapky budú regulačné trojexcentrické klapky,  s el. pohonmi. Klapky žiadame použiť len výrobky v EU. Miesto dodania a realizácie diela je MHTH závod Martin, Robotnícka 17,  036 80 Martin.

Realizačná projektová dokumentácia:

Vypracovanie a odovzdanie dokumentácie pre realizáciu diela v základných technických prvkoch v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi; v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v  jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dgn, *.pdf – výkresová časť)] USB disk, úložisko MHTH. Súčasťou dokumentácie bude aj zhotoviteľom vypracovaný rozpočet s ocenenými jednotlivými položkami. Dokumentácia musí byť overená Oprávnenou právnickou organizáciou ( TI, ... )

Odovzdávajúca dokumentácia po ukončení diela:

- revízna správa, protokol o výsledku skúšok vo vzťahu k vyhradeným technickým zariadeniam, ak sa vyžaduje, podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.,  v prípadoch stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, v jednom (1) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveniach v elektronickej forme.

- fotodokumentácia priebehu prác, harmonogram diela, montážny denník, manuály a prevádzkové predpisy zariadení, kalibračné listy, osvedčenia a certifikáty zariadení, vyhlásenia o zhode a vyhlásenia o parametroch, v jednom (1) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveniach v elektronickej forme

- dokumentácia bude odovzdaná v slovenskom resp. českom jazyku.

Technická špecifikácia:

Klapka č. 1: Regulačná trojexcentrická klapka navarovacie prevedenie s elektrický servopohon.

- materiál 1.0619+N, DN350.

- Bez požiadavky na vyhotovenie do Ex prostredia.

- Menovitý tlak: PN 25

- Vstup: DIN SE 355,6 x 8,8

- Výstup: DIN SE 355,6 x 8,8

- Konštrukcia sedla: Stelit 21

- Tesniaci krúžok: Grafit / 1.4462

- Tesnenie hriadeľa: Grafitová upchávka

- Disk: 1.0619+N

- Hriadeľ (vreteno): 1.4021+QT

- Smer prúdenia: od hriadeľa

- Médium: Ohriata voda (teplota 65 °C – 90 °C).

- Tesnosť: Trieda „A“ obojsmerná tesnosť.

- Prevedenie: Predĺžený krk pre teplárenstvo

Servopohon ku klapke č. 1 :

Motor 3 fáz AC 400 V / 50 Hz, režim S4-25%ED, termospínače

MWG, mechanický ukazovateľ polohy OTV / ZAV, vyhrievanie 24 V

integrované riadenie, oddelená na nástennom držiaku prepojená s SAR 10m káblom

vstup 4-20mA + 24 V DC paralelný interface (MODE) , výstup poloha + moment 4-20 mA, el. pripojenie konektorom S-105, bez priechodiek

IP68, -30 až +70°C, SK štítok

Klapka č. 2: Regulačná trojexcentrická klapka prírubové prevedenie, náhrada za existujúci šupátkový ventil.

- materiál 1.0619+N, DN350.

- Bez požiadavky na vyhotovenie do Ex prostredia.

- Menovitý tlak: PN 25

- Vŕtanie prírub: podľa DIN PN 25

- Vstupná príruba: DIN EN 1092-1, -2 Tvar B+B1

- Výstupná príruba: DIN EN 1092-1, -2 Tvar B+B1

- Konštrukcia sedla: Stelit 21

- Tesniaci krúžok: Grafit / 1.4462

- Tesnenie hriadeľa: Grafitová upchávka

- Disk: 1.0619+N

- Hriadeľ (vreteno): 1.4021+QT

- Smer prúdenia: od hriadeľa

- Dĺžka : 550 mm

- Ochrana hriadeľa: Driek zaistený proti vyrazeniu

- certifikácia funkčnej skúšky: EN 10204 3.1

- Prevedenie: Predĺžený krk pre teplárenstvo

Servopohon ku klapke č. 2 :

Motor 3 fáz AC 400 V / 50 Hz, režim S4-25%ED, termospínače

MWG, mechanický ukazovateľ polohy OTV / ZAV, vyhrievanie 24 V

integrované riadenie, oddelená na nástennom držiaku prepojená s SAR 10m káblom

vstup 4-20mA + 24 V DC paralelný interface (MODE) , výstup poloha + moment 4-20 mA,

el. pripojenie konektorom, IP68, -30 až +70°C, SK štítok.

Rozsah montážnych prác:

Príprava:   Príprava na zváračské práce,  demontáž existujúceho šupátka.

Zváranie: Odborné navarenie klapky č. 1 (certifikovaní zvárači podľa EN ISO 9606-1).    Metóda zváranie TIG (141).

Inštalácia: Osadenie prírubovej klapky č. 2 vrátane nových tesnení a spojovacieho materiálu.

Odovzdanie a prevzatie diela, uvedenie do prevádzky

-	vykonanie individuálnych skúšok zariadenia,

-	odskúšanie funkčnosti regulácie tlaku v ručnom a automatickom režime.

Časový harmonogram montážnych prác :

- Montážne práce je možne vykonať len cez celozávodnú odstávku v mesiacoch  07/08 2026

- Presný termín bude určený po vzájomnej dohode s budúcim zhotoviteľom

- Maximálny čas na realizáciu v mieste výmeny klapiek a servopohonov sú dva dni.

Dokumentácia (súčasť dodávky):

- Materiálové certifikáty (EN 10204 3.1).

- Protokol o tlakovej skúške a skúške tesnosti.

- Prehlásenie o zhode (CE).

- Návod na obsluhu a údržbu.

xxxxxxxxxxxxxx

- Odvoz a likvidácia vzniknutých odpadov

Nakladanie s odpadmi (triedenie, zhromažďovanie, odstraňovanie) vzniknutými pri plnení zmluvy, zabezpečuje úspešný uchádzač na vlastné náklady. Bude pri tom postupovať podľa platného zákona o odpadoch a súvisiacich právnych predpisov, vrátane interných predpisov obstarávateľa.

Miesto pre sústredenie odpadu bude stanovené pred začiatkom prác. Následne vykoná úspešný uchádzač likvidáciu odpadov,  s výnimkou kovového odpadu, ktorý upraví na šrotovú mieru a uloží do pripraveného kontajnera.

6. Protiplnenie zo strany obstarávateľa

- možnosť pripojenia na el. energiu 400V/32A, 400V/16A, 240V,

- šatne pre pracovníkov zhotoviteľa, WC,

- počas celej realizácie diela priestorovo regulovaný bezpečný prístup, vstupy ku všetkým objektom, v ktorých sa dielo vykonáva a vjazd do areálu obstarávateľa v nevyhnutnom rozsahu.

- Miesto a termín realizácie zákazky

Miesto realizácie zákazky: MH Teplárenský holding, a.s., závod Martin, Robotnícka 17, Martin

Termín realizácie zákazky: 08 – 09/2026; presný termín realizácie bude dohodnutý na základe prevádzkových podmienok zariadenia.

ČASŤ 4 - SPÔSOB URČENIA CENY

# Účastník uvedie v ponuke podrobnú kalkuláciu dodávok a prác súvisiacich s realizáciou, t. j.  obstarávateľ požaduje oceniť samostatne jednotlivé položky uvedené v časti 3 – Opis zákazky.

# Celková cena podľa súpisu položiek bude zahŕňať všetky náklady a výdavky, ktoré môžu súvisieť s úplnou realizáciou dodávky vrátane dopravných nákladov a ďalších nákladov súvisiacich s dodaním predmetu zákazky, t. j. licenčné poplatky, poistenie, poplatky za vybavenie certifikátov a osvedčení, resp. iných ciel a daní podľa Incoterms.

# Cena bude uvedená na parite: DDP Žilina, bez DPH

ČASŤ 5 – OBCHODNÉ PODMIENKY

Zmluvné podmienky realizácie predmetu zákazky sú stanovené podľa prílohy -  "Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup MHTH". V prípade nesúhlasu bude Vaša ponuka zo súťaže vylúčená.

Obstarávateľ uzavrie objednávku v lehote viazanosti ponúk.

Cena je konečná a nemenná, pričom sú v nej zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodávkou objednaných materiálov resp. poskytnutím služieb objednávateľovi.

Faktúra má splatnosť v priebehu 30 dní odo dňa doručenia faktúry.

Záručná doba - min. 24 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia predmetu zákazky. Kvalita zhotoveného diela bude v súlade so súčasne platnými STN, právnymi predpismi a bude zodpovedať účelu, pre ktoré sa zhotovené dielo obvykle používa.

| typ zmluvného nastavenia alebo podmienky |  |
| --- | --- |
| typ zmluvného vzťahu | objednávka + VOP |
| spôsob fakturácie | poskytnutie plnenia |
| splatnosť faktúry zo strany MHTH | 30 dní |
| zálohové platby | NIE |
| výška fakturácie | 90 % pri odovzdaní a prevzatí (drobné vady a nedorobky) - zostatok po odstránení |
| lehota na odstránenie drobných vád a nedorobkov | 30 dní |
| zmluvná pokuta za neodovzdanie diela riadne a včas | 200 EUR za každý deň omeškania (individuálne podľa mimoriadneho významu) |
| zmluvná pokuta - vady za omeškanie sa s odstránením drobných vád a nedorobkov (aj do lehoty na vykonanie diela a aj záručných vád) | 50 EUR za vadu a deň omeškania |
| zmluvná pokuta - (vady brániace užívaniu diela v záručnej dobe) - za jej neodstránenie | 200 EUR za každý deň omeškania (individuálne podľa mimoriadneho významu) |
| garantované hodnoty podstatného charakteru | individuálne |
| zmluvné pokuty BOZP | podľa prílohy |
| náhrada škody bez limitácie jej výšky | N/A |
| banková záruka za záručnú dobu | N/A |
| Banková záruka za riadne vykonanie diela | N/A |
| dĺžka trvania záručnej doby (minimálne 24 mesiacov, pred vyhláseným súťaže potrebné odsúhlasiť akékoľvek odchýlky, ak je kombinácia záručnej doby, musí byť explicitne definovaná) | 24m minimálne (technologické časti), 60 mesiacov stavebné časti (vrátane potrubných rozvodov) |