Obstarávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04  Bratislava

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

Predmet zákazky:

Rekonštrukcia MaR a rozvádzačov v OST – VONS, TRANSMISIE, C-RENT, Dielňa strojnej údržby, Horúcovodná kotolňa

Martin, 05/2026

ČASŤ 1 - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Identifikácia obstarávateľa

Názov a sídlo:

MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto (ďalej aj len MHTH)

IČO: 36 211 541

- Predmet zákazky

Predmetom zákazky je výmena časti MaR a rozvádzačov na existujúcich OST – VONS, TRANSMISIE, RELAXTUR, Dielňa SÚ, HK, v Martine vrátane dokladovej dokumentácie a realizačnej PD MaR. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť 3 - Opis predmetu zákazky.

- Typ zmluvy

Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie objednávky, v súlade s ponukou účastníka a VZP obstarávateľa.

- Miesto realizácie predmetu zákazky

Objekty OST VONS, TRANSMISIE, C-RENT, Dielňa SÚ, Horúcovodná kotolňa

- Obhliadka miesta realizácie zákazky

Obstarávateľ požaduje vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky, pre získanie všetkých informácií, potrebných na prípravu a spracovanie ponuky. K obhliadke dostanú účastníci informácie u zodpovednej osoby obstarávateľa: Stanislav Maretta, tel. +421 904 602 200, stanislav.maretta@mhth.sk

- Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

V prípade potreby objasniť súťažné podklady, poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie medzi obstarávateľom a účastníkmi, sa bude uskutočňovať písomnou formou – elektronicky prostredníctvom modulu „Zapečatené ponuky“.

Za včas doručenú požiadavku účastníka o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená v písomnej forme najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

Ak je to nevyhnutné, obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré oznámi súčasne všetkým účastníkom najneskôr 2 dni pred lehotou na predkladanie ponúk.

- Obsah ponuky

Ponuka predložená účastníkom musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti a požiadaviek obstarávateľa v súťaži:

  - doklad o oprávnení podnikať, respektíve doklad o zapísaní v profesijnom zozname  vedenom profesijnou organizáciou. V predmete podnikania musí byť zapísaná činnosť oprávňujúca účastníka poskytovať požadovaný predmet zákazky,

  - oprávnenie na vykonávanie montáže vyhradeného technického zariadenia - elektrické,

  - detailný rozpis materiálu a prác, v zmysle požiadaviek obstarávateľa uvedených v časti 3 týchto súťažných podkladov,

  - ponukovú cenu určenú podľa časti 4 týchto súťažných podkladov,

  - harmonogram realizácie diela. Účastník  navrhne podrobný harmonogram prác a dodávok v zmysle termínových požiadaviek obstarávateľa, uvedených v týchto SP,

  - čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač súhlasí s podmienkami stanovenými   obstarávateľom v súťažných podkladoch.

- Predloženie ponuky

Účastník môže predložiť iba jednu ponuku. Účastníkom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, toto nebude brané do úvahy.

Účastník predkladá ponuku elektronicky v module „Zapečatené ponuky“. V prípade ak účastník predloží ponuky iným spôsobom (napríklad poštovou zásielkou, osobne, e-mailom), nebude sa na jeho ponuku prihliadať.

- Termín predkladania ponúk

Lehota na predkladanie ponúk: 25.5.2026, do 18:00 hod.

- Preskúmanie ponúk

Obstarávateľ preskúma, či všetky ponuky spĺňajú požiadavky obstarávateľa a rozhodne, či ponuka:

- obsahuje všetky náležitosti určené v bode 7 tejto časti súťažných podkladov,

- zodpovedá ďalším pokynom a  náležitostiam  uvedeným v týchto súťažných podkladoch a vo výzve k súťaži.

Platnou ponukou je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám a špecifikáciám podľa týchto súťažných podkladov a výzvy k súťaži a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami. Ostatné ponuky budú zo súťaže vylúčené.

- Vysvetľovanie ponúk

Obstarávateľ môže požiadať elektronicky prostredníctvom modulu „Zapečatené ponuky“ účastníkov o písomné vysvetlenie ponúk.

Obstarávateľ vylúči ponuku účastníka z procesu vyhodnocovania:

- ak neuzná vysvetlenie návrhu ceny alebo vysvetlenie ponuky za dostatočné alebo

- ak účastník neposkytne vysvetlenie návrhu ceny alebo vysvetlenie ponuky v lehote určenej obstarávateľom.

Účastník bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia elektronicky prostredníctvom modulu „Zapečatené ponuky“.

- Vyhodnotenie ponúk

Obstarávateľ hodnotí tie ponuky, ktoré neboli podľa bodu 10 a 11 zo súťaže vylúčené.

Pri vyhodnocovaní ponúk postupuje Obstarávateľ len podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk   súťaže a spôsobom určeným v časti  2. Kritérium na vyhodnotenie ponúk.

- Práva obstarávateľa

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:

- v priebehu súťažnej lehoty zmeniť, spresniť, alebo doplniť podmienky zadania, a to písomne vo vzťahu k všetkým účastníkom rovnako,

- súťaž zrušiť,

- odmietnuť všetky ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z účastníkov,

- ďalej rokovať s účastníkmi o ponukovej cene a ďalších podmienkach ponuky,

- ponuky vyhodnocovať v ďalších kolách; aj formou e-aukcie.

ČASŤ 2 – KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK

Komisia na vyhodnotenie ponúk porovná a vyhodnotí iba tie ponuky, ktoré sa pre účely týchto súťažných podkladov nepovažujú za neplatné.

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie predmetu obstarávania vyjadrená  v eurách, s uvedením ceny bez DPH, vypočítaná podľa časti 4 - Spôsob určenia ceny. Poradie účastníkov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien. Úspešný bude ten účastník, ktorý požaduje za dodanie predmetu obstarávania najnižšiu cenu.

# ČASŤ 3 - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je výmena časti MaR a rozvádzačov na existujúcich OST – VONS, TRANSMISIE, RELAXTUR, Dielňa SÚ, HK, vrátane dokladovej dokumentácie a realizačnej PD MaR. Pôvodná dokumentácia zariadení je čiastočne dostupná v tlačenej forme.

Opis aktuálneho stavu

VONS

Regulácie	-teplota na výstupe výmeníka ÚK, ekvitermická, časový program

-teplota na výstupe výmeníka TÚV, časový program

-regulácia teploty vetvy sekundár ÚK1, ÚK2, ÚK3, ekvitermická, časové programy

-regulácia tlaku v systéme

Merania	-TÚK, TTÚV,TÚK1,2,3	 TVON, TMIEST		-Ni1000

-PSYST 						- 4-20mA

-zaplavenie

Ovládanie	-RVÚK, RVTÚV					-0-10V, 24VAC/DC

-RVÚK1,2,3						-3bodové, 230VAC

-solenoid doplňovanie				-230VAC

-OČ ÚK1,2,3	OČ TÚV				-230VAC

Poruchová signalizácia

TRANSMISIE

Regulácie	-teplota na výstupe výmeníka ÚK, ekvitermická, časový program

-teplota na výstupe výmeníka TÚV, časový program

-regulácia teploty vetvy sekundár ÚK1, ÚK2, ÚK3, ekvitermická, časové programy

-regulácia tlaku v systéme

Merania	-TÚK, TTÚV,TÚK1,2,3	 TVON, TMIEST		-Ni1000

-PSYST 						- 4-20mA

-zaplavenie

Ovládanie	-RVÚK, RVTÚV					-3bodové, 230VAC

-RVÚK1,2,3						-0-10V, 24VAC/DC

-solenoid doplňovanie				-230VAC

-OČ ÚK1,2,3	OČ TÚV				-230VAC

Poruchová signalizácia

Hrdinov SNP C-Rent

Regulácie	-teplota na výstupe výmeníka ÚK, ekvitermická, časový program

-teplota na výstupe výmeníka TÚV, časový program

-regulácia teploty vetvy sekundár ÚK1, ÚK2, ÚK3, ekvitermická, časové programy

-regulácia tlaku v systéme

Merania	-TÚK, TTÚV,TÚK1,2,3	 TVON, TMIEST		-Ni1000

-PSYST 						- 4-20mA

-zaplavenie

Ovládanie	-RVÚK, RVTÚV					-3bodové, 230VAC

-RVÚK1,2,3						-0-10V, 24VAC/DC

-solenoid doplňovanie				-230VAC

-OČ ÚK1,2,3	OČ TÚV				-230VAC

Poruchová signalizácia

Dielňa SÚ

Regulácie	-teplota na výstupe výmeníka ÚK, ekvitermická, časový program

-teplota na výstupe výmeníka TÚV, časový program

-regulácia teploty vetvy sekundár ÚK1, ÚK2, ÚK3, ekvitermická, časové programy

-regulácia tlaku v systéme

Merania	-TÚK, TTÚV,TÚK1,2,3	 TVON, TMIEST		-Ni1000

-PSYST 						- 4-20mA

-zaplavenie

Ovládanie	-RVÚK, RVTÚV					-3bodové, 230VAC

-RVÚK1,2,3						-3bodové, 230VAC

-solenoid doplňovanie				-230VAC

-OČ ÚK1,2,3	OČ TÚV				-230VAC

Poruchová signalizácia

Horúcovodná kotolňa

Regulácie	-teplota na výstupe výmeníka ÚK, ekvitermická, časový program

-teplota na výstupe výmeníka TÚV, časový program

-regulácia tlaku v systéme

Merania	-TÚK, TTÚV, TTÚVZÁS, TVON, TMIEST		-Ni1000

-PSYST 						- 4-20mA

-zaplavenie

Ovládanie	-RVÚK, RVTÚV					-0-10V, 24VAC/DC

-solenoid doplňovanie				-230VAC

-OČ ÚK, OČ TÚV				-230VAC

Poruchová signalizácia

Spoločné požiadavky na rozsah dodávok a prác

- Demontáž pôvodného rozvádzača

- Použiť regulátory radu PXC, v rozsahu potrebnom pre konkrétnu OST, s rozhraním Ethernet a BACNet

- Prvky poľa /snímače teploty, tlaku/ zostávajú pôvodné, možnosť využiť pôvodnú kabeláž a káblové trasy

- Akčné členy /regulačné ventily, čerpadlá, solenoidy/ zostávajú pôvodné, možnosť využiť pôvodnú kabeláž a káblové trasy

- Miestne ovládanie čerpadiel, doplňovania, regulačných pohonov 3bod

- Realizačná projektová dokumentácia - 1 x tlačená forma, 1 x elektronická verzia.

- Užívateľská príručka – 1 x tlačená forma, 1 x elektronická verzia

- Konfigurácia RS, skúšky, spustenie do prevádzky, revízia, zaškolenie

Dokumentácia diela

- protokol o odovzdaní a prevzatí diela,

- montážny denník – originál alebo prvá kópia (čitateľná),

- údajové listy a karty bezpečnostných údajov od použitých materiálov.

Protiplnenie obstarávateľa

- napojenie na odber elektrickej energie pre potreby demontážnych a montážnych prác; miesto pripojenia určuje obstarávateľ,

- počas celej realizácie diela priestorovo regulovaný bezpečný prístup, vstupy ku všetkým objektom, v ktorých sa dielo vykonáva v nevyhnutnom rozsahu.

Termín realizácie diela

Požadovaný čas vykonania diela – do 30.9.2026. Účastník v ponuke predloží detailný harmonogram prác, pre každý objekt samostatne.

Záručná doba

Obstarávateľ  požaduje  záručnú dobu v trvaní 24 mesiacov na dodaný materiál a na výsledok uskutočnených prác, počítaných odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

Kvalita zhotoveného diela bude v súlade so súčasne platnými STN, právnymi predpismi a bude zodpovedať účelu, pre ktoré sa zhotovené dielo obvykle používa.

Likvidácia odpadu

Nakladanie s odpadmi (triedenie, zhromažďovanie, zneškodňovanie alebo zhodnocovanie)  vzniknutými pri plnení zákazky zabezpečuje úspešný uchádzač na vlastné náklady. Bude pri tom postupovať podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Úspešný uchádzač je povinný v priebehu realizácie diela a jeho dokončovania udržiavať pracovisko vyčistené. Bude priebežne odstraňovať odpad z pracoviska a postupovať pritom v súlade s predpismi o nakladaní s odpadmi.

ČASŤ 4 - SPÔSOB URČENIA CENY

# Cena musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č.196/2000 Z. z., vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č. 375/1999 Z. z.

# Účastníkom navrhovaná cena v ponuke bude uvedená v eurách bez DPH.

Účastník v ponuke predloží podrobnú cenovú špecifikáciu dodávok a prác. Kalkulácia bude predložená pre každý objekt samostatne, s uvedením množstva, merných jednotiek, jednotkových cien (práca, materiál).

# Celková cena bude zahŕňať všetky náklady a výdavky, ktoré môžu súvisieť s úplnou  realizáciou diela vrátane dopravných nákladov, a ďalších nákladov súvisiacich s dodaním  predmetu zákazky, t. j. skúšky, likvidácia odpadov, licenčné poplatky, poplatky za vybavenie certifikátov a osvedčení, resp. iných ciel a daní podľa Incoterms DDP Martin.

ČASŤ 5 – OBCHODNÉ PODMIENKY

Zmluvné podmienky realizácie predmetu zákazky sú stanovené Všeobecnými zmluvnými podmienkami MHTH.

Obstarávateľ uzavrie objednávku v lehote viazanosti ponúk.

Cena je konečná, pričom sú v nej zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodávkou objednaných materiálov resp. poskytnutím služieb objednávateľovi.

Doplňujúce obchodné podmienky:

| typ zmluvného nastavenia alebo podmienky |  |
| --- | --- |
| typ zmluvného vzťahu | objednávka + VOP |
| spôsob fakturácie | poskytnutie plnenia |
| splatnosť faktúry zo strany MHTH | 30 dní |
| zálohové platby | NIE |
| výška fakturácie | 90 % pri odovzdaní a prevzatí (drobné vady a nedorobky) - zostatok po odstránení |
| lehota na odstránenie drobných vád a nedorobkov | 30 dní |
| zmluvná pokuta za neodovzdanie diela riadne a včas | 200 EUR za každý deň omeškania |
| zmluvná pokuta - vady za omeškanie sa s odstránením drobných vád a nedorobkov (aj do lehoty na vykonanie diela a aj záručných vád) | 50 EUR za vadu a deň omeškania |
| zmluvná pokuta - (vady brániace užívaniu diela v záručnej dobe) - za jej neodstránenie | 200 EUR za každý deň omeškania |
| garantované hodnoty podstatného charakteru | N/A |
| zmluvné pokuty BOZP | podľa prílohy - Pravidlá BOZP |
| náhrada škody bez limitácie jej výšky | N/A |
| banková záruka za záručnú dobu | N/A |
| banková záruka za riadne vykonanie diela | N/A |
| dĺžka trvania záručnej doby | 24 mesiacov – technologická aj stavebná časť |