Obstarávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04  Bratislava

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

Predmet zákazky:

„Výmena armatúr a servopohonov  na vstupoch pary do redukčných staníc č. 2, 3 na III. etape“

Žilina, 05/2026

ČASŤ 1 - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Identifikácia obstarávateľa

Názov a sídlo:

MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto (ďalej aj len MHTH)

IČO: 36 211 541

- Predmet zákazky

Predmetom zákazky bude dodávka a montáž:

- 2 ks servopohonov otvor-zatvor + 2 ks prírubových armatúr DN 300, PN 16/III;

- 2 ks regulačných seropohonov + 2 ks prírubových priamočiarych regulačných armatúr DN 300/600, PN 16/10 III;

- tesniaci a spojovací materiál na prírubové spoje

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť 3 - Opis predmetu zákazky.

- Typ zmluvy

Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie objednávky, v súlade s VZP MHTH.

- Miesto a termín realizácie predmetu zákazky

Miesto realizácie: MH Teplárenský holding, a.s. závod Žilina, Košická 11, 011 87 Žilina

Termín realizácie: do 30.9.2026

- Obhliadka miesta realizácie zákazky

Účastníkom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky, pre získanie všetkých informácií, potrebných na prípravu a spracovanie ponuky. Účastníci, ktorí prejavia záujem o vykonanie ohliadky miesta  realizácie zákazky, dostanú informácie u zodpovednej osoby obstarávateľa – František Prieložný, +421 917 992 946, frantisek.prielozny@mhth.sk.

- Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

V prípade potreby objasniť súťažné podklady, poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie medzi obstarávateľom a účastníkmi, sa bude uskutočňovať písomnou formou – elektronicky prostredníctvom modulu „Zapečatené ponuky“.

Za včas doručenú požiadavku účastníka o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená v písomnej forme najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

Ak je to nevyhnutné, obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré oznámi súčasne všetkým účastníkom najneskôr 2 dni pred lehotou na predkladanie ponúk.

- Obsah ponuky

Ponuka predložená účastníkom musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti a požiadaviek obstarávateľa v súťaži:

  - doklad o oprávnení podnikať, respektíve doklad o zapísaní v profesijnom zozname  vedenom profesijnou organizáciou. V predmete podnikania musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci účastníka poskytovať požadovaný predmet zákazky,

  - referencie o úspešne realizovaných zákazkách, predmetom ktorých boli obdobné dodávky a práce ako sú požadované v tomto obstarávaní,

Požadované referencie budú obsahovať:

  - obchodné meno a sídlo odberateľa,

  - stručný opis predmetu zákazky,

  - celkový finančný objem v € bez DPH

  - rok realizácie (lehota realizácie),

  - meno a priezvisko, telefónne číslo a email kontaktnej oprávnenej osoby odberateľa, u ktorej je možné si tieto údaje overiť,

  - ponuku s uvedením podrobnej špecifikácie dodávok a prác spolu s ich kalkuláciou,  podľa požiadaviek obstarávateľa uvedených v časti 3 týchto súťažných podkladov,

  - súhlas s obchodnými podmienkami uvedenými v časti 5 týchto súťažných podkladov.

Účastník predloží požadované doklady elektronicky v systéme PROeBIZ.

- Predloženie ponuky

Účastník môže predložiť iba jednu ponuku. Účastníkom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, toto nebude brané do úvahy.

Účastník predkladá ponuku elektronicky v module „Zapečatené ponuky“. V prípade ak účastník predloží ponuky iným spôsobom (napríklad poštovou zásielkou, osobne, e-mailom), nebude sa na jeho ponuku prihliadať.

- Termín predkladania ponúk

Lehota na predkladanie ponúk do: 25.5.2026, 18:00 hod.

- Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

Účastník môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty podľa bodu 9.

- Preskúmanie ponúk

Obstarávateľ preskúma, či všetky ponuky spĺňajú požiadavky obstarávateľa a rozhodne, či ponuka:

- obsahuje všetky náležitosti určené v bode 7 tejto časti súťažných podkladov,

- zodpovedá ďalším pokynom a  náležitostiam  uvedeným v týchto súťažných podkladoch a vo výzve k súťaži.

Platnou ponukou je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám a špecifikáciám podľa týchto súťažných podkladov a výzvy k súťaži a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami. Ostatné ponuky budú zo súťaže vylúčené.

- Vysvetľovanie ponúk

Obstarávateľ môže požiadať elektronicky prostredníctvom modulu „Zapečatené ponuky“ účastníkov o písomné vysvetlenie ponúk. Nesmie však vyzývať ani prijať ponuku účastníka na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila.

Obstarávateľ vylúči ponuku účastníka z procesu vyhodnocovania:

- ak neuzná vysvetlenie návrhu ceny alebo vysvetlenie ponuky za dostatočné alebo

- ak účastník neposkytne vysvetlenie návrhu ceny alebo vysvetlenie ponuky v lehote určenej obstarávateľom.

Účastník bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia elektronicky prostredníctvom modulu „Zapečatené ponuky“.

- Vyhodnotenie ponúk

Obstarávateľ hodnotí tie ponuky, ktoré neboli podľa bodu 11 a 12 zo súťaže vylúčené.

Pri vyhodnocovaní ponúk postupuje Obstarávateľ len podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk   súťaže a spôsobom určeným v časti  2. Kritérium na vyhodnotenie ponúk.

- Platnosť ponuky

Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 30.6.2026.

- Práva obstarávateľa

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:

- v priebehu súťažnej lehoty zmeniť, spresniť, alebo doplniť podmienky zadania, a to písomne vo vzťahu k všetkým účastníkom rovnako,

- súťaž zrušiť,

- odmietnuť všetky ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z účastníkov,

- ďalej rokovať s účastníkmi o ponukovej cene a ďalších podmienkach ponuky,

- ponuky vyhodnocovať v ďalších kolách; aj formou e-aukcie.

ČASŤ 2 – KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK

Komisia na vyhodnotenie ponúk porovná a vyhodnotí iba tie ponuky, ktoré sa pre účely týchto súťažných podkladov nepovažujú za neplatné.

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie predmetu obstarávania vyjadrená  v eurách, s uvedením ceny bez DPH, vypočítaná podľa časti 4 - Spôsob určenia ceny. Poradie účastníkov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien. Úspešný bude ten účastník, ktorý požaduje za dodanie predmetu obstarávania najnižšiu cenu.

# ČASŤ 3 - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

- Súčasný stav

Na vstupoch do redukčných staníc č. 2,č. 3 sú ako prvé umiestnené rovnaké priamočiare prírubové armatúry s el. pohonmi DN 300, PN 16/III, ktoré majú označenie ako predregulačné ventily. Dajú sa ovládať z polohy miestnej pomocou MOS alebo z diaľky cez riadiaci systém Valmet. Tieto armatúry s pohonmi (predregulačné a regulačné) boli na spomínanú technológiu osadené v roku 1984. Od tohto obdobia boli už niekoľko krát zabrusované z dôvodu ich netesnosti. Vzhľadom na vek el. servopohonov je dostupnosť náhradných dielov na tieto pohony nereálna.

Za predregulačnými ventilmi sú osadené na boch redukčných staniciach 2,3 rovnaké regulačné pákové armatúry DN 300/600, PN 16/10 ktoré sú ovládané servopohonmi cez pákový mechanizmus. Tieto regulačné armatúry sa dajú ovládať iba z diaľky cez riadiaci systém Valmet. Počas ich tridsaťosem ročnej doby prevádzkovania boli tiež niekoľko krát zabrusované, odstraňované vady v pákovom mechanizme. Ovládacie servopohony sú tiež morálne zastaralé a je problém zaobstarania náhradných dielov na tieto pohony. Redukčná stanica č.2 sa používa pri podporných službách pri výrobe el. energie a preto je žiadúce, aby jej funkčnosť bolo čo najlepšia. Je potrebné minimalizovať poruchovosť regulácie redukčnej stanice č.2 z dôvodu minimalizácie strát pri podporných službách pi výrobe el. energie.

Redukčná stanica č.3 sa používa na distribúciu pary do špičkového ohrievača ktorý ohrieva obehovú vodu pre horúcovodné okruhy Vlčince a Solinky mimo vykurovacej sezóny alebo počas vykurovacej sezóny pri veľmi nízkych vonkajších teplotách v systéme Kaskáda (špičkový ohrievač + základný ohrievač).

2.  Predmet zákazky

Dodávka nových armatúr a pohonov, demontáž pôvodných armatúr s pohonmi, osadenie nových armatúr s pohonmi a ich zapojenie do el. siete a riadiaceho systému Valmet.

Špecifikácia armatúr a pohonov:

Nové predregulačné armatúry

2 ks servopohonov s funkciou otvor-zatvor

2 ks prírubových armatúr

DN 300

PN 16/III

- tesniaci materiál, spojovací materiál na prírubové spoje

- kabeláž + inštalačný materiál

Parametre pôvodných armatúr :

DN 300

PN 16/III.

Parametre média (para) na vstupe:

Tep. média max.400°C

Prevádzková Tep. 260°C

Tlak média max. 1,3 MPa

Prevádzkový tlak 0,7 MPa

Parametre pôvodných  servopohonov:

Typ 52033.2213

V.č. 1331294;  V.č. 1331173

Nm 500

Ot./min. 40

Nové regulačné ventily so servopohonmi:

2ks servopohonov regulačných

2ks prírubových priamočiarych regulačných armatúr (nie guľové ventily)

DN 300/600,

PN 16/10 III,

- tesniaci materiál, spojovací materiál na prírubové spoje

- kabeláž + inštalačný materiál

Parametre média (para) na vstupe:

Tep. Média max. 400°C,

Tlak média max. 1,3 MPa

Parametre média na výstupe:

Teplota média  260°C

Tlak média 0,2 MPa

Max. prietok média 108t/h (30 kg/s)

Parametre pôvodných pákových regulačných armatúr:

DN 300/600

PN 16/10 III

Parametre média (para) na vstupe:

Tep. Média max. 400°C

Prevádzková Tep. 260°C

Tlak média max. 1,3 MPa

Prevádzkový tlak 0,7 MPa

Parametre média na výstupe:

Teplota média  260°C

Tlak média 0,2 MPa

Max. prietok média 108t/h (30 kg/s)

Parametre servopohonov pôvodných pákových regulačných armatúr:

Typ J 11 A9

V.č. 05866166    V.č. 05827782

50 w  S1  min  50Hz

220/2x 110V

Brzda 220V 50Hz   r.v. 1984

Rozsah požadovaných prác:

- odpojenie 4 ks. el. motorov servopohonov od el. siete 380V

- odpojenie 4ks ovládaní servopohonov z riadiaceho systému do RS Valmet

- demontáž 4ks pôvodných servopohonov + pôvodných armatúr

- osadenie 4ks nových servopohonov + nové armatúry

- zapojenie 4ks el. motorov servopohonov na el. sieť 380V

- zapojenie 4ks ovládaní servopohonov do riadiaceho systému do RS Valmet

- prevedenie funkčnej skúšky el. pohonu z miestnej a diaľkovej pozície.

3.  Požiadavky na servopohony:

3.1 Servopohon s funkciou otvor - zatvor

-	Napájacie napätie motora 230,400 V AC

-         	SMART prevedenie

-	Svorkovnicové pripojenie

-	   Tepelná ochrana elektromotora

-	Vypínanie v koncových polohách od polohy a od momentu

-	Vypínacia moment prestaviteľný

-	Blokovanie momentu (sily) v koncových polohách

-	Blokovanie momentu (sily) pri rozbehu

-	Signal. relé konc. polohy OTV.

-	Signal. relé  konc. polohy ZATV.

-	Signal. relé MIESTO-DIALKA

-	Signal. READY

-	min. 4 x voľne programovateľné relé

-	Ovládanie napätím 24 V DC – pohonu (pre Otvor/Zatvor)

-	Modul miestneho ovládania  a displejom na servopohone

-	Parametrizácia a nastavenie servopohonu pomocou  modulu miestneho ovládania

-	Bezpečnostná funkcia (reakcia na poruchu)

-	Pomocné výstupné napätie 24 V DC,  pre napájanie ovládacích vstupov

-	Výstup chybových hlásení so zobrazením chyb. kódu na displeji

-	Mechanický ukazovateľ polohy

-	Ručné ovládanie (ručné ovládacie koleso)

-	Teplota okolia –25°C + 55°C; stupeň krytia IP67

-	Nastavenie vypínacej sily na požadovanú hodnotu zo zvoleného rozsah

-	Pozn.: silu momentu pre O / Z uvedie dodávateľ armatúr

- 	Ručné ovládanie mechanické

- 	Parametrizovatelné mikroprocesorové riadenie

- 	Kontrola sledu fáz

- 	Elektronická stýkačová jednotka

-  	Možnosť aplikácie oddeleného prevedenia modulu miestneho ovládania

-  	Kontinuálne snímanie momentu

-  	Kontinuálne snímanie polohy  a nastavenie koncových polôh

- 	Vysielač polohy s výstupom 4-20mA

- 	Regulátor polohy pre vstupný signál 4-20mA

LCD displej, slovenské alebo české menu,

-            Nastaviteľná hodnota momentu

- 	Zobrazenie historických dát (min 5 posledných údajov)

-  	Možnosť aktivácie vybraných funkcii zákazníkom

-  	Stupeň krytia IP 67

3.2 Servopohon regulačný

SMART prevedenie

-  	Napájacie napätie 1x230 resp.3x400 V AC

- 	Svorkovnicové pripojenie

- 	Tepelná ochrana elektromotora

-  	Vypínanie v koncových polohách od polohy a od momentu

- 	Vypínací moment prestaviteľný

- 	Blokovanie momentu v koncových polohách

- 	Blokovanie momentu pri rozbehu

- 	min.4 voľne programovateľných výstupov

- 	min. 4 voľne programovateľných vstupov

- 	Modul miestneho ovládania  a displejom na servopohone

-	Parametrizácia a nastavenie servopohonu pomocou  modulu miestneho ovládania

- 	možnosť aplikácie oddeleného prevedenia modulu miestneho ovládania

- 	Ovládanie signálom 0/4 - 20 mA,

- 	Ovládanie napätím 24 V DC

- 	Ovládanie impulzom

- 	Taktovací režim chodu

- 	Bezpečnostná funkcia ESD (reakcia na poruchu)

-  	Pomocné výstupné napätie 24 V DC, 100 mA pre napájanie ovládacích vstupov a vysielača

-  	Výstup chybových hlásení

-  	Vyhrievací odpor ovládaný z riadiacej jednotky

-  	Ukazovateľ polohy

-  	Program pre parametrizáciu pomocou PC

- 	Mechanické koncové dorazy

- 	Mechanické pripojenie prírubové podľa ISO 5211

-  	Ručné ovládanie mechanické

- 	Parametrizovatelné mikroprocesorové riadenie

- 	Kontrola sledu fáz

- 	Elektronická stykačová jednotka

-  	Kontinuálne snímanie momentu

-  	Kontinuálne snímanie polohy  a nastavenie koncových polôh

- 	Vysielač polohy s výstupom 4-20mA

- 	Regulátor polohy pre vstupný signál 4-20mA

LCD displej, slovenské alebo české menu,

- 	Nastaviteľná hodnota momentu

- 	Zobrazenie historických dát (min 5 posledných údajov)

-  	Možnosť aktivácie vybraných funkcii zákazníkom

-  	Teplota okolia –25°C + 55°C; stupeň krytia IP67

4. Odovzdanie a prevzatie diela, uvedenie do prevádzky

- vykonanie individuálnych skúšok zariadenia,

- odskúšanie funkčnosti regulácie tlaku v ručnom a automatickom režime.

- Odvoz a likvidácia vzniknutých odpadov

Nakladanie s odpadmi (triedenie, zhromažďovanie, odstraňovanie) vzniknutými pri plnení zmluvy, zabezpečuje úspešný uchádzač na vlastné náklady. Bude pri tom postupovať podľa platného zákona o odpadoch a súvisiacich právnych predpisov, vrátane interných predpisov obstarávateľa.

Miesto pre sústredenie odpadu bude stanovené pred začiatkom prác. Následne vykoná úspešný uchádzač likvidáciu odpadov,  s výnimkou kovového odpadu, ktorý upraví na šrotovú mieru a uloží do pripraveného kontajnera.

Úspešný uchádzač je povinný v priebehu realizácie diela a jeho dokončovania udržiavať pracovisko vyčistené. Bude priebežne odstraňovať odpad z pracoviska a postupovať pritom v súlade s predpismi o nakladaní s odpadmi.

6. Protiplnenie zo strany obstarávateľa

- poskytnutie pôvodnej PD,

- možnosť pripojenia na el. energiu 400V/32A, 400V/16A, 240V,

- šatne pre pracovníkov zhotoviteľa, WC,

- počas celej realizácie diela priestorovo regulovaný bezpečný prístup, vstupy ku všetkým objektom, v ktorých sa dielo vykonáva a vjazd do areálu obstarávateľa v nevyhnutnom rozsahu.

- Miesto a termín realizácie zákazky

Miesto realizácie zákazky: MH Teplárenský holding, a.s., závod Žilina, Košická 11, 011 87 Žilina

Termín realizácie zákazky: 08 – 09/2026; presný termín realizácie bude dohodnutý na základe prevádzkových podmienok zariadenia.

ČASŤ 4 - SPÔSOB URČENIA CENY

# Účastník uvedie v ponuke podrobnú kalkuláciu dodávok a prác súvisiacich s realizáciou, t. j.  obstarávateľ požaduje oceniť samostatne jednotlivé položky uvedené v časti 3 – Opis zákazky.

# Celková cena podľa súpisu položiek bude zahŕňať všetky náklady a výdavky, ktoré môžu súvisieť s úplnou realizáciou dodávky vrátane dopravných nákladov a ďalších nákladov súvisiacich s dodaním predmetu zákazky, t. j. licenčné poplatky, poistenie, poplatky za vybavenie certifikátov a osvedčení, resp. iných ciel a daní podľa Incoterms.

# Cena bude uvedená na parite: DDP Žilina, bez DPH

ČASŤ 5 – OBCHODNÉ PODMIENKY

Zmluvné podmienky realizácie predmetu zákazky sú stanovené podľa prílohy -  "Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup MHTH". V prípade nesúhlasu bude Vaša ponuka zo súťaže vylúčená.

Obstarávateľ uzavrie objednávku v lehote viazanosti ponúk.

Cena je konečná a nemenná, pričom sú v nej zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodávkou objednaných materiálov resp. poskytnutím služieb objednávateľovi.

Faktúra má splatnosť v priebehu 30 dní odo dňa doručenia faktúry.

Záručná doba - min. 24 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia predmetu zákazky. Kvalita zhotoveného diela bude v súlade so súčasne platnými STN, právnymi predpismi a bude zodpovedať účelu, pre ktoré sa zhotovené dielo obvykle používa.

| typ zmluvného nastavenia alebo podmienky |  |
| --- | --- |
| typ zmluvného vzťahu | objednávka + VOP |
| spôsob fakturácie | poskytnutie plnenia |
| splatnosť faktúry zo strany MHTH | 30 dní |
| zálohové platby | NIE |
| výška fakturácie | 90 % pri odovzdaní a prevzatí (drobné vady a nedorobky) - zostatok po odstránení |
| lehota na odstránenie drobných vád a nedorobkov | 30 dní |
| zmluvná pokuta za neodovzdanie diela riadne a včas | 200 EUR za každý deň omeškania (individuálne podľa mimoriadneho významu) |
| zmluvná pokuta - vady za omeškanie sa s odstránením drobných vád a nedorobkov (aj do lehoty na vykonanie diela a aj záručných vád) | 50 EUR za vadu a deň omeškania |
| zmluvná pokuta - (vady brániace užívaniu diela v záručnej dobe) - za jej neodstránenie | 200 EUR za každý deň omeškania (individuálne podľa mimoriadneho významu) |
| garantované hodnoty podstatného charakteru | individuálne |
| zmluvné pokuty BOZP | podľa prílohy |
| náhrada škody bez limitácie jej výšky | N/A |
| banková záruka za záručnú dobu | N/A |
| Banková záruka za riadne vykonanie diela | N/A |
| dĺžka trvania záručnej doby (minimálne 24 mesiacov, pred vyhláseným súťaže potrebné odsúhlasiť akékoľvek odchýlky, ak je kombinácia záručnej doby, musí byť explicitne definovaná) | 24m minimálne (technologické časti), 60 mesiacov stavebné časti (vrátane potrubných rozvodov) |