Obstarávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04  Bratislava

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

Predmet zákazky:

MODERNIZÁCIA ROZVODNE BFB –

VÝMENA VÝKONOVÝCH VYPÍNAČOV AR1636-J01 ZA RETROFITY

ČASŤ 1 – VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

  - Identifikácia obstarávateľa

Názov a sídlo:

MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

IČO: 36 211 541

  - Predmet zákazky

Predmetom zákazky je modernizácia rozvodne BFB v Teplárni východ, spočívajúca vo výmene (retrofitovaní) 7 ks výkonových vypínačov OEZ AR1636‑J01 na napäťovej úrovni 0,4 kV, vrátane súvisiacich dodávok, montáže, skúšok, revízií a uvedenia do bezpečnej a spoľahlivej prevádzky, bez zmeny koncepcie existujúcej rozvodne.

Číselné vymedzenie zo spoločného slovníka obstarávania

45317300‑5 – Elektrické inštalačné práce na spínacích zariadeniach

Podrobný rozsah predmetu zákazky je uvedený v ČASTI 3 – Opis predmetu zákazky a ČASTI 4 – Spôsob určenia ceny.

  - Typ zmluvy

Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie zmluvy o dielo.

  - Miesto a termín realizácie predmetu zákazky

Miesto realizácie predmetu tejto časti zákazky je uvedené v  článku 2.10 Návrhu zmluvy o dielo

Lehota trvania zmluvy je tejto časti zákazky je uvedená v  článku 2.6 Návrhu zmluvy o dielo

  - Obhliadka miesta realizácie zákazky

Obhliadka miesta realizácie je odporúčaná to za účelom získania informácií nevyhnutných na riadnu prípravu a spracovanie ponuky, oboznámenia sa s miestnymi podmienkami realizácie a overenia rozsahu predmetu zákazky v mieste plnenia.

Obhliadka sa uskutoční dňa 02.06.2026 o 10:00 hod., so stretnutím na adrese MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Účastník je povinný nahlásiť svoju účasť na obhliadke vopred e-mailom na adresu

stefan.janak@mhth.sk , a to spolu s uvedením názvu spoločnosti a mien osôb, ktoré sa obhliadky zúčastnia.

Kontaktná osoba obstarávateľa:

Janák Štefan		tel.: +421 908 813 655	e-mail: stefan.janak@mhth.sk

Účasť účastníka na obhliadke bude potvrdená podpisom na samostatnej prezenčnej listine. Nesplnenie povinnosti absolvovať obhliadku , môže byť dôvodom na vylúčenie ponuky účastníka v danej časti z vyhodnotenia.

Počas obhliadky nebudú poskytované záväzné výklady k súťažným podkladom. Prípadné otázky alebo nejasnosti je účastník povinný predložiť spôsobom určeným v bode 1.6 týchto súťažných podkladov.

  - Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

V prípade potreby objasniť súťažné podklady, môže ktorýkoľvek z účastníkov požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom ikony „CHAT“ v module  „Zapečatené ponuky“. V prípade ak je súčasťou žiadosti o vysvetlenie aj Príloha – dokument alebo súbor, túto prílohu žiadosti o vysvetlenie zašle účastník e-mailom na adresu:  peter.dojcan@mhth.sk

Za včas doručenú požiadavku účastníka o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje  požiadavka doručená obstarávateľovi v písomnej forme elektronicky prostredníctvom modulu „Zapečatené ponuky“ najneskôr do 05.06. 2026.

Odpoveď (vysvetlenie) na každú požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov, predloženej zo strany ktoréhokoľvek účastníka, sa odošle najneskôr do 09. 06. 2026 všetkým účastníkom, ktorí vyplnili prihlášku prostredníctvom modulu „Zapečatené ponuky“.

  - Obsah ponuky

Ponuka účastníka musí obsahovať nasledujúce doklady a dokumenty. Nesplnenie ktorejkoľvek z požiadaviek alebo neúplnosť údajov sú dôvodom na vylúčenie účastníka zo súťaže. Pokiaľ nie je výslovne uvedené, splnenie sa preukazuje deklaratórne

    - Kvalifikačné predpoklady a deklarácie

      - Oprávnenie na podnikanie Účastník deklaruje držbu všetkých oprávnení, povolení a odborných spôsobilostí potrebných na plnenie predmetu zákazky v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky. Predmet podnikania Účastníka musí korešpondovať s charakterom predmetu zákazky, najmä so stavebnými, montážnymi, technologickými, elektroinštalačnými a súvisiacimi činnosťami potrebnými na realizáciu príslušnej časti diela.

      - Čestné vyhlásenie Účastník vyjadruje bezvýhradný súhlas s obsahom dokumentu „Čestné vyhlásenie účastníka MHTH.docx“ (príloha súťažných podkladov).

      - Zmluvné podmienky Účastník vyjadruje bezvýhradný súhlas s návrhom zmluvy o dielo .Návrh zmluvy o dielo poskytnutý obstarávateľom účastníkovi v prílohe B 2973_248_ZoD Výmena výkonových vypínačov súťažných podkladov, ktorý sa nesmie odlišovať od predmetného vzoru zmluvy (účastník doplní iba svoje identifikačné údaje, kontaktnú osobu, cenu, výkaz výmer, príp. iné obstarávateľom požadované údaje), podpísaný účastníkom, štatutárnym zástupcom alebo iným zástupcom účastníka, ktorý je oprávnený konať v mene účastníka v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, príp. v inom doklade.

Akékoľvek výhrady, dodatky alebo zmeny návrhu zmluvy o dielo uvedené v ponuke účastníka sa považujú za nesplnenie podmienok súťaže pre príslušnú časť.

      - Viazanosť ceny a platnosť ponuky Účastník je svojou ponukou viazaný do 30.07.2026. Cena uvedená v ponuke je po uzatvorení zmluvy pevná a nemenná počas celej doby plnenia, ak zmluva výslovne neustanovuje inak. Počas tejto lehoty nemôže účastník ponuku odvolať ani meniť jej parametre v neprospech obstarávateľa. Ponúkaná cena je v tomto období konečná a fixná. Ak dôjde k uzatvoreniu zmluvy, cena predložená úspešným Účastníkom a upravená v súlade s výsledkom elektronickej aukcie ostáva záväzná počas celej doby plnenia v súlade so zmluvnými podmienkami..

    - Technická špecifikácia a cenová ponuka

      - Spôsob predloženia ponuky  Účastník predkladá cenovú ponuku v elektronickom systéme. Súčasťou ponuky musí byť vypracovaná technická a cenová ponuka v podrobnom členení v rozsahu potrebnom pre kvalitné a funkčné zrealizovanie diela, musí obsahovať technický list/špecifikáciu retrofitov podľa ČASTI 4 – Spôsob určenia ceny, a to vo formáte .xlsx a/alebo .pdf podľa požiadaviek obstarávateľa.

      - Pravidlá pre oceňovanie

- Ceny uvedené v ponuke musia zahŕňať všetky náklady potrebné na riadne, úplné, funkčné a bezpečné plnenie predmetu zmluvy vrátane dopravy, administratívnych nákladov, skúšok, revízií, protokolov a ostatných súvisiacich činností v rozsahu súťažných podkladov.

- Podrobné pravidlá pre spracovanie ceny sú uvedené v ČASTI 4 – Spôsob určenia ceny.

    - Ostatné náležitosti

      - Register partnerov verejného sektora (RPVS): Účastník a jeho subdodávatelia (uvedení v Prílohe č. 3 Zmluvy) musia byť ku dňu podpisu zmluvy zapísaní v RPVS v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. (ak sa na nich táto povinnosť vzťahuje).

      - Kontakty pre e-aukciu: Meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo osôb oprávnených zastupovať účastníka v prípade vyhlásenia elektronickej aukcie.

      - Právo overenia: Obstarávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek preveriť pravdivosť deklarácií vyžiadaním si príslušných listinných alebo elektronických dokladov.

  - Predloženie ponuky

- Jedinečnosť ponuky: Každý účastník môže predložiť najviac jednu ponuku

- Variantné riešenia: Variantné riešenia nie sú povolené. Za variantné riešenie sa nepovažuje technicky ekvivalentné riešenie, ktoré spĺňa všetky minimálne technické požiadavky obstarávateľa.

- Forma doručenia: Ponuka sa predkladá výhradne elektronicky prostredníctvom modulu ZAPEČATENÉ PONUKY. Ponuky doručené iným spôsobom (napr. poštou, osobne alebo e-mailom) nebudú akceptované.

  - Termín predkladania ponúk a harmonogram súťaže

Účastník predkladá ponuku výhradne elektronicky prostredníctvom modulu ZAPEČATENÉ PONUKY. Ponuka musí byť kompletná a nahraná v systéme najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

| Fáza / Kolo | Obsahová náplň | Termín (od – do) |
| --- | --- | --- |
| 1. kolo | Zapečatené ponuky | 27.05.2026 09:30 - 10.06.2026 20:00 |
| Lehota | Konečný termín na predloženie ponúk | do 10.06.2026 20:00 |

  - Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

- Časové obmedzenie: Účastník môže svoju predloženú ponuku doplniť, zmeniť alebo odvolať výhradne z vlastnej iniciatívy a počas trvania 1. kola, a to najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie

ponúk

- Konečnosť a záväznosť: Po ukončení 1. kola sa ponuka stáva záväznou. Účastník ju po tomto termíne nesmie z vlastnej vôle meniť, dopĺňať ani vziať späť.

- Vysvetľovanie a oprava chýb: Zákaz zmien po 1. kole sa nevzťahuje na proces vysvetľovania alebo opravy zrejmých chýb a nesprávností, ktoré identifikuje obstarávateľ v 2. kole (kontrolnom). Účastník je v takom prípade povinný na výzvu obstarávateľa poskytnúť vysvetlenie alebo opraviť identifikované nedostatky v stanovenej lehote, pričom tieto úpravy nesmú viesť k zmene jadra ponuky (napr. k zmene technického riešenia, navrhovaného zariadenia alebo základných obchodných podmienok).

- Spôsob vykonania zmien: Akékoľvek úpravy (z vlastnej iniciatívy v 1. kole alebo na výzvu v 2. kole) sa realizujú elektronicky cez modul ZAPEČATENÉ PONUKY. Pri viacerých verziách v 1. kole sa za rozhodujúcu považuje posledná verzia odoslaná pred uplynutím lehoty.

  - Preskúmanie a vyhodnotenie ponúk

Obstarávateľ v rámci kontrolného kola posúdi, či predložené ponuky spĺňajú všetky stanovené podmienky.

    - Kritériá posúdenia

Obstarávateľ preverí, či ponuka:

- obsahuje všetky náležitosti definované v bode 1.5 týchto súťažných podkladov,

- je v úplnom súlade s pokynmi a požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch a vo výzve na súťaž.

    - Definícia platnej ponuky

Za platnú ponuku sa považuje taká, ktorá vyhovuje všetkým technickým a obchodným špecifikáciám a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady v rozpore s požiadavkami obstarávateľa. Ponuky, ktoré nespĺňajú tieto kritériá, budú zo súťaže vylúčené.

    - Informovanie o výsledku vyhodnotenia

Komunikácia prebieha výhradne elektronicky cez modul ZAPEČATENÉ PONUKY:

- Vylúčenie: Účastníkovi, ktorého ponuka bola vylúčená, zašle obstarávateľ oznámenie o vylúčení s uvedením konkrétnych dôvodov.

- Postup do aukcie: Účastníkovi, ktorý splnil všetky podmienky, zašle obstarávateľ výzvu na účasť v elektronickej aukcii spolu s jej pravidlami (ak sa obstarávateľ rozhodne v súťaži pokračovať touto formou).

  - Vysvetľovanie ponúk

    - Limity vysvetľovania

- Zákaz zvýhodnenia: Proces vysvetľovania nesmie slúžiť na dodatočnú úpravu ponuky, ktorou by sa účastník spätne zvýhodnil oproti ostatným Účastníkom.

- Záväznosť parametrov: Vysvetlenie musí byť v súlade s pôvodne predloženou ponukou a nesmie meniť jej podstatu (napr. technické parametre alebo základné obchodné podmienky).

    - Dôvody na vylúčenie ponuky

Obstarávateľ vylúči ponuku z procesu vyhodnocovania, ak:

- Nedostatočné vysvetlenie: Obstarávateľ nepovažuje poskytnuté vysvetlenie návrhu ceny alebo technického riešenia za dostatočné či preukázateľné.

- Nedodržanie lehoty: Účastník neposkytne požadované vysvetlenie v lehote určenej obstarávateľom.

    - Oznámenie o vylúčení

- O vylúčení ponuky a jeho konkrétnych dôvodoch bude účastník informovaný elektronicky prostredníctvom modulu ZAPEČATENÉ PONUKY.

  - Vyhodnotenie ponúk

- Predmet hodnotenia: Obstarávateľ vyhodnocuje iba tie ponuky, ktoré splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky a neboli vylúčené podľa týchto súťažných podmienok.

- Kritérium a metodika: Pri vyhodnocovaní obstarávateľ postupuje výhradne podľa stanoveného kritéria a spôsobu jeho uplatnenia, ktoré sú detailne definované v časti 2 – Kritérium na vyhodnotenie ponúk

- Objektivita: Proces vyhodnotenia je založený na striktnom dodržaní vopred zverejnených pravidiel, bez možnosti dodatočnej úpravy kritérií počas procesu hodnotenia.

  - Práva obstarávateľa

Obstarávateľ si vyhradzuje právo na nasledujúce úkony:

- Úprava podmienok: Počas trvania súťažnej lehoty písomne zmeniť, spresniť alebo doplniť súťažné podklady. Tieto zmeny budú oznámené všetkým účastníkom súčasne a transparentne.

- Zrušenie súťaže a odmietnutie ponúk: Kedykoľvek zrušiť súťaž, odmietnuť všetky predložené ponuky alebo neuzatvoriť zmluvu so žiadnym z účastníkov bez nároku na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.

- Viacstupňové vyhodnocovanie: Realizovať vyhodnocovanie ponúk vo viacerých kolách, vrátane využitia rôznych formátov elektronických aukcií.

ČASŤ 2 – KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK

Obstarávateľ vyhodnocuje iba tie ponuky, ktoré splnili podmienky účasti, administratívne požiadavky a požiadavky na predmet zákazky stanovené v súťažných podkladoch.

  - Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR bez DPH za predmet zákazky.

  - Spôsob uplatnenia kritéria

- Na prvom mieste sa umiestni ponuka s najnižšou celkovou cenou.

- Úspešným účastníkom v danej časti sa stane účastník, ktorého ponuka sa v tejto časti umiestni na prvom mieste.

- Ak sa elektronická aukcia, pre určenie poradia je rozhodujúca celková cena v EUR bez DPH dosiahnutá v aukčnom kole.

ČASŤ 3 - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je modernizácia rozvodne BFB v Teplárni východ, závod Bratislava, realizovaná formou retrofitovania 7 ks výkonových vypínačov typu OEZ AR1636‑J01 na napäťovej úrovni NN 0,4 kV.

Predmet zákazky zahŕňa dodávku retrofitových riešení, demontáž existujúcich vypínačov, montáž nových zariadení, úpravu ovládania, signalizácie a ochrán, vykonanie skúšok, revízií a uvedenie zariadení do trvalej a bezpečnej prevádzky, vrátane spracovania súvisiacej projektovej a technickej dokumentácie.

Retrofity musia predstavovať plnohodnotnú náhradu pôvodných výkonových vypínačov, byť plne kompatibilné s existujúcimi rozvádzačovými poľami a zbernicovým systémom, realizované bez zmeny koncepcie rozvodne, bez zásahov do prípojnicového systému a pri zachovaní ovládacieho napätia 110 V DC.

Realizácia bude prebiehať po jednotlivých rozvádzačových poliach, bez úplnej odstávky rozvodne, s prednostným riešením sekundárnych vývodov transformátora T17, tak aby nebol obmedzený chod prevádzky.

Zákazka nezahŕňa napojenie na nadradené riadiace systémy, súčinnosť s KB ani stavebné práce.

Predmetom zákazky je modernizácia rozvodne BFB v Teplárni východ, závod Bratislava, spočívajúca v realizácii retrofitu 7 ks výkonových vypínačov typu OEZ AR1636‑J01 na napäťovej úrovni NN 0,4 kV, vrátane všetkých súvisiacich projektových, dodávateľských, montážnych, skúšobných, revíznych a uvádzacích činností.

Cieľom realizácie je zabezpečiť, aby boli výkonové vypínače po výmene bezpečne, spoľahlivo a dlhodobo prevádzkyschopné, plne funkčné v existujúcej technológii rozvodne a v súlade s požiadavkami na bezpečnú manipuláciu a selektívne pôsobenie ochrán.

Zákazka sa realizuje bez zmeny koncepcie rozvodne, formou plnohodnotného retrofitového riešenia kompatibilného s existujúcimi rozvádzačovými poliami a zbernicovým systémom.

- Rozsah technického plnenia

- Demontáž existujúcich zariadení

Demontáž 7 ks existujúcich výkonových vypínačov typu OEZ AR1636‑J01 z nasledovných rozvádzačových polí:

pole č. 5 – prívod T17 (záskok),

pole č. 7 – prívod T17 (záskok),

pole č. 9 – prívod T18,

pole č. 16 – prívod T18,

pole č. 18 – prívod T17 (záskok),

pole č. 20 – prívod T17 (záskok),

pole č. 22 – prívod T19.

- Dodávka a montáž retrofitových riešení

dodávka a montáž 7 ks retrofitových sád výkonových vypínačov, retrofitové riešenie musí byť plne kompatibilné s existujúcimi rozvádzačovými poľami a existujúcim zbernicovým systémom, nie je prípustný zásah do prípojnicového (zbernicového) systému rozvodne, retrofit musí byť realizovaný bez potreby dodatočných mechanických úprav rozvádzačov, mechanické, silové aj ovládacie pripojenia musia zodpovedať existujúcemu zapojeniu.

- Požiadavka na riešenie a kontinuitu

Retrofity musia predstavovať plnohodnotnú náhradu pôvodných vypínačov, porovnateľnú s riešeniami používanými v rámci rozvodne BFB (vrátane existujúceho riešenia realizovaného pre T16), pričom sa predpokladá použitie riešení od etablovaných výrobcov schopných dodať kompatibilný retrofit (napr. OEZ, Siemens).

- Ovládanie, signalizácia a ochrany

vyvedenie ovládania a signálov o stave (zapnutý / vypnutý / porucha) na predný panel príslušného rozvádzačového poľa,

implementácia vnútorných elektronických ochrán s možnosťou lokálneho nastavovania,

zabezpečenie možnosti vyvedenia signálu na podpäťovú ochranu,

nastavenie selektivity ochrán v nadväznosti na existujúce napájanie transformátorov T16, T17, T18 a T19,

komunikačné moduly ani napojenie na nadradené riadiace systémy sa nepožadujú.

- Ovládacie napätie:

retrofitové riešenie musí zachovať pôvodné ovládacie napätie 110 V DC, konverzia pomocou DC/DC meničov nie je prípustná.

- Projektová a dokumentačná časť

vypracovanie dokumentácie pre realizáciu diela (DRS),

vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia (DSV),

zapracovanie všetkých zmien vzniknutých počas realizácie,

dodanie kompletnej sprievodnej technickej a prevádzkovej dokumentácie, vrátane manuálov údržby.

- Skúšky, revízie a uvedenie do prevádzky

vykonanie funkčných a individuálnych skúšok priamo na mieste montáže,

nastavenie a overenie ochranných funkcií,

vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia (OPaOS / OUS),

vykonanie východiskovej, resp. opakovanej revízie NN elektrického zariadenia,

komplexné vyskúšanie zariadenia počas prevádzky,

uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky.

FAT/SAT mimo miesta montáže sa nepožaduje.

- Organizácia realizácie a prevádzkové požiadavky

realizácia má byť vykonaná po jednotlivých poliach, nie za úplnej odstávky rozvodne,prednostne sa požaduje realizácia sekundárnych vývodov transformátora T17, ktorý slúži ako záložný transformátor, takýto postup musí umožniť manipuláciu v rozvodni bez obmedzenia chodu prevádzky.

- Technické východiská existujúcich vypínačov

Typ: OEZ AR1636‑J01

Menovitý prúd: In = 1600 A

Menovité napätie: Un = 660 V

Skratová odolnosť: min. 30 kA

Napätie ovládania: 110 V DC

Krytie: IP00

Rok výroby: 1992

Retrofity musia dosahovať rovnaké alebo vyššie technické parametre.

- Záručné a ostatné požiadavky

požaduje sa výslovné uvedenie minimálnej záručnej doby na technologickú časť diela (minimálne v súlade so zmluvnými podmienkami objednávateľa),

zaškolenie obslužného personálu nie je predmetom zákazky.

- Vylúčenia

zákazka nezahŕňa napojenie na nadradené riadiace systémy (RIS / RS),

nepožaduje sa súčinnosť s KB,

nejde o stavebné práce – zásahy sú výlučne technologického charakteru.

ČASŤ 4 - SPÔSOB URČENIA CENY

  - Cena za predmet zákazky

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená ako celková cena v EUR bez DPH za riadne, úplné, funkčné a bezpečné zhotovenie diela v rozsahu súťažných podkladov a predstavuje jedinú ponukovú cenu Účastníka.

  - Obsah ceny

V cene za predmet zákazky musia byť zahrnuté všetky náklady potrebné na riadne a včasné vykonanie diela, najmä dodávky, stavebné, montážne a inštalačné práce, doprava, skúšky, revízie, uvedenie do prevádzky, dokumentácia skutočného vyhotovenia a všetky ostatné priame aj nepriame náklady vyplývajúce zo súťažných podkladov.

  - Rozhodujúca cena

Pre účely vyhodnotenia ponúk je rozhodujúca celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH.

V prípade elektronickej aukcie je jej predmetom celková cena. Úspešný Účastník je povinný po jej ukončení zosúladiť ocenené rozpočty s výslednou aukčnou cenou.

  - Väzba na súťažné podklady

Spôsob určenia ceny sa uplatňuje v nadväznosti na ČASŤ 3 – Opis predmetu zákazky. Účastník je povinný vychádzať zo súťažných podkladov ako celku.

| P. Č. | NÁZOV POLOŽKY | MJ | MNOŽSTVO |
| --- | --- | --- | --- |
| 001. | MODERNIZÁCIA ROZVODNE BFB – VÝMENA VÝKONOVÝCH VYPÍNAČOV AR1636-J01 ZA RETROFITY | Súbor | 1.00 |

Voliteľné podmienky:

| NÁZOV VOLITEĽNEJ PODMIENKY | ROZSAH HODNÔT |
| --- | --- |
| Disponujem potrebnými oprávneniami/povoleniami | Nie; Áno |
| Súhlasím s obsahom Čestné vyhlásenie účastníka MHTH | Nesúhlasím; Súhlasím |
| Súhlasím a vkladám vyplnenú zmluvu – 2973_248_ZoD Výmena výkonových vypínačov | Nie; Áno |
| Viazanosť cenovej ponuky do 30.07.2026 | Nesúhlasím; Súhlasím |
| Zápis v RPVS podľa zákona č. 315/2016 Z. z | Nie; Áno |
| Prikladám kontakty podľa 1.7.3.2 | Nie; Áno |

ČASŤ 5 - PRÍLOHY

príloha A  - Čestné vyhlásenie účastníka

príloha B -  2973_248_ZoD Výmena výkonových vypínačov

príloha C -  Príloha č. 2 ZoD: Podmienky bezpečného výkonu prác - pracovisko

príloha D -  Príloha č. 3 ZoD: Zásady dodržiavania ochrany životného prostredia v podmienkach MH Teplárenský holding, a.s. (závod Bratislava)

príloha E -  Príloha č. 4 ZoD: Zoznam subdodávateľov

strany.