Otázka č. 1:

Pre ktoré jednotlivé OST je dostupná projektová dokumentácia (v tlačenej forme): technologická schéma (PID), vnútorné schémy zapojenia rozvádzača, schémy kabeláže a el. zapojenia inštrumentácie, čerpadiel, ventilov , meračov (MaR), technická správa s opisom jednotlivých okruhov MaR, protokol o určení vonkajších vplyvov (o prostredí ), dispozičná schéma, ...?

Odpoveď č.1:

Obstarávateľ disponuje dokumentáciou  – zapojenie rozvádzača, zapojenie prvkov poľa, kabeláž; dokumentácia nie je dostupná pre OST Horúcovodná kotolňa

Otázka č. 2:

Sú dostupné pre budúceho zhotoviteľa zálohy aktuálne nastavených parametrov regulátorov, meračov a rozsahov inštrumentácie a MaR v jednotlivý OST?

Odpoveď č.2:

Vieme poskytnúť, je možné že pri odlaďovaní bude potrebné niektoré parametre upraviť.

Otázka č. 3:

Podľa súť. podmienok – Spoločné požiadavky je požadované spracovanie „Realizačnej projektovej dokumentácie (RPD)“.

a) Prosím upresniť rozsah RPD, teda či len ako výrobnú dokumentáciu k novému rozvádzaču alebo aj skreslenie všetkých aktuálne zostávajúcich káblov a zapojení MaR techniky do nového rozvádzača?

b) Prosím upresniť obsah RPD, teda či postačuje obsah RPD podľa UNIKA G (Dokumentácia prevádzkových súborov) bod 2 (SRTP) (technická správa, výkresy , zoznamy) , alebo sú požadované aj ďalšie požiadavky rozšírenia realizačnej dokumentácie nad rámec UNIKA ? – prosím konkrétne uviesť.

Odpoveď č. 3:

Výrobná dokumentácia k novému rozvádzaču a skreslenie všetkých aktuálne zostávajúcich káblov a zapojení MaR.

Otázka č. 4:

Podľa súť. podmienok – Spoločné požiadavky je požadované použitie „Regulátorov rady PXC ...“

Je požadované aj použitie HMI panela / displeja s vizualizáciou príslušnej OST s umiestnením na čelnom panely nového rozvádzača?

Ak áno, tak aký požadujete typ / typovú radu a minimálnu veľkosť v ““ ?

Odpoveď č. 4:

Nie je požadované.

Otázka č. 5:

Podľa súť. podmienok – Spoločné požiadavky je požadované použitie rozhrania „Ethernet BACNet...“

Sieťové pripojenia (nového RS OST a meračov tepla) bude riešiť objednávateľ, alebo zhotoviteľ?

Ak to má riešiť zhotoviteľ, tak prosíme upresniť , ktoré jednotlivé OST majú v miestnosti OST, alebo v jej tesnej blízkosti možnosť pripojiť sa do súčasnej siete a akého typu?

Pre tie OST, v ktorých sieť nie vôbec k dispozícii prosím upresniť aké technické riešenie požadujete a aký rozsah dokumentácie, realizácie a povinnosti od dodávateľa požadujete?, najmä z hľadiska aktuálnych pravidiel kyb. bezpečnosti MHTH. Napr. kto bude projektovať a kto dodávať switche a ostatné aktívne a pasívne prvky, kto ich bude konfigurovať a pod.?

Odpoveď č. 5:

Je požadované rozhranie BACNet/Ethernet. Komunikácia s riadiacim systémom ani s meračmi tepla nie je predmetom dodávky. Objednávateľ požaduje dodať  súbor s komunikačnými parametrami.

Otázka č. 6:

Podľa obhliadky OST, nie všetky merače tepla majú možnosť prenosu dát cez komunikáciu. Ako požadujete riešiť prenos týchto údajov na dispečing MHTH Martin?

Odpoveď č. 6:

Merače tepla a komunikácia s nimi nie je predmetom zákazky.

Otázka č. 7:

Konfiguračný / vývojový / zálohovací SW pre PXC požadujete tiež dodať? (Podľa Všeobecných pravidiel OT infraštruktúry – bod 12.5)

Odpoveď č. 7:

Nie, objednávateľ požaduje dodať zálohy a sw projekty.

Otázka č. 8:

Pre nové rozvádzače RS OST požadujete okrem iného tiež plnenie bodu 17.1 a 17.2  Všeobecných pravidiel OT infraštruktúry? Vzhľadom na možnosť horúceho prostredia (teda aj nad 35stC) v niektorej z OST kde má byť súčasne umiestnený aj nový rozvádzač RS OST nie je možné zaručiť prevádzkovanie RS alebo switchov do 35stC pomocou bežných chladiacich ventilátorov. Keďže nemáme k dispozícii údaje o možných maximálnych teplotách prostredia a nie je to v tejto etape ani možné jednoznačne posúdiť, máme zahrnúť do ponuky alternatívu alebo opciu s klimatizačnou jednotkou?

Odpoveď č. 8:

Nie.

Otázka č. 9:

Protokol o určení vonkajších vplyvov má byť vypracovaný nový zhotoviteľom? Alebo poskytne objednávateľa súčasné protokoly ktoré sú platné  / aktuálne?

Odpoveď č. 9:

Objednávateľ poskytne aktuálne platné protokoly o určení vonkajších vplyvov. Ak takéto protokoly nebudú k dispozícii alebo nebude ich možné použiť pre predmet realizácie, vypracuje nový protokol zhotoviteľ.

Otázka č. 10:

Elektrický prívod / napájanie nového rozvádzača RS OST môže byť využité existujúce?, alebo je potrebné el. napájanie riešiť nové?

Odpoveď č. 10:

Je možné využiť pôvodné.

Otázka č. 11:

SW a vizualizácia na strane dispečingu  jednotlivých OST, prenos údajov z meračov tepla z OST na dispečing alebo do databáz MHTH Martin nie je predmetom diela?

Ak áno ,tak prosíme upresniť rozsah a požiadavky na dokumentáciu, realizáciu, technické riešenie a kyb. bezpečnosť pre doplnenie SW, vizualizácie a údajov meračov tepla OST na existujúci dispečing.

Je potrebné riešiť na strane dispečingu aj nejaký HW?

Odpoveď č. 11:

Nie.

Otázka č. 12:

Súčasťou predmetu plnenia v rámci rekonštrukcie MaR bude aj

- implementácia OST do existujúceho dispečerského pracoviska / SCADA systému,

- dodávka komunikačných zariadení a sieťových prvkov potrebných pre komunikáciu s nadradeným systémom?

Odpoveď č. 12:

Nie.