Príloha č. 1 – Špecifikácia

Predmet zákazky: 	Oprava spaľovacej komory kotla K4

Zmluva:	Výsledkom obstarávania bude objednávka na opravu spaľovacej komory kotla K4

Miesto dodania: 	MH Teplárenský holding, a. s., závod Martin, Robotnícka 17, 036 80 Martin

Zdôvodnenie potreby:

- počas čistenia spaľovacej komory zistené poškodenie betónovej časti na pravom plynovom horáku a stene spaľovacej komory. Hrozí ďalšie poškodenie. Oprava nevyhnutná.

Popis/požiadavka:

- Príprava pracoviska – ukotvenie horolezeckej techniky

- Oprava poškodených častí betónov

- Vypratanie pracoviska, likvidácia vzniknutých odpadov

Vlez do spaľovacej komory – žiarobetón cca 1000x1300 mm, šírka 120-150 mm, v strede s priemerom cca 600 mm.

Skelet víriča horáka – žiarobetón cca 1100x1100 mm, šírka 50-400 mm, vírič – kužel priemeru 500-800 mm

Obhliadka:

- Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky po odstavení zariadenia, aby získali 	 všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky.

- Na obhliadku sa treba prihlásiť u nasledovnej osoby: Ing. Peter Hanakovič, tel. +421 948 486 735, peter.hanakovic@mhth.sk  Termín: po dohode do 15.06.2026  11:00 hod.

Návrh na odborno-technickú  časť súťažných podkladov:

Objednávateľ (MH teplárenský holding a.s.) zabezpečí:

- Vstupné bezpečnostné školenie

- Prístup k zariadeniam, energiám

- Zaistenie zariadenia

- Priestory na uloženie materiálu na nadchádzajúci servis

- Dostupnú výkresovú dokumentáciu

- Spaľovacia komora – rozmer 5,4 x 6,5 m, výška tlakového celku cca 17,7 m

Odporúča sa vykonanie uvedených činností horolezeckou technikou. Dodávateľ musí mať skúsenosti s uvedenými prácami. Keďže sa jedná o práce vo výške a nad voľnou hĺbkou musia práce vykonávať osoby vlastniace preukaz na prácu vo výške vykonávanú špeciálnou horolezeckou a speleologickou technikou podľa  Vyhlášky č. 147/2013 Z. z., § 14 ods. 2 - Práca vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky; Zákon č. 124/2006 Z. z. - o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dodávateľ zabezpečí:

- Príprava pracoviska – ukotvenie horolezeckej techniky

- Dodávka materiálov

- Príprava debnenia

- Navarenie oceľových výstuží na uchytenie betónu

- Betonáž žiarobetónom s kovovými ihličkami, tep. min. do 1600°C

- Vypratanie pracoviska, likvidácia vzniknutých odpadov

- Fotodokumentáciu z priebehu prác

- Materiálový list použitých materiálov, návod na vysúšanie žiarobetónu

Ponuka bude obsahovať:

Technická časť ponuky musí obsahovať tieto dokumenty:

- špecifikáciu dodávok a prác, v ktorej uchádzač zohľadní požadované podmienky,

- aktuálny doklad o oprávnení podnikať,

- min 2 referencie  súvisiace s predmetom obstarávania

- čestné vyhlásenie k podmienkam súťaže:

že súhlasí s podmienkami súťaže, o pravdivosti a úplnosti skutočností uvedených v ponuke,

Ekonomická časť ponuky musí obsahovať tieto dokumenty:

- Kompletná cenová ponuka v EUR bez DPH na predmet obstarávania vrátene všetkých vedľajších nákladov

Poznámka: Návrh objednávky podľa vzoru objednávateľa, v závislosti od víťaznej ceny, sa vypracuje po vyhodnotení súťaže, v prípade potreby  vyplývajúcej z interných predpisov MHTH a.s.

Termín plnenia diela:   Všetky práce musia byť zrealizované v termíne do 28.08.2026.

Zhotoviteľ prehlasuje, že má kapacity a potrebné oprávnenia na vykonané práce. Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie dňom prevzatia predmetu plnenia objednávateľom.

Fakturácia na konci diela:

Dielo bude prebraté splnením protokolárneho odovzdania a prebrania diela.

Splatnosť daňového dokladu je stanovená min. 30 dní.

Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti účastníka na rokovaní:

Najnižšia cena  za dielo v EUR bez DPH .

Zadávateľ si vyhradzuje právo:

•	zmeniť súťažné podmienky

•	rozhodnúť o splnení podmienok účasti a požiadaviek obstarávateľa v súťaži

•	predĺžiť lehotu viazanosti ponúk

•	odmietnuť predloženú ponuku

•	rokovať s účastníkom/účastníkmi

•	zrušiť súťaž

•	rozhodnúť o ďalšom postupe pre zabezpečenie predmetu zákazky

•	odmietnuť ponuku účastníka z dôvodu akéhokoľvek porušenia podmienok účasti v súťaži podľa súťažných podkladov a výzvy k súťaži, resp. ich úplného nenaplnenia