Špecifikácia

Predmet zákazky: 	Porevízny servis elektroodlučovača na K4

CPV:

Zmluva:	Výsledkom obstarávania bude objednávka na porevízny servis a technická pomoc pri uvádzaní technológie elektroodlučovača kotla K4 do prevádzky

Miesto dodania: 	MH Teplárenský holding, a. s., závod Martin, Robotnícka 17, 036 80 Martin

Zdôvodnenie potreby:  elektroodlučovač (EO) pomáha dodržiavať požadované výstupné parametre spalín na kotli K4 odlúčením tuhých znečisťujúcich látok. Prevádzkou zariadenia môže dôjsť k postupnému zaneseniu a opotrebeniu častí technológie. Včasnou diagnostikou a odborným servisom predchádzame poškodeniu zariadení a zabezpečíme dlhšiu životnosť technológie.

Popis:

- výber dodávateľa na výkon servisu, špecifikovaný na základe revíznej správy

- Predmetom obstarania je servis na elektrostatický odlučovač typ: EKK 1-18/16-13-3 (0,35/3,84+2x0,4/3,84)-12-D-L, výr. č. 03116, r.v. 2022. Dodavatelem technologie EO je spoločnosť ZVVZ-Enven Engineering, a.s., Milevsko, Česká republika. Subdodávateľomm pre dodávku PD a zariadenia časti elektro, MaR a ASŘTP je spoločnosť BAS ELEKTR BRNO spol. s r.o., Brno, Česká republika. Zariadenie je umiestnené v MH Teplárenský holding a.s., závod Martin, za výstupom spalín z kotla spaľujúceho biomasu (miestne označenie K4).

Požiadavka na servis (rozsah činností) zahrňuje:

- Na základe vykonanej revízie EO je nutný servis, obsahujúci: nastavenie pohonu spodného oklepu USE 2. sekcie a USE 3. sekcie, dotiahnutie (resp. výmena matíc a objímok v strmeňoch) - 1.sekcia - výstup-pozícia č. 3; 2. sekcia - výstup-pozícia č. 6, 13, 17;  3. sekcia - výstup-pozícia č. 3, 9, 17. Následné nastavenie systému. Technická pomoc – podľa potreby

Vyracovanie správy z vykonaného servisného zásahu + fotodokumentácia

Garancia na základnú údržbu EO v trvaní min. 6 mesiacov.

Obhliadka:

- Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby získali 	 všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky.

- Na obhliadku je možné sa prihlásiť u nasledovnej osoby: Ing. Peter Hanakovič, tel. +421 948 486 735, peter.hanakovic@mhth.sk  Termín: do 12.6.2026  11:00 hod, následne bude určený spoločný termín obhliadky

Návrh na odborno-technickú  časť súťažných podkladov:

Objednávateľ (MH teplárenský holding a.s.) zabezpečí:

- Vstupné bezpečnostné školenie, povolenia na prácu v EO

- Zaistenie odvetrania a elektrického zaistenia EO

- Prístup k zariadeniam

- Dostupnú výkresovú dokumentáciu zariadení

- Priestory na uloženie materiálu na nadchádzajúci servis

- Historicky vykonané servisy, výmeny ND

- Prístup k energiám 230V/400V,  k sociálnym zariadeniam, pitnej vode

- Spolupráca obslúh – podľa potreby

Dodávateľ zabezpečí:

- srvisný zásah v rozsahu požiadaviek na servis a vypracovanie správy zo servisného zásahu.

Ponuka bude obsahovať:

- Cenovú ponuku v EUR bez DPH vrátene všetkých vedľajších nákladov

Technická časť ponuky musí obsahovať tieto dokumenty:

- špecifikáciu dodávok a prác, v ktorej uchádzač zohľadní požadované podmienky,

- aktuálny doklad o oprávnení podnikať,

- min. 2 referencie za posledné 2 roky súvisiace s predmetom obstarávania

- autorizačný protokol, certifikát že dodávateľ je autorizovaným distribútorom na záručný aj pozáručný servis technológie, predaj príslušenstva a náhradných dielov

- čestné vyhlásenie k podmienkam súťaže:

- že súhlasí s podmienkami súťaže,

- o pravdivosti a úplnosti skutočností uvedených v ponuke,

Ekonomická časť ponuky musí obsahovať tieto dokumenty:

- Kompletná cenová ponuka na predmet obstarávania vrátene všetkých vedľajších nákladov

Poznámka: Návrh objednávky podľa vzoru objednávateľa, v závislosti od víťaznej ceny, sa vypracuje po vyhodnotení súťaže, v prípade potreby  vyplývajúcej z interných predpisov MHTH a.s.

Termín plnenia diela:   do 31.08. 2026

Zhotoviteľ prehlasuje, že má kapacity a potrebné oprávnenia na vykonané práce. Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie dňom prevzatia predmetu plnenia objednávateľom.

Fakturácia na konci diela:

Dielo bude prebraté splnením protokolárneho odovzdania a prebrania diela.

Splatnosť daňového dokladu je stanovená min. 30 dní.

Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti účastníka na rokovaní:

Najnižšia cena  za dielo v EUR bez DPH .

Zadávateľ si vyhradzuje právo:

•	zmeniť súťažné podmienky

•	rozhodnúť o splnení podmienok účasti a požiadaviek obstarávateľa v súťaži

•	predĺžiť lehotu viazanosti ponúk

•	odmietnuť predloženú ponuku

•	rokovať s účastníkom/účastníkmi

•	zrušiť súťaž

•	rozhodnúť o ďalšom postupe pre zabezpečenie predmetu zákazky

•	odmietnuť ponuku účastníka z dôvodu akéhokoľvek porušenia podmienok účasti v súťaži podľa súťažných podkladov a výzvy k súťaži, resp. ich úplného nenaplnenia