Popis požiadavky:

Jestvujúce horúcovodné potrubie vedené v betónovom vykurovacom kanály sa nachádza v havarijnom stave. Potrubie je fyzicky opotrebované a poruchové. V minulosti boli odstraňované časté poruchy. Opravou budú opotrebované potrubia vymenené za nové horúcovodné rozvody.

Horúcovod vedie od OŠ 6/II, ktorá sa nachádza v prístupovej ceste do objektu Ďatelinová 10, do OŠ 7/II, ktorá sa nachádza za nadzemnými garážami Rumančeková 56 v zelenom pásme. Celková dĺžka trasy je 78,4 m. Trasa vedie cez zelené pásmo, účelovú komunikáciu a pod nadzemnými garážami, pričom na úseku od garáži po OŠ 6/II prudko stúpa. V súčasnosti je trasa horúcovodu riešená kanálovým prevedením. V kanáli je oceľové výtlačné a spiatočné potrubie DN350 s izoláciou z minerálnej vlny. Hlavná trasa horúcovodu je v pôvodnom stave. Havarijný stav preukazuje veľká havária v roku 2025 . Vzhľadom na komplikáciu opravy porúch v tejto lokalite bola dočasne do pôvodného horúcovodu vsunutá rúra menšej dimenzie, z dôvodu zabezpečenia dodávky tepla.

V rámci spracovania projektovej dokumentácie zrealizuje zhotoviteľ nasledovné činnosti :

- v OŠ 6/II a OŠ 7/II sa vymenia jestvujúce uzatváracie armatúry.

- v predmetných OŠ za uzávermi sa vymení vypúšťanie resp. odvzdušnenie.

- Trasu horúcovodu požadujeme navrhnúť v prevedení hrubostenné BTV, pričom dimenzia potrubia zostane zachovaná DN350. Horúcovod bude navrhnutý v zmysle platných pripojovacích podmienok pre závod Bratislava (PP2024 BA) Pripojovacie_podmienky_Bratislava_2024.pdf

- vykonať likvidáciu jestvujúceho HV kanála, potrubia a technológie.

- zabezpečiť izoláciu a opravu stavebnej časti šachty dotknutej výmenou potrubia a technológie.

- izolácie a farebné značenia vyhotoviť podľa STN, nátery všetkých kovových častí protikoróznym náterom.

Projektová dokumentácia bude spracovaná v rozsahu Projektu stavby v nasledovnom zložení:

A. Zoznam dokumentácie

B. Súhrnná správa

C. Situačné výkresy

D. Dokumentácia stavebných objektov a prevádzkových súborov

E. Prílohy

A. Zoznam dokumentácie

a) ID stavby, ak je pridelené informačným systémom,

b) názov stavby a miesto stavby,

c) počet strán A4 zoznamu dokumentácie,

d) dátum vydania a označenie revízie, prvý zoznam s označením revízia 00,

e) pre časti B, C a D zoznam všetkých textových a grafických dokumentov, ktoré sú súčasťou dokumentácie vrátane uvedenia projektanta zodpovedného za vypracovanie jednotlivých častí dokumentácie,

f) pre časť E zoznam všetkých príloh.

Názvy všetkých hlavných častí dokumentácie, textových dokumentov a grafických dokumentov musia byť v súlade s prílohou č. 24, ak ide o elektronické podanie.

B. Súhrnná správa

1) Identifikačné údaje

1.1 Identifikačné údaje stavby alebo súboru stavieb

a) ID stavby, ak je pridelené informačným systémom,

b) názov stavby,

c) miesto stavby: okres, obec, ulica, súpisné číslo, orientačné číslo

d) stavebné pozemky: katastrálne územie, register, parcelné čísla pozemkov, číslo listu vlastníctva,

e) identifikačný kód stavby: podľa vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky upravujúcej členenie stavieb, pri súbore stavieb

podľa účelu hlavnej stavby,

f) typ stavby podľa § 2 Stavebného zákona: jednoduchá stavba/ vyhradená stavba/iná stavba,

g) charakter stavby: nová stavba / zmena dokončenej stavby / zmena v užívaní stavby / odstránenie stavby,

h) trvalá stavba alebo dočasná stavba,

i) stupeň projektovej dokumentácie.

1.2 Identifikačné údaje stavebníka

a) identifikačné údaje stavebníka,

b) právny vzťah k stavebným pozemkom,

c) právny vzťah k existujúcim stavbám.

1.3 Identifikačné údaje projektanta

a) identifikačné údaje projektanta alebo generálneho projektanta, ak bol stavebníkom ustanovený,

b) identifikačné údaje projektantov jednotlivých častí projektovej dokumentácie.

2) Údaje o navrhovanej stavbe alebo súbore stavieb a ich prevádzke

a) účel stavby,

b) základné rozmerové a kapacitné údaje stavby,

c) základné údaje o prevádzke, výrobnom alebo technickom zariadení navrhovanej stavby,

d) u líniových stavieb základné technické údaje, ktoré určujú rozsah a druh líniových stavieb,

f) iné údaje, ktoré majú vplyv na overenie projektu stavby.

3) Údaje o súlade so záväznou časťou príslušnej územnoplánovacej dokumentácie.

4) Východiskové podklady a prieskumy

5) Členenie navrhovanej stavby alebo súboru stavieb

6) Prehľad kapacitných údajov a bilancií stavby alebo súboru stavieb

a) plošné, výškové a objemové výmery,

b) funkčné kapacity a ich účelové jednotky,

7) Popis stavby alebo súboru stavieb

8) Vplyv stavby alebo súboru stavieb na životné prostredie a chránené záujmy v dotknutom území

9) Predpokladané celkové náklady stavby alebo súboru stavieb

C. Situačné výkresy

SIT.001 Situačný výkres širších vzťahov

Situačný výkres väčšieho územného celku s vyznačením stavby alebo súboru stavieb, hraníc stavebného pozemku, okolitej zástavby, väzieb na dopravné a technické vybavenie územia, chránených záujmov a limitov v širšom území stavby, ak ich nie je možné dokumentovať na situačných výkresoch SIT.002 a SIT.003.

SIT.002 Koordinačný situačný výkres

Situačný výkres súčasného stavu územia so zakreslením stavby alebo súboru stavieb, susedných stavieb, hraníc stavebného pozemku, hraníc staveniska, existujúcich pozemných komunikácií a sietí technického vybavenia územia s vyznačením návrhu pripojenia na dopravné vybavenie územia a miest pripojenia na siete a zariadenia technického vybavenia územia, existujúcej a navrhovanej zelenej infraštruktúry, existujúcich a navrhovaných

ochranných pásiem, iných chránených objektov a území, odstraňovanej stavby, drevín určených na výrub v dotknutom území. Vypracovaný v spoločnej mierke na podklade katastrálnej mapy a geodetického zamerania pôvodného terénu riešeného územia, výškopis a polohopis, overeného autorizovaným geodetom a kartografom.

SIT.003 Situačný výkres stavby na podklade katastrálnej mapy Situačný výkres súčasného stavu územia so zakreslením stavby alebo súboru stavieb,

uvedením odstupov od hraníc stavebného pozemku a od okolitých stavieb, s označením navrhovaných stavieb a stavebných objektov. Vypracovaný v spoločnej mierke na podklade katastrálnej mapy a geodetického zamerania pôvodného terénu riešeného územia, výškopis a polohopis, overeného autorizovaným geodetom a kartografom.

SIT.004 Vytyčovací výkres alebo projekt vytyčovacej siete

Vytyčovací výkres alebo potrebné geometrické parametre na vytýčenie stavby vyznačené v zastavovacom pláne jednoduchej stavby. Ak ide o vyhradenú stavbu, projekt vytyčovacej siete stavby.

SIT.005 Špeciálny situačný výkres

Iný situačný výkres, ak je potrebný.

D. Dokumentácia stavebných objektov a prevádzkových súborov

a) zoznam dokumentov a výkresov a ich označenie v súlade s prílohou č. 24,

b) technická správa,

c) výkresy,

d) rozpočet

e) výkaz výmer bez cien

E. Prílohy

a) geodetické zameranie pôvodného terénu riešeného územia, polohopis a výškopis, overené autorizovaným geodetom a kartografom,

b) riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v podrobnosti podľa osobitných predpisov.

c) protokol o určení vonkajších vplyvov pre jednotlivé priestory stavby.

V súvislosti s vypracovaním PS zhotoviteľ vykoná aj výkon inžinierskej činnosti spočívajúcej v:

- zabezpečenie súhlasných stanovísk všetkých správcov inžinierskych sietí a ostatných relevantných dotknutých organizácií, orgánov, developerov a subjektov a zapracovanie ich pripomienok a požiadaviek v súvislosti s PS,

- zapracovaní pripomienok a súhlasných stanovísk vlastníkov dotknutých pozemkov. V PS budú zapracované pripomienky spoločnosti Technická inšpekcia, a.s. a hasičského a záchranného zboru a ďalších subjektov/fyzických osôb.

- geodetické zameranie záujmového územia v digitálnej forme nasledovne:

vo formáte *dgn v systéme JTSK, vo výškovom systéme Bpv, v záujmovej šírke 20 m podľa značkového kľúča pre referenčný súbor tepelných sietí objednávateľa.

- prerokovanie a odsúhlasenie riešenia prípadných preložiek inžinierskych sietí s ich správcami.

- dokladová časť - zápisy zo vstupnej, priebežnej a záverečnej konzultácie, súhlasné stanovisko vlastníkov dotknutých pozemkov k PS, vyjadrenia všetkých správcov inžinierskych sietí, zápisy účastníkmi dotknutých organizácií počas prác na PS, záznamy z rokovaní s príslušnými orgánmi štátnej správy.

- zhotoviteľom vypracovaná PS musia vyhovovať podmienkam stavebného zákona, ako aj príslušným vyhláškam a príslušným slovenským technickým normám, vyhláške Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „vyhláška č. 508/2009 Z. z.)  a technickým podmienkam pre projektovanie.

Termíny spracovania projektu stavby:

- odovzdanie PS ku pripomienkovaniu		90 dni

- zapracovanie pripomienok a odovzdanie PS		14 dní

Forma projektu stavby pre pripomienkovanie a odovzdanie:

- Dokumentácia pre pripomienkovanie 1x v tlačenej forme vrátane všetkých potrebných stanovísk a 1x USB

- Finalizovaná dokumentácia 6x v tlačenej forme, 2x USB s dodaním odborného stanoviska a posúdenia PS od spoločnosti Technická inšpekcia, a.s.

Obsah PS vo všetkých stupňoch v tlačenej forme s rovnakým obsahom ako USB v digitálnej forme Microstation na USB (výkresy v jednom z nasledovných formátov: *.dgn, *dwg a dokumenty vo formáte *.xdoc, *.xlsx ).