SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

Predmet zákazky:

„Oprava elektrostatických odlučovačov kotla K1 a K2“

Spracoval: Stanislav Janči – manažér údržby výroby

V Žiline, 06/2026

ČASŤ 1 - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Identifikácia obstarávateľa

MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

(ďalej aj len „MHTH“)

IČO: 36 211 541

Kontaktná osoba:

Ing. Vlado Hamaj - strategický nákupca

+421 905 871 435 / +421 41 5064 169 / vladimir.hamaj@mhth.sk

- Predmet zákazky

Predmetom zákazky je realizácia opravy elektrostatických odlučovačov kotla K1 a K2. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť 3 - Opis predmetu zákazky.

- Zmluva / objednávka

Obstarávateľ stanovuje pre dodanie predmetu zákazky obchodné podmienky vo forme prílohy "Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup MHTH". Obstarávateľ uzavrie objednávku v lehote viazanosti ponúk.

- Obhliadka miesta realizácie zákazky

Obstarávateľ má zato, že oslovený účastník je dostatočne technicky zdatný a v danej oblasti dostatočne skúsený, aby opravu EO vykonal bez obhliadky len na základe popisu v týchto SP a prílohy k SP.

- Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

V prípade potreby objasniť súťažné podklady, poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie medzi obstarávateľom a účastníkmi, sa bude uskutočňovať písomnou formou – elektronicky prostredníctvom platformy Proebiz.

Za včas doručenú požiadavku účastníka o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená v písomnej forme najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

Ak je to nevyhnutné, obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré oznámi súčasne všetkým účastníkom najneskôr 2 dni pred lehotou na predkladanie ponúk.

- Obsah ponuky

Ponuka predložená účastníkom musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti a požiadaviek obstarávateľa v súťaži:

  - Technická špecifikácia a kalkulácia dodávok a prác, spolu s ďalšími súvisiacimi informáciami. Dokument/dokumenty účastník nahrá v systéme Proebiz prostredníctvom ikony modrej farby, s názvom "Prílohy".

  - Minimálne dve referencie pre obdobný rozsah, ako je uvedený v týchto SP (bežná oprava, GO alebo výstavba nových  elektrostatických odlučovačov), realizovaných za posledných 5 rokov.

  - Harmonogram realizácie diela. Účastník  navrhne harmonogram realizácie diela, ktorý bude zohľadňovať požiadavky obstarávateľa podľa časti 3 týchto SP.

  - Elektronický súhlas s obsahom „Čestné vyhlásenie účastníka", ktoré tvorí prílohu dokumentu Výzva na účasť. Urobíte tak vo voliteľných podmienkach.

  - Elektronický súhlas s obsahom „Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup MHTH“, ktoré tvorí prílohu dokumentu Výzva na účasť. Urobíte tak vo voliteľných podmienkach.

- Predloženie ponuky

Účastník môže predložiť iba jednu ponuku. Účastníkom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, toto nebude brané do úvahy.

Účastník predkladá ponuku elektronicky v platforme Proebiz. V prípade ak účastník predloží ponuky iným spôsobom (napríklad poštovou zásielkou, osobne, e-mailom), nebude sa na jeho ponuku prihliadať.

- Termín predkladania ponúk

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 24.6.2026, do 18:00 hod.

- Preskúmanie ponúk

Obstarávateľ preskúma, či všetky ponuky spĺňajú požiadavky obstarávateľa a rozhodne, či ponuka:

- obsahuje všetky náležitosti určené v bode 6 tejto časti súťažných podkladov,

- zodpovedá ďalším pokynom a  náležitostiam  uvedeným v týchto súťažných podkladoch a vo výzve k súťaži.

Platnou ponukou je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám a špecifikáciám podľa týchto súťažných podkladov a výzvy k súťaži a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami. Ostatné ponuky budú zo súťaže vylúčené.

- Vysvetľovanie ponúk

Obstarávateľ môže požiadať elektronicky prostredníctvom platformy Proebiz účastníkov o písomné vysvetlenie ponúk. Nesmie však vyzývať ani prijať ponuku účastníka na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila.

Obstarávateľ vylúči ponuku účastníka z procesu vyhodnocovania:

- ak neuzná vysvetlenie návrhu ceny alebo vysvetlenie ponuky za dostatočné alebo

- ak účastník neposkytne vysvetlenie návrhu ceny alebo vysvetlenie ponuky v lehote určenej obstarávateľom.

- Vyhodnotenie ponúk

Obstarávateľ hodnotí tie ponuky, ktoré neboli podľa bodu 9 a 10 zo súťaže vylúčené.

Pri vyhodnocovaní ponúk postupuje Obstarávateľ len podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk   súťaže a spôsobom určeným v časti  2 - Kritérium na vyhodnotenie ponúk a spôsob jeho uplatnenia.

- Platnosť ponuky

Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.7.2026.

- Práva obstarávateľa

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:

- v priebehu súťažnej lehoty zmeniť, spresniť, alebo doplniť podmienky zadania, a to písomne vo vzťahu k všetkým účastníkom rovnako,

- súťaž zrušiť,

- odmietnuť všetky ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z účastníkov,

- ďalej rokovať s účastníkmi o ponukovej cene a ďalších podmienkach ponuky,

- ponuky vyhodnocovať v ďalších kolách; aj formou e-aukcie.

ČASŤ 2 – KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK

Komisia na vyhodnotenie ponúk porovná a vyhodnotí iba tie ponuky, ktoré sa pre účely týchto súťažných podkladov nepovažujú za neplatné.

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie predmetu obstarávania vyjadrená  v eurách, s uvedením ceny bez DPH, vypočítaná podľa časti 4 - Spôsob určenia ceny. Poradie účastníkov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien. Úspešný bude ten účastník, ktorý požaduje za dodanie predmetu obstarávania najnižšiu cenu.

# ČASŤ 3 - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Termín zhotovenia diela:

•	od 1.7.2026 pre kotol K1 (resp. K2)

•	po ukončení prác na EO K1 (resp. EO K2) začatie s prácami na EO K2 (resp. EO K1)

•	ukončenie prác na EO K1 a EO K2 do 18.9.2026

•	čas na vykonanie opravy 1 ks elektroodlučovača je stanovený na max. 7 kalendárnych dní

Obstarávateľ plánuje v období júl až september 2026 jednokotlovú prevádzku s kotlom K1 , resp. K2 (záleží na technologických potrebách zdroja). V uvedenom období bude jeden z kotlov K1 alebo K2 v ostrej prevádzke a druhý bude v zálohe.  Práce bude možno realizovať vždy len na jednom   elektroodlučovači kotla.

Popis súčasného stavu:

Elektroodlučovače sú prevádzkované na tuhé palivo cca 8 mesiacov v roku. Na EO sa vykonávajú len minimálne opravy, aby bola zachovaná prevádzková bezpečnosť na ďalšiu vykurovaciu sezónu.

EO kotla K1 je typu EKH–1–10–10,5-3-(6+6+6)-200-4–1 (D-F)-N a bol naposledy v GO v roku 2009. Od roku 2009 boli vykonané na EO bežné opravy za účelom udržať EO v dobrom technickom stave.

EO kotla K2 je typu 1.EKG 1.20.9.6.3.170.3,5-1 a bol naposledy v GO v roku 2002. Od roku 2002 boli vykonané na EO bežné opravy za účelom udržať EO v dobrom technickom stave.

Predmet zákazky:

- Oprava EO K1 v nasledovnom rozsahu:

## Vysokonapäťové elektródy (VNE)

- Kontrola a čistenie všetkých nosných izolantov	3 sekcie

- revízia zavesenia VN systému, kontrola závesných trubiek	3 sekcie

- Kontrola a v prípade potreby prerovnanie priečnych a VN rámov	3 sekcie

- Premeranie a nastavenie systému	3 sekcie

- Kontrola spodných distančných strmeňov	3 sekcie

## Oklep elektród VNE

- kontrola a čistenie pohonných jednotiek oklepov vrátane výmeny oleja	3 sekcie

- Kontrola oklepávacích kladív a ich pripevnenia na hriadele	3 sekcie

- Kontrola ložísk hriadeľa oklepu	3 sekcie

- Kontrola a čistenie ťažných izolátorov, tiahiel a kľukových mechanizmov	3 sekcie

- Kontrola čapov a kociek tyče oklepu	3 sekcie

- kontrola nárazníkov vrátane možnej opravy uvoľnených	3 sekcie

- Kontrola uloženia tyče oklepu	3 sekcie

- Revízia, nastavenie a úprava systému "kladivo nárazník „ oklepu	3 sekcie

- Výmena ťažného izolátora	1 ks

- Nahradenie reťazových spojok	2 ks

- Výmena a dopĺňanie skrutiek nárazníka	10 ks

- Výmena ložísk spodného oklepu	3 ks

- Výmena strmeňa (hore a dole)	1+1 ks

- Výmena horného strmeňa tiahla oklepu a zaisťovacej matice	1 ks

- Výmena spodného strmeňa tiahla oklepu a zaisťovacej matice	1 ks

## Usadzovacie elektródy(USE)

- Kontrola závesných a oklepových nosníkov	3 sekcie

- prípadné prerovnanie krivých oklepových nosníky a krajných CS pásov	3 sekcie

- Kontrola nitových spojov HUCK	3 sekcie

- Oprava 1.CS pásu (praskliny, diery)	3 sekcie

- oprava nosníka č. 11 – doplnenie zlomeného nosníka v dĺžke približne 1000 mm	1 sekcia

- Oprava nosníka č. 10, 11 – doplnenie zlomeného nosníka 	3 sekcie

## Oklep elektród USE

- Kontrola a čistenie pohonných jednotiek oklepu, vrátane výmeny oleja	3 sekcie

- Kontrola kladív kladiva vrátane ich upevnenia na hriadeľoch	3 sekcie

- Kontrola ložísk a hriadeľa  oklepu	3 sekcie

- Kontrola lamiel ložísk hriadeľa oklepu	3 sekcie

- kontrola všetkých spojok hriadeľa oklepu a oprava spojok návarom, ak je to potrebné	3 sekcie

- ustavenie a nastavenie systému "kladivo- nárazník „oklepu US elektród	3 sekcie

- Výmena a dopĺňanie kladív oklepu USE	6 ks

- Inštalácia chýbajúcich nárazníkov oklepu	3 ks

- Výmena ložísk	4 ks

- Výmena ložiskových lamiel	5 ks

- posun ložiskového telesa (axiálne)	2 ks

- čistenie, doplnenie olejovej náplne do PJ oklepu	3 ks

## Deliaca stena (RS)

- Hrubé čistenie a kontrola sít deliacej steny, vrátane kontroly skrutkových spojov	3 ks

- čistenie nánosu na stenách v hornej časti	3 ks

## Skriňa odlučovača

- Vizuálna kontrola stien skrine EO	3 sekcie

- prípadná oprava stien alebo vstupných dverí	približne 1 m2

- Výmena tesniacej šnúry všetkých vstupných dverí	3 sekcie

- Čistenie interiéru strešných nosníkov	3 sekcie

- kontrola a prípadná oprava roztrhnutých cloniacich plechov	3 sekcie

- Inšpekcia vnútorných plošín	3 sekcie

## Testovanie zariadenia po oprave

- Nastavenie VNE a USE oklepov	3 sekcie

- Skúšobná prevádzka + napäťová skúška 10 min.	3 sekcie

## Odporúčané náhradné diely

Na vykonanie opravy EO v tomto roku 2026 navrhujeme nasledujúce ND a materiály:

| Pol. | Názov položky | Množstvo |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kladivo oklepu USE | 6 ks |
| 2. | Nárazník oklepu (typ EKH – hríbik) | 3ks |
| 3. | Hutný valcovaný materiál, S235JR – rúra (oprava nosníka oklepu) | 3 bm |
| 4. | Tažný izolátor VNE | 1ks |
| 5. | Lamela ložiska oklepu USE | 5 sád |
| 6. | Reťazové spojky VNE oklepu | 2 ks |
| 7. | Ložisko USE | 4 ks |
| 8. | Ložisko VNE | 3 ks |
| 9. | Kladivo oklepu VNE | 2 ks |
| 10. | Skrutky na pripevnenie nárazníka VNE | 10 ks |
| 11. | Nárazník oklepu VNE | 2 ks |
| 12. | Strmeň oklepu VNE horné a dolné vrátane matic | 1+1 ks |
| 13. | Nosný izolátor vrátane tesnenia | 1 ks |
| 14. | Kocka tiahla VNE vrátane čapu | 2 ks |
| 15. | Púzdro tiahla oklepu (VNE) | 4 ks |
| 16. | Tesniaca šnúra 15 x 15 mm | 4 kg |
| 17. | Tesniaca šnúra 20 x 20 mm | 4 kg |
| 18. | Plech HR - 4 mm S235JR | 1 m2 |
| 19. | Prevodový olej | 16 litr |
| 20. | Materiál na opravu pásu CS | 1 sada |
| 21. | Spojovacie a tesniace prvky | 1 sada |

- Oprava EO K2 v nasledovnom rozsahu:

## Vysokonapäťové elektródy (VNE)

- Kontrola a čistenie nosných izolátorov

- revízia zavesenia VN systému, kontrola závesných trubiek

- Kontrola a v prípade potreby prerovnanie priečnych a VN rámov

- premeranie a ustavenie systému

- Kontrola spodných distančných strmeňov

## Oklep elektród VNE

- revízia a oprava VNE oklepu – 1. sekcia

- Kontrola a čistenie pohonných jednotiek oklepu vrátane výmeny oleja (6 kusov)

- Kontrola klepových kladív a ich pripevnenia na hriadele

- Kontrola a nastavenie ložísk hriadeľa oklepu

- Výmena ložísk – 4 kusy

- Kontrola a čistenie napínacích izolátorov, tiahiel a kľukových mechanizmov

- Výmena ťažného izolátora – 2 kusy

- Výmena 2 kusov zaisťovacích matíc na spojovacie tyče VNE

- Kontrola nárazníkov oklepov

- Revízia, nastavenie a úprava systému "kladivo-nárazník"

- Nastavenie tiahiel VNE

## Usadzovacie elektródy (USE)

- Kontrola závesných a oklepových nosníkov

- Prípadné prerovnanie pokrivených.oklepových nosníkov a krajných CS pásov

- Kontrola nitových spojov  Huck

- Oprava vystuženia celej tretej sekcie (2.CS pás) – Konštrukcia lešenia je nevyhnutná!

- oprava prasknutých výstuží CS pásov (1. sekcia) – 5 kusov

## Oklep elektród (USE)

- Kontrola a čistenie pohonných jednotiek oklepov vrátane výmeny oleja (3 kusy)

- Kontrola kladív usadzovacích  elektród, ich pripevnenie na hriadele

- Kontrola ložísk a hriadeľa oklepu

- kontrola všetkých spojok oklepového hriadeľa, prípadná oprava spojok zváraním

- Kontrola a doplnenie chýbajúcich nárazníkov oklepu

- Ustavenie a naladenie systému "kladivo-nárazník" oklepu US elektród

- vyčistiť a znovu utesniť PJ oklepov 1. a 3. sekcie

- Výmena kladiva – celkovo 10 kusov

- Oprava voľného kladiva (3. sekcia) – celkovo 2 kusy

- Doplnenie nárazníkov – spolu 2 kusy

## Deliaca stena (RS)

- Hrubé čistenie a kontrola sít deliacej steny, vrátane kontroly skrutkových spojov

## Skriňa odlučovača

- Inšpekcia stien EO skrine

- Prípadné preplátovanie stien alebo vstupných dverí (do 2 m2)

- Opätovné utesnenie vchodových dverí a kontrolných prielezov, výmena tesniaceho šnúry

- očistenie vnútorného priestoru strešných trámov

- Kontrola tieniacich dosiek

- Inšpekcia vnútorných plošín

## Skúška zariadenia po oprave

- nastavenie VNE a USE

-	skúšobná prevádzka + napäťová skúška 10 min.

## Odporúčané náhradné diely

Na vykonanie opravy EO tento rok navrhujeme nasledujúce ND a materiály:

| Pol. | Názov položky | Množstvo |
| --- | --- | --- |
|  | Matka zaistujúca strmeň | 4ks |
|  | Puzdro zavesenia VNE | 2 ks |
|  | Tažný izolátor VNE | 2ks |
|  | Izolátor nosiča + tesnenie | 2 ks |
|  | VNE reťazová spojka s odbočkou | 4 ks |
|  | Reťaz oklepuVNE | 2 sady |
|  | ložisko oklepu VNE | 8 ks |
|  | Kladivo oklepu USE | 10 ks |
|  | Kladivo oklepu VNE | 6 ks |
|  | Výztuha USE-komplet vrátane nitov Huck | 26 sád |
|  | Nárazník oklepu USE (trubkový-hríbik)) | 2 ks |
|  | Plech Hr. 4 mm, S235JR | 2 m2 |
|  | Tesniaca šnúra 15 mm | 8 kg |
|  | Tesniaca šnúra 20 x 20 mm | 8 kg |
|  | Prevodový olej | 32litr |
|  | Materiál na opravu pásu CS | 5 Ssád |
|  | Skrutky na pripevnenie nárazníka VNE | 2 sady |
|  | Spojovacie prvky a tesniace materiál | 1 sada |
|  | Zaisťovacia matica spojovacej tyče VNE | 2 ks |

- Uvedenie do prevádzky

EO K1 a EO K2 budú pred spustením do prevádzky podrobené úspešnej napäťovej skúške  po dobu min. 10 min. a to pre každú sekciu EO. Úspešná napäťová skúška všetkých sekcií je podmienkou pre odovzdanie diela po oprave.

- Protiplnenie obstarávateľa

- Zaistenie pracoviska – „B“ príkaz,

- Povolenie na vstup do uzavretého priestoru,

- Šatne, sprchy, WC

Pomocné konštrukcie, lešenia, žeriavy a iné potrebné pracovné prostriedky a  mechanizmy  zabezpečuje dodávateľ.

- Technické prílohy:

- Fotodokumentácia  EO kotla K1

- Fotodokumentácia EO kotla K2

- Likvidácia odpadu

Nakladanie s odpadmi (triedenie, zhromažďovanie, zneškodňovanie alebo zhodnocovanie)  vzniknutými pri plnení zákazky zabezpečuje úspešný účastník na vlastné náklady. Bude pri tom postupovať podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane interných predpisov obstarávateľa.

Úspešný účastník je povinný v priebehu realizácie diela a jeho dokončovania udržiavať pracovisko vyčistené. Bude priebežne odstraňovať odpad z pracoviska a postupovať pritom v súlade s predpismi o nakladaní s odpadmi.

ČASŤ 4 - SPÔSOB URČENIA CENY

# Účastník uvedie v ponuke kalkuláciu dodávok a prác súvisiacich s realizáciou v rozsahu:

| # Položka | # Celková cena # (EUR bez DPH) |
| --- | --- |
| # Cena opravy EO K1 (práce) |  |
| # Cena náhradných dielov pre EO K1 podľa bodu 1.8 |  |
| # Cena spolu za opravu a ND pre EO K1 |  |
| # Cena opravy EO K2 (práce) |  |
| # Cena náhradných dielov pre EO K2 podľa bodu 2.8 |  |
| # Cena spolu za opravu a ND pre EO K2 |  |
| # Celková cena za opravu EO K1 a EO K2 (práce + ND) |  |

# Celková cena podľa súpisu položiek bude zahŕňať všetky náklady a výdavky, ktoré môžu súvisieť s úplnou realizáciou dodávky vrátane dopravných nákladov a ďalších nákladov súvisiacich s dodaním predmetu zákazky, t. j. licenčné poplatky, poistenie, poplatky za vybavenie certifikátov a osvedčení, resp. iných ciel a daní podľa Incoterms.

# Cena bude uvedená na parite: DDP Žilina, bez DPH

ČASŤ 5 – OBCHODNÉ PODMIENKY

Zmluvné podmienky realizácie predmetu zákazky sú stanovené podľa prílohy -  "Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup MHTH".

Obstarávateľ uzavrie objednávku v lehote viazanosti ponúk.

Cena je konečná, pričom sú v nej zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodávkou objednaných materiálov resp. poskytnutím služieb objednávateľovi.

| typ zmluvného nastavenia alebo podmienky |  |
| --- | --- |
| typ zmluvného vzťahu | objednávka + VOP |
| spôsob fakturácie | poskytnutie plnenia |
| splatnosť faktúry zo strany MHTH | 30 dní |
| zálohové platby | NIE |
| výška fakturácie | 90 % pri odovzdaní a prevzatí (drobné vady a nedorobky) - zostatok po odstránení |
| lehota na odstránenie drobných vád a nedorobkov | 30 dní |
| zmluvná pokuta za neodovzdanie diela riadne a včas | 200 EUR za každý deň omeškania |
| zmluvná pokuta - vady za omeškanie sa s odstránením drobných vád a nedorobkov (aj do lehoty na vykonanie diela a aj záručných vád) | 50 EUR za vadu a deň omeškania |
| zmluvná pokuta - (vady brániace užívaniu diela v záručnej dobe) - za jej neodstránenie | 200 EUR za každý deň omeškania |
| zmluvné pokuty BOZP | podľa prílohy - Pravidlá BOZP |
| náhrada škody bez limitácie jej výšky | N/A |
| banková záruka za záručnú dobu | N/A |
| banková záruka za riadne vykonanie diela | N/A |
| dĺžka trvania záručnej doby | - 12 mesiacov na vykonané práce - 6 mesiacov na dodaný materiál |