Opis predmetu zákazky

Názov zákazky:
Návrh, dodávka a montáž prúdových transformátorov (PTP) na prívodných linkách 110 kV – rozvodňa r1.1

1. Zámer diela

Zámerom diela je:

- zabezpečiť technickú realizáciu podľa podmienok distribútora (VSD, a.s.) pre zmenu maximálnej rezervovanej kapacity (MRK),

- upraviť fakturačné meranie elektrickej energie na úroveň požadovanú prevádzkovateľom distribučnej sústavy,

- zvýšiť presnosť a legislatívnu zhoda merania elektriny,

- zabezpečiť bezpečnú a spoľahlivú prevádzku 110 kV rozvodne po zmene parametrov odberu.

Zmena MRK z 33 MW na 15 MW je podmienená úpravou meracích transformátorov prúdu a súvisiacich zariadení.

2. Aktuálny stav

Rozvodňa r1.1 (110 kV, areál ES Chemes) je vybavená existujúcimi prístrojovými transformátormi prúdu (PTP) na prívodných vedeniach L6843 a L6844, ktoré:

- sú súčasťou systému nepriameho merania elektrickej energie na úrovni VN/VVN,

- nezodpovedajú aktuálnym požiadavkám prevádzkovateľa distribučnej sústavy (VSD, a.s.) na fakturačné meranie pri zmene maximálnej rezervovanej kapacity (MRK),

- nemajú požadované technické a metrologické parametre (najmä prevod, presnosť a konfiguráciu jadier).

Na základe vyjadrenia PDS je podmienkou zníženia MRK na 15 MW realizácia úpravy fakturačného merania, najmä:

- výmena prístrojových transformátorov prúdu,

- úprava meracích a ochranných parametrov.

Technický charakter zásahu:

- predpokladá sa výmena zariadení v existujúcich poliach bez zásadnej zmeny zapojenia,

- bez potreby úprav primárnych pripojení a sekundárnej kabeláže,

- uvedený predpoklad je orientačný a jeho platnosť bude potvrdená počas realizácie.

Elektrické ochrany:

- sú v súčasnosti funkčné,

- bude potrebná ich revízia, prepočet a nové nastavenie podľa parametrov nových PTP,

- parametre ochrán určuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy.

Projektová dokumentácia:

existuje prevádzková dokumentácia zariadenia,

realizačná projektová dokumentácia je predmetom diela ponukách a musí byť zabezpečená ako súčasť realizácie diela

- Pre zistenie skutkového stavu, oboznámenie s sa miestom realizácie je obhliadka odporúčaná

3. Cieľový stav

3.1 Všeobecný cieľ

Cieľom realizácie je zabezpečiť stav, v ktorom:

- fakturačné meranie elektrickej energie bude plne vyhovovať požiadavkám VSD a platnej legislatíve,

- zariadenie bude schopné prevádzky pri MRK = 15 MW,

- bude zabezpečená správna funkcia ochrán a spoľahlivá prevádzka rozvodne.

3.2 Referenčné technické riešenie

Ako referenčný štandard sa uvažuje riešenie typu napr.:

- merací transformátor prúdu triedy 123 kV podľa EN 61869-2 (napr. typ JOF 123)

Táto referencia:

- slúži výlučne na definovanie požadovanej technickej úrovne,

- nie je záväzná z pohľadu výrobcu alebo konkrétneho produktu.

3.3 Minimálne technické požiadavky na PTP

Dodané prístrojové transformátory prúdu (alebo ekvivalentné riešenie) musia spĺňať minimálne tieto parametre:

Elektrické parametre

- menovitý prevod: približne 100/1 A (resp. podľa schváleného návrhu PDS),

viacjadrové prevedenie umožňujúce:

- fakturačné meranie,

- pracovné meranie,

- zabezpečenie ochranných funkcií,

menovité výkony jadier: v rozsahu min. 15 – 60 VA podľa funkcie,

konfigurácia jadier musí rešpektovať požiadavky merania a ochrán.

Presnosť a metrologické požiadavky

- trieda presnosti pre fakturačné meranie: min. 0,2S,

- trieda pre ochranné jadrá: min. 5P20 alebo rovnocenné,

- nadprúdové číslo: max. FS5,

- zariadenie musí byť metrologicky použiteľné a overiteľné v SR.

Skratová odolnosť

tepelný skratový prúd:

- min. 31,5 kA / 1 s,

dynamická odolnosť:

- min. 80 kA.

Izolačné a environmentálne parametre

- vhodnosť pre vonkajšie použitie na napäťovej úrovni 110 kV,

- izolátor (napr. silikón alebo ekvivalent):

- merná povrchová dráha:

  - min. 31 mm/kV (SCD),

  - min. 53 mm/kV (USCD),

- minimálna plazivá dráha: cca 3850 mm,

odolnosť voči:

- klimatickým vplyvom,

- znečisteniu prostredia,

- veternému zaťaženiu min. 34 m/s.

Konštrukčné parametre

- konštrukcia vhodná pre VVN (napr. olejová alebo rovnocenná technológia),

- typické parametre:

  - hmotnosť rádovo ~300 kg,

  - robustná mechanická konštrukcia pre dlhodobú prevádzku.

3.4 Fakturačné meranie

musí byť zabezpečené:

- ciachovanie PTP (PTK),

- ich zapojenie do existujúceho systému merania,

- kompatibilita s požiadavkami VSD.

3.5 Elektrické ochrany

realizované bude:

- prepočítanie parametrov ochrán,

- nastavenie podľa požiadaviek VSD,

- funkčné odskúšanie,

dôležité:

- parametre pre ochrany musia vychádzať zo skratových pomerov,

- prevod pre ochrany môže byť odlišný od merania. [cp - 060_2...ena PT VVN | PDF]

3.6 Skúšky a uvedenie do prevádzky

- funkčné skúšky systému,

- odborné prehliadky a skúšky (OPaOS),

- úradná skúška VTZ,

- potvrdenie správnosti merania.

3.7 Dokumentácia

- Výstupom bude:

- dokumentácia skutočného vyhotovenia,

- revízne správy,

- protokoly o skúškach,

- metrologické doklady.

Použitie referenčných technických riešení

Ak sú v technickej špecifikácii uvedené konkrétne výrobky, typy zariadení, technológie, normy alebo výrobcovia, tieto sú uvedené výlučne ako referenčné za účelom definovania minimálnych technických, kvalitatívnych a prevádzkových požiadaviek.

Objednávateľ pripúšťa použitie ekvivalentných riešení, ktoré:

- spĺňajú alebo prevyšujú všetky požadované technické parametre,

- sú plne kompatibilné s existujúcim zariadením a požiadavkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy,

- zabezpečia rovnakú alebo vyššiu úroveň spoľahlivosti, bezpečnosti a presnosti merania.

Účastník je povinný preukázať ekvivalentnosť navrhovaného riešenia relevantnou technickou dokumentáciou.

Použitie ekvivalentného riešenia nemá vplyv na zvýšenie ceny diela ani na zmenu zmluvných podmienok.

Technické riešenie musí spĺňať „Technické podmienky“ a „Podmienky merania elektriny“ VSD, uvedené na stránke : https://www.vsds.sk/edso/domov/technicke-info/dokumenty

4. Rozsah a kroky realizácie diela

4.1 Projektová príprava

- vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie (RPD),v rozsahu platného stavebného zákona ako realizačný projekt, príloha 16 vyhlášky Projekt stavby(PS)

- návrh zapojenia PTP vrátane pomocných obvodov,

- návrh parametrov merania a ochrán,

- predloženie dokumentácie na schválenie VSD zhotoviteľom

4.2 Demontáž existujúcich zariadení

- demontáž pôvodných prúdových transformátorov (PTP),

- odpojenie súvisiacich obvodov,

- príprava pracoviska pre montáž nových zariadení.

- Bezpečné uloženie na miesto určené objednávateľom

4.3 Dodávka a montáž nových zariadení

- dodávka 6 ks prúdových transformátorov (PTP),

- mechanická montáž na vedeniach L6843 a L6844,

- zapojenie primárnych a sekundárnych obvodov,

- zapojenie pomocných a meracích obvodov.

4.4 Úprava systémov merania a ochrany

- úprava všetkých dotknutých fakturačných meraní,

- nastavenie a rekonfigurácia elektrických ochrán,

- zosúladenie parametrov s požiadavkami VSD,

- koordinácia ochrán podľa distribučných pravidiel.

4.5 Skúšky a uvedenie do prevádzky

- vykonanie funkčných skúšok,

- vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok (OPaOS),

- zabezpečenie úradných skúšok,

- overenie správnosti merania a funkčnosti systému.

4.6 Dokumentácia a odovzdanie diela

- vypracovanie kompletnej technickej dokumentácie skutočného vyhotovenia,

- revízne správy,

- protokoly o skúškach,

- odovzdanie diela objednávateľovi.

5. Súčinnosť objednávateľa

Objednávateľ zabezpečí:

- existujúcu technickú dokumentáciu a revízne správy,

- Zabezpečenie vstupov pre zamestnancov a vozidlá zhotoviteľa na stavbou dotknuté cudzie pozemky

a do objektov

- súčinnosť pri odstávkach zariadenia, Vypnutie EZ a zaistenie pracoviska , vypísanie príkazu B na vedúceho prác;

- odplombovanie a zaplombovanie PTP