Technická špecifikácia

- Opis súčasného stavu

Armatúry č. 25,28 sú inštalované na potrubnom rozvode horúcovodnom v priestore CVS na oddelení Strojovňa. Médiom pretekajúcim cez tieto armatúry je obehová voda horúcovodného systému zabezpečujúcemu dodávku tepla do mesta Žilina. Armatúra č.25 je vstupnou armatúrou do špičkového ohrievača (ŠO). Armatúra č.28 je výstupnou armatúrou zo ŠO. ŠO je prevádzkovaný mimo vykurovacej sezóny keď nie je v prevádzke základný ohrievač s TG-3. Armatúry č. 25,28 sú rovnakých rozmerov DN 500, PN 25, na nich sú osadené pôvodné servopohony ktoré v súčasnej dobe nie je možné zapojiť do riadiaceho systému Valmet, ktorý využívame na riadenie prevádzky.

- Predmet zákazky

Dodávka 2 ks nových servopohonov s funkciou otvor-zatvor.

Parametre jestvujúcich armatúr, na ktoré budú servopohony osadené:

DN 500

PN 25/III.

Tep. média max.150°C

Tlak média max. 2,2 MPa

Parametre pôvodných servopohonov:

Obrázkové prílohy

Štítok servopohonu č.25, motor pohonu č.25 -  viď. Príloha č.1

Štítok servopohonu č.28, motor pohonu č.28 -  viď. Príloha č.2

- Minimálne technické požiadavky na servopohon

-	Napájacie napätie motora 230,400 V AC

-    	SMART prevedenie

-	Svorkovnicové pripojenie

-	Tepelná ochrana elektromotora

-	Vypínanie v koncových polohách od polohy a od momentu

-	Vypínacia sila prestaviteľná

-	Blokovanie momentu (sily) v koncových polohách

-	Blokovanie momentu (sily) pri rozbehu

-	Signál. relé konc. polohy OTV.

-	Signál. relé  konc. polohy ZATV.

-	Signál. relé MIESTO-DIALKA

-	Signál. READY

-	min. 4 x voľne programovateľné relé

-	Ovládanie napätím 24 V DC – pohonu (pre Otvor/Zatvor)

-	Modul miestneho ovládania  s displejom na servopohone

-	Parametrizácia a nastavenie servopohonu pomocou  modulu miestneho ovládania

-	Bezpečnostná funkcia (reakcia na poruchu)

-	Pomocné výstupné napätie 24 V DC,  pre napájanie ovládacích vstupov

-	Výstup chybových hlásení so zobrazením chyb. kódu na displeji

-	Mechanický ukazovateľ polohy

-	Ručné ovládanie (ručné ovládacie koleso)

-	Teplota okolia –25°C + 55°C; stupeň krytia IP67

-	Nastavenie vypínacej sily na požadovanú hodnotu zo zvoleného rozsah

-	Pozn.: silu momentu pre O / Z uvedie dodávateľ armatúr

- 	Ručné ovládanie mechanické

- 	Parametrizovatelné mikroprocesorové riadenie

- 	Kontrola sledu fáz

- 	Elektronická stykačová jednotka

-  	Možnosť aplikácie oddeleného prevedenia modulu miestneho ovládania

-  	Kontinuálne snímanie momentu

-  	Kontinuálne snímanie polohy  a nastavenie koncových polôh

- 	Vysielač polohy s výstupom 4-20mA

- 	Regulátor polohy pre vstupný signál 4-20mA

LCD displej, slovenské alebo české menu,

- 	Nastaviteľná hodnota momentu

- 	Zobrazenie historických dát (min 5 posledných údajov)

-  	Možnosť aktivácie vybraných funkcii zákazníkom

-  	Stupeň krytia IP 67