Poskytovateľ sa zaväzuje pri poskytovaní služieb dodržiavať nasledovný postup:

- Príprava na chemické čistenie:

- odstavenie technologického zariadenia, za prítomnosti zamestnancov objednávateľa, ktorí zabezpečia manipuláciu,

- odobratie vzorky na rozbor a stanovenie tvrdosti vody, pH a vodivosti, kde namerané hodnoty budú východiskom pre určenie druhu  použitých chemických látok,

- uzatvorenie prívodu vody,

- vypustenie vody zo systému,

- napojenie čistiacej techniky k čistenému technologickému zariadeniu.

- Čistenie technologického zariadenia:

- spustenie cirkulácie pomocou čistiacej techniky cez cirkulačnú nádobu a následné pridanie čistiaceho média,

- následná ¼ hodinová kontrola čistiaceho média v systéme pomocou pH-metru za stáleho merania s možnosťou ukladania nameraných hodnôt do zariadenia. Namerané hodnoty budú prílohou preberacieho protokolu,

- prevádzanie kontroly roztoku dovtedy, kým sú namerané hodnoty nemenné, čím sa považuje samotné čistenie technologického zariadenia za ukončené.

- Prepláchnutie a neutralizácia čisteného technologického zariadenia:

- po ukončení chemického čistenia sa technologické zariadenie prepláchne a zneutralizuje (kalciovanou sódou Na2CO3 a preplach pasivačným-zásaditým roztokom s pridaním inhibítora korózie),

- ukončenie chemického čistenia a dôkladné prepláchnutie čisteného technologického zariadenia alebo systému poskytovateľ skontroluje pomocou skúšky na pH na odobranej vzorke čisteného média z  technologického zariadenia. Namerané hodnoty pH po ukončení procesu musia byť zhodné s hodnotami pH zaznamenanými na začiatku chemického čistenia

- Ukončenie chemického čistenia:

- demontáž čistiacej techniky,

- uzavretie technologického zariadenia,

- očistenie priestorov technologického zariadenia od zostávajúceho vodného kameňa a ostatných nečistôt, ktoré zvýšili po chemickom čistení,

- odovzdanie vyčisteného technologického zariadenia objednávateľovi a jeho následné spustenie do prevádzky po čistení za prítomnosti zamestnancov objednávateľa, ktorí zabezpečia manipuláciu.

- Vyčistenie homogenizačnej nádrže v Tp západ:

- odčerpanie, vývoz a zneškodnenie kalov kategórie odpadov z regenerácie  iontomeničov s kódom odpadov 190906 a predloženie dokladov o likvidácií odpadov oprávnenou organizáciou,

- následné čistenie dna a stien homogenizačnej nádrže ručne čistiacimi mechanizmami a čistiacou a odmasťovacou chémiou, nanesenie utesňovacieho roztoku, likvidácia utesňovacieho roztoku.

Objem kalov v homogenizačnej nádrži je cca 20 m³.