Technická špecifikácia

Dodávka katexových a anexových náplní

do dvoch výrobných liniek CHÚV

Katexový filter:

Slabo kyslý katex (Lewatit CNP 80 WS)

- celková kapacita min. eq/l  4,3

- obsah vody hm% 45 - 50

- veľkosť zrna 0,4-1,6mm

- koeficient uniformity max 1,8

- prevádzková teplota max 75°C

- požadovaný objem 4,1 m3

Silno kyslý katex uniformného zrnenia (Lewatit MonoPlus S 108)

- celková výmenná kapacita ≥ (väčšia a rovná) 2,0 eq/l (Na+ forma)

- vlhko objemová kapacita 41-53 % (Na+ forma) 
- koeficient uniformity ≤ (menej a rovný) 1,1
- efektívna veľkosť zrna 0,5 - 0,8 mm   
- prevádzková teplota do 120°C
- odolnosť voči chemickému, osmotickému a mechanickému zaťaženiu

- požadovaný objem 4,1 m3

Plávajúci inert (Lewatit IN 42)

- sypná objemová hmotnosť (+/- 5%) 520 g/l 
- efektívna veľkosť zrna 1,5 mm   
- prevádzková teplota do 100°C

- požadovaný objem 1 m3

Anexový filter:

Silno zásaditý anex (Lewatit MonoPlus M 500)

- celková výmenná kapacita ≥ (väčšia a rovná) 1,3 eq/l (Cl- forma)
- vlhko objemová kapacita 49-60% (Cl- forma) 
- koeficient uniformity ≤ (menej a rovný) 1,1
- efektívna veľkosť zrna 0,55 - 0,67 mm   
- prevádzková teplota do 70°C

- odolnosť voči chemickému, osmotickému a mechanickému zaťaženiu

- požadovaný objem 4,1 m3

Slabo zásaditý anex (Lewatit MonoPlus MP 68)

- celková výmenná kapacita ≥ (viac a  rovná) 1,3 eq/l (FB/Cl- forma)
- vlhko objemová kapacita 57-66 % (FB/Cl- forma)
- koeficient uniformity ≤ (menej a rovný) 1,1
- efektívna veľkosť zrna 0,54 - 0,64 mm
- prevádzková teplota min. do 70°C

- požadovaný objem 4,1 m3

Plávajúci inert (pôvodne Lewatit IN 42)

- sypná (objemová) hmotnosť (+ /- 5%) 520 g/l 
- efektívna veľkosť zrna 1,5 mm   
- prevádzková teplota do 100°C

- požadovaný objem 1 m3

Zmesný filter:

Silno kyslý katex (Lewatit MonoPlus S 108)

- celková výmenná kapacita ≥ (väčšia a rovná) 2,2 eq/l (Na+ forma)
- vlhko objemová kapacita 41-55% (Na+ forma) 
- koeficient uniformity ≤ (menej a rovný) 1,2 
- efektívna veľkosť zrna 0,57 - 0,67 mm   
- prevádzková teplota do 120°C
- odolnosť voči chemickému, osmotickému a mechanickému zaťaženiu

- požadovaný objem 1,8 m3

Silno zásaditý anex (pôvodne Lewatit MonoPlus M 500)

- celková výmenná kapacita ≥ (väčšia a rovná) 1,3 eq/l (Cl- forma)
- vlhko objemová kapacita 49-60% (Cl- forma) 
- koeficient uniformity ≤ (menej a rovný) 1,1
- efektívna veľkosť zrna 0,55 - 0,67 mm   
- prevádzková teplota do 70°C

- odolnosť voči chemickému, osmotickému a mechanickému zaťaženiu

- požadovaný objem 3,6 m3

Kupujúci ako súčasť dodávky požaduje predloženie KBÚ, laboratórnych certifikátov výrobcu dodanej ionexovej hmoty, certifikátov kvality a certifikátov konformity.

Kupujúci  požaduje dodať katexové a anexové hmoty od konkrétneho výrobcu, výrobky od rôznych výrobcov by pri aplikácii do regeneračných liniek spôsobili neprimerané technické ťažkosti.