Príloha č. 3 Rozpis činnosti pre pravidelný záručný servis

A. Záručné servisné úkony

1. Na vonkajších a vnútorných klimatizačných a vzduchových zariadeniach

A. Na vonkajšej jednotke:

- Kontrola zanesenia a poškodenia ventilátora

- Kontrola vyváženosti kolesa a ložísk

- Kontrola hlučnosti a krytov ventilátora

- Čistenie ventilátora (podľa potreby)

- Kontrola solenoidov a kapilár (podľa potreby)

- Kontrola zanesenia a poškodenia kondenzátora

- Ošetrenie lamiel kondenzátora (podľa potreby)

- Chemické čistenie kondenzátora (podľa potreby)

- Kontrola kondenzačných teplôt

- Kontrola sacieho a výtlačného tlaku kompresora

- Kontrola tesnosti chladiaceho okruhu v zmysle vyhlášky o F-plynoch

- Kontrola pružného uloženia kompresora

- Diagnostika zvukov kompresora

- Meranie odberu elektrického prúdu kompresora (podľa potreby)

- Kontrola silových obvodov

- Dotiahnutie elektrických spojov

- Kontrola istiacich a spínacích prvkov

- Kontrola poškodenia, prípadne oprava izolácie medených rozvodov

B. Na vnútornej jednotke

- Kontrola zanesenia výparníka

- Kontrola odparovaných teplôt

- Kontrola expanzných ventilov (podľa potreby)

- Kontrola teplotného spádu

- Antibakteriálne čistenie výparníka

- Kontrola zanesenia a poškodenia filtračných vložiek

- Čistenie filtračných vložiek

- Kontrola odvodu kondenzátu

- Čistenie kondenzovej vane a odvodu kondenzátu (podľa potreby)

- Kontrola nastavenia výfukových klapiek

- Kontrola, prípadne čistenie krytov jednotky (podľa potreby)

- Kontrola a nastavenie riadiacej jednotky

- Kontrola ovládača, prípadne výmena batérií (podľa potreby)

2. Spoločné servisné pravidlá pre všetky zariadenia:

Dodávateľ pri servisnej prehliadke hodnotí celkový stav a funkčnosť zariadenia. V prípade potreby odstráni drobné závady a nedostatky. Skontroluje a sleduje výkonovú rezervu zariadenia, aby bolo možné včas odstrániť nedostatok chladiaceho výkonu zariadenia, predovšetkým v priestoroch so zvýšenými nárokmi na spoľahlivosť zariadení (napr. serverovňa, technická miestnosť). Všetky zistené závady a nedostatky po servisnej prehliadke zapíše do servisného protokolu a písomne oznámi Objednávateľa.

Servisný interval:

1x za 6 mesiacov (PREDSEZÓNNA ÚDRŽBA a POSEZÓNNA ÚDRŽBA)