Príloha č. 3 Technická špecifikácia
Inovácia meraní prietokov na uzlových bodoch 2. etapa
Predmetom dodania je 12× meracia zostava prietoku horúcej vody pracujúca na ultrazvukovom princípe bez potreby zásahu do tlakovej časti potrubia pre (nižšie uvedené) meracie miesta a menovité parametre typ Flexim FLUXUS F 532WD, transducer CDM2N53, QSFLUXUS_VariofixLV1-1 vrátane montážnej konzoly (alternatívne riešenie sa nepripúšťa).
Predmet dodania obsahuje zároveň vykonanie montážnych prác kontrolnej jednotky, senzorov, nakonfigurovanie a vyvedenie analógového signálu pre napojenie na rezervné vstupy existujúceho riadiaceho systému, nastavenie transducerov, konfigurácia rozsahov podľa skutočnosti pre priamy a opačný smer prúdenia. Poznámka: natiahnutie a pripojenie káblov medzi snímačom prietoku a riadiacim systémom nie je predmetom dodania.
Požadovaný rozsah merania je uvedený v zozname meracích miest pre letné resp. zimné parametre. Meradlo musí umožniť zmenu nastavenia rozsahu podľa skutočne zisteného prietoku na konkrétnom mieste inštalácie s ohľadom na maximálne predpokladané prietoky podľa zoznamu meracích miest viď nižšie.
Požadovaná presnosť merania podľa technickej špecifikácie musí spĺňať nasledovné: neistota meracieho systému ±0.3 MV %, neistota v meracom bode ±1 % MV (MV – measurig value). Prevodníky signálov požadujeme teplotne kompenzované bez vplyvu teplotných výkyvov okolia na presnosť merania.
Meracia zostava musí byť kalibrovaná výrobcom pre maximálne rozsahy v zmysle zoznamu meracích miest viď nižšie a musia byť potvrdené dodaným kalibračným protokolom výrobcu meradla.
Piezoelementy pre konkrétne meracie miesta musia byť párované pre zabezpečenie vysokej presnosti merania. 
Predmetom dodania je meracia zostava – technické riešenie, u ktorého zhotoviteľ garantuje „nulovú“ potrebu servisu alebo iných údržbových činností bez dopadu na presnosť, kvalitu, silu alebo iných parametrov meraného a prenášaného údaju a za týmto účelom poskytuje záruku 5 rokov na dodané zariadenia. 
Vzhľadom na vyššie uvedené požadujeme od dodávateľa poskytnutie záručnej doby 5 rokov od odovzdania diela na nulovú potrebu údržby dodaných meradiel a garantovanú presnosť  meradiel. V navrhovaných miestach merania nevieme garantovať štandardne požadované (10D pred, 3D za) priame úseky pred resp. za uvažovaným miestom merania. Predmetom dodania je počiatočná konfigurácia vyhodnocovacej jednotky v mieste merania a eliminovanie vplyvu rušivých prvkov pre skutočné umiestnenie v šachte a na príslušnom potrubí konkrétneho uzlového bodu (UB).
Parametre média - prívodné potrubie:
· letné parametre: teplota média 89 °C, tlak média 1100 kPa;
· zimné parametre: teplota média 114 °C, tlak média 1300 kPa;
Parametre média - vratné potrubie:
· letné parametre: teplota média 49 °C, tlak média 900 kPa;
· zimné parametre: teplota média 62 °C, tlak média 1000 kPa;
Zoznam meracích miest:
[bookmark: _Hlk192839498]PaRS1 - prívodné potrubie, rozsah merania -100 ÷ +1100 m3/h
PaRS2 - prívodné potrubie, rozsah merania -100 ÷ +600 m3/h;
UB1501 smer 17. etapa, prívodné potrubie, rozsah merania -200 ÷ +400 m3/h; 
UB1501 smer 17. etapa, vratné potrubie, rozsah merania -200 ÷ +400 m3/h; 
UB1901 smer 21. etapa, prívodné potrubie, rozsah merania -20 ÷ +120 m3/h; 
UB1901 smer 21. etapa, vratné potrubie, rozsah merania -20 ÷ +120 m3/h; 
UB2001 smer 07a. etapa, prívodné potrubie, rozsah merania -200 ÷ +1800 m3/h; 
UB2001 smer 07a. etapa, vratné potrubie, rozsah merania -200 ÷ +1800 m3/h; 
UB2201 smer 21. etapa, prívodné potrubie, rozsah merania -100 ÷ +600 m3/h; 
UB2201 smer 21. etapa, vratné potrubie, rozsah merania -100 ÷ +600 m3/h; 
UB2401 smer 25a. etapa, prívodné potrubie, rozsah merania -200 ÷ +1000 m3/h; 
UB2401 smer 25a. etapa, vratné potrubie, rozsah merania -200 ÷ +1000 m3/h; 
