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Obstarávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04  Bratislava




SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

Predmet zákazky:

 „Výmena prietokomerov na SCHÚV v Teplárni Východ, Bratislava“



















ČASŤ 1 - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1 Identifikácia obstarávateľa
Názov a sídlo: 
MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
IČO: 36 211 541

2 Predmet zákazky
Predmetom zákazky je Výmena 3ks nainštalovaných prietokomerov za nové. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť 3 - Opis predmetu zákazky.      
  
3 Typ zmluvy
Výsledkom obstarávania bude vystavenie objednávky. 

4 Miesto a termín realizácie predmetu zákazky
      Miesto realizácie:  MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava 
 
Termín realizácie predmetu súťaže : do 30.10.2026
             
5 Obhliadka miesta realizácie zákazky
Účastníkom sa doporučuje vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky v prípade ak im zariadenia nie sú známe, pre získanie všetkých informácií, potrebných na prípravu a spracovanie ponuky. Na obhliadke dostanú účastníci informácie u zodpovedných osôb obstarávateľa:
Ing. Richard Danielis, +421 918 863 772, mail: richard.danielis@mhth.sk
Ing. Štefan Janák , +421 908 813 655, mail: stefan.janak@mhth.sk.
Obhliadka sa bude konať dňa 27.08.2026 o 10:00, hod so stretnutím na recepcii v sídle spoločnosti MH Teplárenský holding, Turbínová 3, 831 04 Bratislava
 
Svoju účasť nahlasujte mailom na  stefan.janak@mhth.sk

6 Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov
	V prípade potreby objasniť súťažné podklady, poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie medzi obstarávateľom a účastníkmi, sa bude uskutočňovať písomnou formou – elektronicky prostredníctvom modulu „ERRMA“ alebo vyplnením formuláru Otázky_a_odpovede.xlsx, ktorý tvorí samostatnú prílohu týchto súťažných podmienok.			
	Za včas doručenú požiadavku účastníka o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená v písomnej forme(mailom) najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 	
	Ak je to nevyhnutné, obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré oznámi súčasne všetkým účastníkom najneskôr 2 dni pred lehotou na predkladanie ponúk.


7 Obsah ponuky
Ponuka predložená účastníkom musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti a požiadaviek obstarávateľa v súťaži:
 7.1	Deklaráciu potrebných povolení a oprávnení na výkon a dodávku predmetu obstarávania v zmysle platnej legislatívy v SR. Urobíte tak vo voliteľných podmienkach. V prípade nedisponibility budete zo súťaže vylúčení.(účastník disponuje dokladom o oprávnení podnikať, respektíve dokladov o zapísaní v profesijnom zozname  vedenom profesijnou organizáciou. V predmete podnikania musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci účastníka poskytovať požadovaný predmet zákazky)
7.2 čestné vyhlásenie - Súhlas s obsahom „Čestné vyhlásenie účastníka MHTH.docx, ktoré tvorí prílohu týchto súťažných podkladov. Urobíte tak vo voliteľných podmienkach. V prípade nesúhlasu budete zo súťaže vylúčení.
7.3 Súhlas s „Platnosť cien do 30.10.2026“.Urobíte tak vo voliteľných podmienkach. V prípade nesúhlasu budete zo súťaže vylúčení.
7.4 Súhlas s „Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup_MHTH“.Urobíte tak vo voliteľných podmienkach. V prípade nesúhlasu budete zo súťaže vylúčení
7.5 Súhlas s oboznámením sa  „Politika kybernetickej a informačnej bezpečnosti pre dodávateľov a tretie strany“ “ Urobíte tak vo voliteľných podmienkach. V prípade nesúhlasu budete zo súťaže vylúčení.
7.2 cenovú ponuku podľa časti 4 týchto súťažných podkladov, ktorú vyplní elektronicky a zároveň doplní do prílohy položkovite rozpísanú s technicko realizačným popisom , ktorý uchádzač zhotoví na základe dostupných údajov a obhliadky 
7.3 kontaktné informácie osôb účastníka, prostredníctvom ktorých bude obstarávateľ kontaktovať účastníka pre potreby elektronickej aukcie (v prípade jej vyhlásenia). Obstarávateľ požaduje uviesť meno a priezvisko, e-mail a telefón týchto kontaktných osôb.
7.4 Ponuka bez vykonania obhliadky môže byť obstarávateľom vylúčená.


8 Predloženie ponuky

	Účastník môže predložiť iba jednu ponuku. Účastníkom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, toto nebude brané do úvahy.
	Účastník predkladá ponuku elektronicky v module „ERMMA“. V prípade ak účastník predloží ponuky iným spôsobom (napríklad poštovou zásielkou, osobne, e-mailom), nebude sa na jeho ponuku prihliadať.

9 Termín predkladania ponúk a harmonogram súťaže
1. kolo: Vstupné kolo, obhliadky, kolo otázok a odpovedí 
				od 25.08.2026 10:00:00  	 do   09.09.2026, 13:00:00	
Lehota na predkladanie ponúk:  do   09.09.2026, 13:00:00	
2. kolo: Kontrolné kolo  od 09.09.2026, 13:00:00	 do   10.09.2026, 10:00:00
3. kolo:	Aukčné kolo	- bude vyhlásené dodatočne
10 Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
Účastník môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty podľa bodu 9.1

11 Preskúmanie ponúk
	Obstarávateľ preskúma, či všetky ponuky spĺňajú požiadavky obstarávateľa a rozhodne, či ponuka:
· obsahuje všetky náležitosti určené v bode 7 tejto časti súťažných podkladov,
· zodpovedá ďalším pokynom a  náležitostiam  uvedeným v týchto súťažných podkladoch a vo výzve k súťaži.
	Platnou ponukou je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám a špecifikáciám podľa týchto súťažných podkladov a výzvy k súťaži a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami. Ostatné ponuky budú zo súťaže vylúčené.
	Účastníkovi, ktorý nesplní podmienky účasti príp. požiadavky obstarávateľa,  obstarávateľ zašle elektronicky prostredníctvom modulu „ERMMA“  oznámenie o vylúčení, s uvedením dôvodov vylúčenia ponuky.
	Účastníkovi, ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky obstarávateľa a nebol vylúčený, zašle elektronicky prostredníctvom modulu „ERMMA“  obstarávateľ výzvu na účasť v elektronickej aukcii a pravidlá priebehu elektronickej aukcie (v prípade rozhodnutia o ďalšom pokračovaní súťaže).

12 Vysvetľovanie ponúk
	Obstarávateľ môže požiadať elektronicky prostredníctvom modulu „ERMMA“ alebo mailom účastníkov o písomné vysvetlenie ponúk. Nesmie však vyzývať ani prijať ponuku účastníka na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila.
	Obstarávateľ vylúči ponuku účastníka z procesu vyhodnocovania:
· ak neuzná vysvetlenie návrhu ceny alebo vysvetlenie ponuky za dostatočné alebo
· ak účastník neposkytne vysvetlenie návrhu ceny alebo vysvetlenie ponuky v lehote určenej obstarávateľom.
	Účastník bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia elektronicky prostredníctvom modulu „ERMMA“.

13 Vyhodnotenie ponúk
	Obstarávateľ hodnotí tie ponuky, ktoré neboli podľa bodu 11 a 12 zo súťaže vylúčené. 
	Pri vyhodnocovaní ponúk postupuje Obstarávateľ len podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk   súťaže a spôsobom určeným v časti  E. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a spôsob jeho uplatnenia.

14 Platnosť ponuky
Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 30.10.2026.

15 Práva obstarávateľa
Obstarávateľ si vyhradzuje právo:
· v priebehu súťažnej lehoty zmeniť, spresniť, alebo doplniť podmienky zadania, a to písomne vo vzťahu k všetkým účastníkom rovnako, 
· súťaž zrušiť, 
· odmietnuť všetky ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z účastníkov,
· ďalej rokovať s účastníkmi o ponukovej cene a ďalších podmienkach ponuky,
· ponuky vyhodnocovať v ďalších kolách; aj formou e-aukcie.

ČASŤ 2 – KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK

Komisia na vyhodnotenie ponúk porovná a vyhodnotí iba tie ponuky, ktoré sa pre účely týchto súťažných podkladov nepovažujú za neplatné.
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie predmetu obstarávania vyjadrená  v eurách, s uvedením ceny bez DPH, vypočítaná podľa časti 4 - Spôsob určenia ceny. Poradie účastníkov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien. Úspešný bude ten účastník, ktorý požaduje za dodanie predmetu obstarávania najnižšiu cenu. 






ČASŤ 3 - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Rozsah predmetu zákazky:
Výmena 3ks prietokomerov za nové s nasledovnými parametrami:

1-Prietokomer na merania prietoku na vstupe do linky pol. FI2006_02
A-Ultrazvukový príložný prietokomer
B-Rozsah merania 75t/h
C-Médium priemyselná voda
D-DN150, PN16
E-Výstup merania – prúdová slučka 4-20mA s HART protokolom
F-Meria sa okamžitá FI2006_02B a sumárna hodnota prietoku FI2006_02A
G-Merané hodnoty sa zobrazujú nasledovne:
G1-Priamo na displeji prevodníka prietokomera
G2-Okamžitá hodnota prietoku na zobrazovacej jednotke s výškou číslic min. 6cm
G3-Sumárna hodnota na panelovom prístroji

2 - Prietokomer na meranie prietokov HCl a NaOH
A-Ultrazvukový 2 kanálový príložný prietokomer
B-Rozsah merania 15t/h
C-Médium priemyselná voda
D-DN65, PN16
E-Výstup merania - prúdová slučka 4-20mA s HART protokolom
F-Meria sa okamžitá prietoku v t/h
G-Merané hodnoty sa zobrazujú nasledovne:
G1-Priamo na displeji prevodníka prietokomera
G2-Okamžitá hodnota prietoku na zobrazovacej jednotke s výškou číslic min. 6cm

3 - Prietokomer na meranie prietoku medzi NCHUV a SCHUV pol- FIR109
A-Ultrazvukový príložný prietokomer
B-Rozsah merania 75t/h
C-Médium priemyselná voda
D-DN150, PN16
E-Výstup merania - prúdová slučka 4-20mA s HART protokolom
F-Meria sa okamžitá hodnota prietoku, priemyselná voda prúdi obomi smermi
G-Merané hodnoty sa zobrazujú nasledovne:
G1-Priamo na displeji prevodníka prietokomera so zobrazením smeru prúdenia
G2-Okamžitá hodnota prietoku so zobrazením smeru prúdenia na zobrazovacej jednotke s výškou číslic min. 6cm
G3-Okamžitá hodnota prietoku so zobrazením smeru prúdenia na panelovom prístroji osadenom v priestoroch velína

4 - Súčasťou zákazky je demontáž pôvodných meraní prietokov (prevodníky, zobrazovacie jednotky, kabeláž, impulzy po clony, ostatné príslušenstvo),
5 - Tech. dokumentácia skutkového vyhotovenia, protokoly s príslušnými skúškami v zmysle platnej legislatívy pre trvalé prevádzkovanie predmetných meraní,
6 - Vypracovanie návodu na obsluhu merania a zaškolenie obsluhy.

Poznámka:
1-Prietokomery budú osadené v priestoroch prevádzky chemickej úpravy vody.
2-Snímače a prevodník sa požadujú v prevedení do agresívneho prostredia v krytí min. IP66
3-Prevodník sa požaduje dodať v prevedení montáže na konzolu, pričom súčasťou dodávky je aj konzola
Pre presnú špecifikáciu potrebného materiálu, ako aj rozsahu prác je nutná obhliadka zariadenia. 


ČASŤ 4 - SPÔSOB URČENIA CENY
Cena za obstarávanú zákazku bude stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Celková cena bude zahŕňať všetky náklady a výdavky, ktoré môžu súvisieť s úplnou  realizáciou diela vrátane dopravných nákladov, a ďalších nákladov súvisiacich s dodaním  predmetu zákazky, t. j. dopravné náklady, skúšky, likvidácia odpadov, licenčné poplatky, poplatky za vybavenie certifikátov a osvedčení, resp. iných ciel a daní podľa Incoterms DDP Bratislava.
Voliteľné podmienky:

	NÁZOV VOLITEĽNEJ PODMIENKY
	ROZSAH HODNÔT
	POVAHA

	Súhlas s obsahom Čestné vyhlásenie účastníka MHTH
	Nesúhlasím; Súhlasím
	

	Súhlas s Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup_MHTH
	Nesúhlasím; Súhlasím
	

	Súhlas s oboznámením sa - Politika kybernetickej a informačnej bezpečnosti pre dodávateľov a tretie strany
	Nesúhlasím; Súhlasím
	






ČASŤ 5 – OBCHODNÉ PODMIENKY
Zmluvné podmienky realizácie predmetu zákazky sú podrobne stanovené v Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup MHTH.


ČASŤ 6 - PRÍLOHY
príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie účastníka
príloha č. 2 - Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup_MHTH 
príloha č. 3  - Politika kybernetickej a informačnej bezpečnosti pre dodávateľov a tretie strany
príloha č. 4 - Otázky_a_odpovede 
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