Príloha č. 3 - Technická špecifikácia diela
inovácia systému riadenia, výmena hardvéru parného kotla PK3e
v MH Teplárenský holding, a. s., závod Košice
1. náhrada existujúceho hardvéru systému safety systému (BMS) L43S novou radou CompactLogix 5380 a ethernet sietí s novými QoS parametrami s certifikáciou pre požiadavky vyžadované kybernetickou bezpečnosť s kompatibilitou na nadradené systémy;
2. náhrada súčasných SDI/SDO kariet safety vstupov/výstupov riešením Pointmax IO so zámenou 1:1 vrátane vynútených úprav existujúceho rozvádzača, napájacích zdrojov a sieťových prvkov;
3. realizácia komunikačných prepojení systému BMS na DAS;
4. realizácia komunikačných prepojení systému BMS na nadradený systém DCS;
5. realizácia redundancie riadiaceho systému prostredníctvom modulu rozšírenej redundancie pre vyššie firmvéry 1756-RM, prepojenie redundantných modulov po optike,  náhrada EtherNet/IP komunikačný modul 1756-EN4TR s podporou šifrovaného prenosu;
6. výmena napájacích zdrojov v počte 6 ks;
7. náhrada komunikačných rozhraní systému;  
8. realizácia komunikačných prepojení systému BPS na DAS;
9. realizácia komunikačných prepojení systému BPS na nadradený systém DCS;
10.  preexportovanie aplikačného programového vybavenia do novej platformy na novú platformu vrátane produkovaných a zdieľaných premenných systémovým nastavením;
11.  realizácia diagnostických okien po výmene komunikačných kariet a zdrojov;
12.  náhrada riadiacich procesorov DCS za radu L915, realizácia redundancie primárneho a sekundárneho procesora DCS systému ControLogix a súvisiacich komunikačných liniek;
13.  náhrada komunikačných modulov za EtherNet EN4TR vrátane náhrady RM3 s novými SFP modulmi a káblami;
14.  realizácia komunikačných prepojení systému DCS na DAS;
15.  náhrada napájacích zdrojov v počte 4 ks;
16.  realizovanie diagnostických okien po výmene hardvérových komponentov;
17.  nakomunikovanie premenných (BMS, BPS, DCS) na MORES, odskúšanie komunikácie so systémom MORES pomocou produkovaných a konzumovaných premenných s nadradeným riadiacim systémom, zabezpečuje optimalizácie riadenia kotla - master regulátor tlaku a optimalizácia výkonu kotla;
18.  realizácia komunikačného prepojenia medzi riadiacim systémom a SCADA systémom prostredníctvom DAS MORES, každý systém (BMS, BPS, DCS) má samostatnú komunikáciu s nadradenými systémami a DAS;
19.  vyčistenie nepoužívaných položiek na úrovni SCADA, DAS a RS
20.  oživenia, uvedenia do prevádzky, kompletné individuálne odskúšanie.
Nevyhnutnou súčasťou dodania aj s ohľadom na požiadavky spoľahlivosti a kybernetickej bezpečnosti je:
a) písomné potvrdenie autorizovaného distribútora Rockwell Automation o jednoznačnom pôvode každého dodaného produktu v definovanom počte a ich nadobudnutí prostredníctvom autorizovaného distribučného kanála; 
b) platný certifikát preukazujúci status autorizovaného distribútora Rockwell Automation.

Nevyhnutnou súčasťou dodania je: vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie; spracovanie projektu skutkového stavu; Posúdenie na TISR; vypracovanie úradnej skúšky a revízie podľa potreby; programátorské práce na PLC a SCADA HMI systémoch vrátane dátových komunikačných serverov, programátorské práce pre obnovu komunikácie  nadväznosti na nadradený optimalizačný systém MORES, zber a historizovanie údajov prostredníctvom existujúcej procesnej siete;

Súčasťou dodania je úprava aplikačného programového vybavenia a jeho prispôsobenie novému hardvéru (procesory, komunikačné a I/O karty) a spracovanie prehľadových topologických schém a komunikačných matíc.						
