Príloha č. 3 - Technická špecifikácia diela

inovácia systému riadenia, výmena hardvéru parného kotla PK3e

v MH Teplárenský holding, a. s., závod Košice

- náhrada existujúceho hardvéru systému safety systému (BMS) L43S novou radou CompactLogix 5380 a ethernet sietí s novými QoS parametrami s certifikáciou pre požiadavky vyžadované kybernetickou bezpečnosť s kompatibilitou na nadradené systémy;

- náhrada súčasných SDI/SDO kariet safety vstupov/výstupov riešením Pointmax IO so zámenou 1:1 vrátane vynútených úprav existujúceho rozvádzača, napájacích zdrojov a sieťových prvkov;

- realizácia komunikačných prepojení systému BMS na DAS;

- realizácia komunikačných prepojení systému BMS na nadradený systém DCS;

- realizácia redundancie riadiaceho systému prostredníctvom modulu rozšírenej redundancie pre vyššie firmvéry 1756-RM, prepojenie redundantných modulov po optike,  náhrada EtherNet/IP komunikačný modul 1756-EN4TR s podporou šifrovaného prenosu;

- výmena napájacích zdrojov v počte 6 ks;

- náhrada komunikačných rozhraní systému;

- realizácia komunikačných prepojení systému BPS na DAS;

- realizácia komunikačných prepojení systému BPS na nadradený systém DCS;

- preexportovanie aplikačného programového vybavenia do novej platformy na novú platformu vrátane produkovaných a zdieľaných premenných systémovým nastavením;

- realizácia diagnostických okien po výmene komunikačných kariet a zdrojov;

- náhrada riadiacich procesorov DCS za radu L915, realizácia redundancie primárneho a sekundárneho procesora DCS systému ControLogix a súvisiacich komunikačných liniek;

- náhrada komunikačných modulov za EtherNet EN4TR vrátane náhrady RM3 s novými SFP modulmi a káblami;

- realizácia komunikačných prepojení systému DCS na DAS;

- náhrada napájacích zdrojov v počte 4 ks;

- realizovanie diagnostických okien po výmene hardvérových komponentov;

- nakomunikovanie premenných (BMS, BPS, DCS) na MORES, odskúšanie komunikácie so systémom MORES pomocou produkovaných a konzumovaných premenných s nadradeným riadiacim systémom, zabezpečuje optimalizácie riadenia kotla - master regulátor tlaku a optimalizácia výkonu kotla;

- realizácia komunikačného prepojenia medzi riadiacim systémom a SCADA systémom prostredníctvom DAS MORES, každý systém (BMS, BPS, DCS) má samostatnú komunikáciu s nadradenými systémami a DAS;

- vyčistenie nepoužívaných položiek na úrovni SCADA, DAS a RS

- oživenia, uvedenia do prevádzky, kompletné individuálne odskúšanie.

Nevyhnutnou súčasťou dodania aj s ohľadom na požiadavky spoľahlivosti a kybernetickej bezpečnosti je:

- písomné potvrdenie autorizovaného distribútora Rockwell Automation o jednoznačnom pôvode každého dodaného produktu v definovanom počte a ich nadobudnutí prostredníctvom autorizovaného distribučného kanála;

- platný certifikát preukazujúci status autorizovaného distribútora Rockwell Automation.

Nevyhnutnou súčasťou dodania je: vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie; spracovanie projektu skutkového stavu; Posúdenie na TISR; vypracovanie úradnej skúšky a revízie podľa potreby; programátorské práce na PLC a SCADA HMI systémoch vrátane dátových komunikačných serverov, programátorské práce pre obnovu komunikácie  nadväznosti na nadradený optimalizačný systém MORES, zber a historizovanie údajov prostredníctvom existujúcej procesnej siete;

Súčasťou dodania je úprava aplikačného programového vybavenia a jeho prispôsobenie novému hardvéru (procesory, komunikačné a I/O karty) a spracovanie prehľadových topologických schém a komunikačných matíc.