## VTZ elektrické
MH Holding Západ - VTZ elektrické OPaOS, ÚS, kontroly
zóna - označenie | areál | Umiestnenie | Rozvádzač | revízia / perióda | úradná skúška | posledná OPaOS | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Cena za OPaOS | Cena za ÚS
kotolňa Rm 11.5 | TH západ | kotolňa | R11.5 | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
kotolňa Rm 15.1 | TH západ | kotolňa | Rm15.1 | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
kotolňa Rm 15.2 | TH západ | kotolňa | Rm 15.2 | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
kotolňa Rm 15.3 | TH západ | kotolňa | 15.3- 10 poli | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
kotolňa Rm 15.4 | TH západ | kotolňa | Rm 15.4 | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
kotolňa Rm 15.5 | TH západ | kotolňa | Rm 15.5 | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
kotolňa rozv.vlast.spotreby | TH západ | kotolňa | Rm 11.1 | 1 x 5 rokov | X | 2025 | 2026: platnosť 2030; 2030: OPaOS; 2035: OPaOS
kotolňa rozv.vlast.spotreby | TH západ | kotolňa | Rm 11.2 FM RČ 1,2,3,4 | 1 x 5 rokov | X | 2025 | 2026: platnosť 2030; 2030: OPaOS; 2035: OPaOS
kotolňa rozv.vlast.spotreby | TH západ | kotolňa | Rm 11.3 | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
kotolňa rozv.vlast.spotreby | TH západ | kotolňa | Rm 11.4 | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
kotolňa rozv.vlast.spotreby | TH západ | kotolňa | Rm 15.0 FM VV K6 | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
kotolňa rozv.vlast.spotreby | TH západ | kotolňa | Ro 13.0 | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
kotolňa rozv.vlast.spotreby | TH západ | kotolňa | Ro 14.0 | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
kotolňa rozv.vlast.spotreby | TH západ | kotolňa | Ro 14.2 | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
kotolňa rozv.vlast.spotreby | TH západ | kotolňa | Ro 14.2 | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
kotolňa rozv.vlast.spotreby | TH západ | kotolňa | usmerňovač 216 2 x | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
kotolňa rozv.vlast.spotreby | TH západ | kotolňa | usmerňovač 220V | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
kotolňa rozv.vlast.spotreby | TH západ | kotolňa | usmerňovač 60V 2x | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
kotolňa rozv.vlast.spotreby | TH západ | kotolňa | usmerňovač 24V 2x | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
kotolňa rozv.vlast.spotreby | TH západ | kotolňa | RU 24V | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
kotolňa rozv.vlast.spotreby | TH západ | kotolňa | RU 220V | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
kotolňa rozv.vlast.spotreby | TH západ | kotolňa | FM čerpadlo kondenzné | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
kotolňa rozv.vlast.spotreby | TH západ | kotolňa | FM VV+DV HK1 | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
kotolňa rozv.vlast.spotreby | TH západ | kotolňa | FM VV 2x + DV HK3 | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
kotolňa rozv.vlast.spotreby | TH západ | kotolňa | FM DČ | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
kotolňa rozv.vlast.spotreby | TH západ | kotolňa | FM chlad.čerpadiel | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
kotolňa rozv.vlast.spotreby | TH západ | kotolňa | R1 - 6kV | 1 x 4roky | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
kotolňa rozv.vlast.spotreby | TH západ | kotolňa | R2 - 6kV | 1 x 4 roky | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
kotolňa rozv.vlast.spotreby | TH západ | kotolňa | Transformátor T11 | 1 x 3 roky | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
kotolňa rozv.vlast.spotreby | TH západ | kotolňa | Transformátor T12 | 1 x 3 roky | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
kotolňa rozv.vlast.spotreby | TH západ | kotolňa | Transformátor T13 | 1 x 3 roky | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
kotolňa rozv.vlast.spotreby | TH západ | kotolňa | Transformátor T14 | 1 x 3 roky | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
kotolňa rozv.vlast.spotreby | TH západ | kotolňa | Transformátor T15 | 1 x 3 roky | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
kotolňa rozv.vlast.spotreby | TH západ | kotolňa | Trans.TC - 1 pre FM OČ | 1 x 3 roky | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
kotolňa rozv.vlast.spotreby | TH západ | kotolňa | Trans. T04102 pre EN2 | 1 x 3 roky | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
staré vodné hospod. | TH západ | staré vodné hospod. | Rm 11.6 | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
strojovňa obeh.čerpadiel | TH západ | strojovňa obeh.čerpadiel | Rm 11.7 | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
strojovňa obeh.čerpadiel | TH západ | strojovňa obeh.čerpadiel | Ro 13.1 | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
strojovňa obeh.čerpadiel | TH západ | strojovňa obeh.čerpadiel | Ro 13.2 | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
strojovňa obeh.čerpadiel | TH západ | strojovňa obeh.čerpadiel | Ro 14.3 | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
strojovňa obeh.čerpadiel | TH západ | strojovňa obeh.čerpadiel | rozv. FM OČ č.5 | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
kompresorovňa | TH západ | kompresorovňa | Rm11.8 | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
Kotol K6 | TH západ | Kotol K6 | Ro 14.4 | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
Kotol K6 | TH západ | Kotol K6 | rozv.FM EN2 | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
Velín K6 | TH západ | Velín K6 | rozv.B1 pole 8 - 13 | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
reg.stanica plynu - predohrev | TH západ | reg.stanica plynu - predohrev | Rozv. DT1 | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
Mazutové hospodárstvo | TH západ | Mazutové hospodárstvo | Ro 13.7 | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
Mazutové hospodárstvo | TH západ | Mazutové hospodárstvo | Ro13.7 - 1 | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
Mazutové hospodárstvo | TH západ | Mazutové hospodárstvo | Ro 14.1 | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
Kotol HK3 | TH západ | Kotol HK3 | Ro 13.5 | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
AB | TH západ | Admin. budova | rozv.RB | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
AB | TH západ | Admin.budova | rozv.Rp2 | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
AB | TH západ | Admin. budova | rozv. RV | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
vým.stanica | TH západ | vým.stanica | rozv.RDS | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
vym.stanica | TH západ | vym.stanica | osvetlenie OST | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
Turbína TG1 | TH západ | Turbína TG1 | skriňa stat.budenia | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
Turbína TG1 | TH západ | Turbína TG1 | Kobka generátora | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
budova šatne | TH západ | budova šatne | 1 rozvádzač pri vchode | 1 x 5 rokov | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: OPaOS
RSP | TH západ | RSP |  | 1 x 2 roky | 1 x 10 rokov | prepadnutá RS + ÚS | 2026: vykonať v roku 2026 + ÚS; 2028: OPaOS; 2030: OPaOS; 2032: OPaOS; 2034: OPaOS |  |  | OÚS vykonať 2036
Transformátor T1 | TH západ | Transformátor T1 | X | 1 x 3 roky | 1 x 10 rokov | prepadnutá RS + ÚS | 2026: vykonať v roku 2026 + ÚS; 2029: OPaOS; 2032: OPaOS; 2035: OPaOS |  |  | OÚS vykonať 2036 | OÚS vykonať 2036 | OÚS vykonať 2036
Transformátor T2 | TH západ | Transformátor T2 | X | 1 x 3 roky | 1 x 10 rokov | prepadnutá RS + ÚS | 2026: vykonať v roku 2026 + ÚS; 2029: OPaOS; 2032: OPaOS; 2035: OPaOS |  |  | OÚS vykonať 2036 | OÚS vykonať 2036 | OÚS vykonať 2036
Transformátor T3 | TH západ | Transformátor T3 | X | 1 x 3 roky | 1 x 10 rokov | prepadnutá RS + ÚS | 2026: vykonať v roku 2026 + ÚS; 2029: OPaOS; 2032: OPaOS; 2035: OPaOS |  |  | OÚS vykonať 2036 | OÚS vykonať 2036 | OÚS vykonať 2036
Bleskozvody |  | Bleskozvody
bleskozvod reg.stanica plynu | TH západ | reg.stanica plynu | 4 zvody | 1 x 2 roky | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2028: OPaOS; 2030: OPaOS; 2032: OPaOS; 2034: OPaOS
bleskozvod predohrev reg.stanice | TH západ | predohrev reg.stanice | 2 zvody | 1 x 4 roky | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2030: OPaOS; 2034: OPaOS
bleskozvod mazutové hosp.staré | TH západ | mazutové hosp.staré | 2 zvody | 1 x 4 roky | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2030: OPaOS; 2034: OPaOS
bleskozvod mazutové hosp.nové | TH západ | mazutové hosp.nové | 2 zvody | 1 x 4 roky | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2030: OPaOS; 2034: OPaOS
bleskozvod budova šatne rozv.tepla | TH západ | budova šatne rozv.tepla | 4 zvody | 1 x 4 roky | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2030: OPaOS; 2034: OPaOS
bleskozvod garáže | TH západ | garáže | 8 zvodov | 1 x 4 roky | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2030: OPaOS; 2034: OPaOS
bleskozvod AB | TH západ | Admin.budova | 5 zvodov | 1 x 4 roky | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2030: OPaOS; 2034: OPaOS
bleskozvod komín | TH západ | komín | 3 zvody | 1 x 4 roky | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2030: OPaOS; 2034: OPaOS
bleskozvod kotol. HK | TH západ | kotol. HK | 4 zvody | 1 x 4 roky | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2030: OPaOS; 2034: OPaOS
bleskozvod kotol K6 | TH západ | kotol K6 | 6 zvodov | 1 x 4 roky | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2030: OPaOS; 2034: OPaOS
bleskozvod TG strojovňa | TH západ | TG strojovňa | 3 zvody | 1 x 4 roky | X | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2030: OPaOS; 2034: OPaOS
areál TH západ | TH západ | elektrické spotrebiče | revízia | X | MH holding západ | OPaOS 1 x za 2 roky | OPaOS | kontrola | OPaOS | kontrola | OPaOS | kontrola | OPaOS | kontrola | OPaOS | kontrola
areál TH západ | TH západ | elektrické spotrebiče | kontrola | X | MH holding západ | kontrola 1 x ročne | OPaOS | kontrola | OPaOS | kontrola | OPaOS | kontrola | OPaOS | kontrola | OPaOS | kontrola
areál TH západ | TH západ | elektrické ručné náradie | revízia | X | MH holding západ | OPaOS 1 x za 2 roky | OPaOS | kontrola | OPaOS | kontrola | OPaOS | kontrola | OPaOS | kontrola | OPaOS | kontrola
areál TH západ | TH západ | elektrické ručné náradie | kontrola | X | MH holding západ | kontrola 1 x ročne | OPaOS | kontrola | OPaOS | kontrola | OPaOS | kontrola | OPaOS | kontrola | OPaOS | kontrola