## Limitné hodnoty
|  | Optimálny stav- bez zásahu | Sledovanie | Filtrácia | Výmena/regenerácia
Prierazné napätie (priemer) | kV | >60 | 50-60 | <50 | <40
Číslo kyslosti | mgKOH/g | <0,005 | 0,005-0,01 | >0,01 | >0,02
Obsah vody | g/t | <10 | 10-20 | >20 | >30
Stratový činiteľ
90 oC | - | <0,005 | 0,005-0,01 | >0,01 | >0,02
Jednosmerná rezistivita
90 oC | Gohm | >150 | 100-150 | <100 | <50
Medzipovrchové napätie | mN/m | >40 | 25-40 | <25 | <20
Kaly a usadeniny | - | bez kalov a usadenín | stopové | prítomné | výrazné
Prítomnosť inhibítorov | - | neprítomný
DGA (plyny) |  | normál | mierny trend | rast plynov | porucha
Súčet všetkých plynov Qp | % obj. | 10

## T01 PaRS1
|  | T01 | T01
|  | PaRS 1 Orechová ulica | PaRS 1 Orechová ulica
|  | Protokol o skúške č. 32/2026 O | Protokol o skúške č. 37/2026 O
Ukazovateľ | Jednotka | 2026-05-13 | 2026-05-21
Prierazné napätie (priemer) | kV | 50 | 49.8
Číslo kyslosti | mgKOH/g | 0.044 | 0.039
Obsah vody | g/t | 49.7 | 11.5
Hustota | kg/m3 | 884 | 884
Stratový činiteľ
24 oC | - | 0.00226 | 0.00185
70 oC | - | 0.02393 | 0.02161
90 oC | - | 0.05038 | 0.04404
Relatívna permitivita
24 oC | - | 2.3049 | 2.3008
70 oC | - | 2.2571 | 2.2534
90 oC | - | 2.2322 | 2.2321
Jednosmerná rezistivita
24 oC | Gohm | 122.87 | 127.59
70 oC | Gohm | 10.61 | 12.82
90 oC | Gohm | 5.03 | 6.33
Medzipovrchové napätie | mN/m | 34.397 | 34.787
Kaly a usadeniny | - | neprítomné | neprítomné
Prítomnosť inhibítorov | - | prítomné | prítomné