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	Parameter

	Good

	Fair

	Poor

	Category

	Farba

	< 2

	2–6

	> 6

	A,B,C

	Vzhľad

	číry, bez sedimentu a suspendovaných častíc

	zakalený alebo matný

	-
	A,B,C

	Prierazné napätie

	> 40 kV

	30–40 kV

	< 30 kV

	C

	Voda pri prevádzkovej teplote

	< 30 mg/kg

	30–40 mg/kg

	> 40 mg/kg

	C


	Kyslosť

	< 0,15 mg KOH/g

	0,15–0,30

	> 0,30

	C

	DDF / tan δ pri 90 °C
	< 0,10

	0,10–0,50

	> 0,50

	B,C

	Rezistivita pri 90 °C

	> 3 GΩ·m

	0,2–3 GΩ·m

	< 0,2 GΩ·m

	B, C


	Obsah inhibítora

	>60 % pôvodnej hodnoty

	40–60 %

	<40 %

	A, B, C


	Pasivátor

	>70 mg/kg a stabilný, pokles <10 mg/kg/rok

	50–70 mg/kg alebo pokles >10 mg/kg/rok

	<50 mg/kg

	A, B, C


	Sediment

	žiadny

	-
	zistený

	A,B,C

	Kal / sludge

	žiadny

	-
	zistený

	A,B,C

	
IFT – inhibovaný olej

	>28 mN/m

	22–28 mN/m

	<22 mN/m

	A, B, C


	IFT – neinhibovaný ole
	>25 mN/m

	20–25 mN/m

	<20 mN/m

	A, B, C


	Korozívna / potenciálne korozívna síra 

	nekorozívna a nie potenciálne korozívna
	-
	korozívna alebo potenciálne korozívna

	A, B, C


	Bod vzplanutia

	pokles <10 %

	-
	pokles ≥10 %

	A, B, C


	PCB

	kontaminácia nezistená

	-
	PCB zistené

	A, B, C




Kategórie:
Definícia podľa IEC 60422:2024
A
Výkonové transformátory a reaktory s Um> 170 kV. Do A patria aj transformátory s akýmkoľvek menovitým napätím, ak je kontinuita dodávky kriticky dôležitá, alebo ide o špeciálne aplikácie pracujúce v náročných podmienkach.
B
Výkonové transformátory a reaktory s 72,5 kV < Um < 170 kV , ktoré zároveň nespadajú do kategórie A.
C
Transformátory a reaktory pre aplikácie MV/LV, teda napr. distribučné transformátory s Um < 72,5 kV a trakčné transformátory, ktoré nespadajú do A.
Um- najvyššie napätie pre zariadenie

