| Tabuľka č. 5 z IEC 60422:2024 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parameter | Good | Fair | Poor | Category |
| Farba | < 2 | 2–6 | > 6 | A,B,C |
| Vzhľad | číry, bez sedimentu a suspendovaných častíc | zakalený alebo matný | - | A,B,C |
| Prierazné napätie | > 40 kV | 30–40 kV | < 30 kV | C |
| Voda pri prevádzkovej teplote | < 30 mg/kg | 30–40 mg/kg | > 40 mg/kg | C |
| Kyslosť | < 0,15 mg KOH/g | 0,15–0,30 | > 0,30 | C |
| DDF / tan δ pri 90 °C | < 0,10 | 0,10–0,50 | > 0,50 | B,C |
| Rezistivita pri 90 °C | > 3 GΩ·m | 0,2–3 GΩ·m | < 0,2 GΩ·m | B, C |
| Obsah inhibítora | >60 % pôvodnej hodnoty | 40–60 % | <40 % | A, B, C |
| Pasivátor | >70 mg/kg a stabilný, pokles <10 mg/kg/rok | 50–70 mg/kg alebo pokles >10 mg/kg/rok | <50 mg/kg | A, B, C |
| Sediment | žiadny | - | zistený | A,B,C |
| Kal / sludge | žiadny | - | zistený | A,B,C |
| IFT – inhibovaný olej | >28 mN/m | 22–28 mN/m | <22 mN/m | A, B, C |
| IFT – neinhibovaný ole | >25 mN/m | 20–25 mN/m | <20 mN/m | A, B, C |
| Korozívna / potenciálne korozívna síra | nekorozívna a nie potenciálne korozívna | - | korozívna alebo potenciálne korozívna | A, B, C |
| Bod vzplanutia | pokles <10 % | - | pokles ≥10 % | A, B, C |
| PCB | kontaminácia nezistená | - | PCB zistené | A, B, C |

Kategórie:

Definícia podľa IEC 60422:2024

A

Výkonové transformátory a reaktory s Um> 170 kV. Do A patria aj transformátory s akýmkoľvek menovitým napätím, ak je kontinuita dodávky kriticky dôležitá, alebo ide o špeciálne aplikácie pracujúce v náročných podmienkach.

B

Výkonové transformátory a reaktory s 72,5 kV < Um < 170 kV , ktoré zároveň nespadajú do kategórie A.

C

Transformátory a reaktory pre aplikácie MV/LV, teda napr. distribučné transformátory s Um < 72,5 kV a trakčné transformátory, ktoré nespadajú do A.

Um- najvyššie napätie pre zariadenie